| 1.1 | NASLOVNA STRAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 – NAČRT ARHITEKTURE INVESTITOR: OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško (ime, priimek in naslov investitorja oz. njegov naziv in sedež) |  |  |  |
| OBJEKT: VRTEC LAŠKO – ENERGETSKA SANACIJA (poimenovanje objekta) |  |  |  |
| VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI (IDZ, PGD, PGD, PZI, PID) |  |  |  |
| ZA GRADNJO: ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA (nova gradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti) |  |  |  |
| PROJEKTANT: ESPLANADA d.o.o., Slovenska vas 5, 8232 ŠENTRUPERT Žig: Podpis: (naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta, žig) |  |  |  |
| ODGOVORNI PROJEKTANT: Jože Cugelj, univ. dipl. inž. arh., ZAPS 1516 Žig: Podpis: (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis) |  |  |  |
| ŠTEVILKA PROJEKTA IN IZVODA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA: Številka projekta: 13/2012 Številka izvoda: 1 2 3 4 5 Kraj in datum izdelave: Slovenska vas, MAREC 2012 (številka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta) |  |  |  |
| ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: Jože Cugelj, univ. dipl. inž. arh., ZAPS 1516 Žig: Podpis: (ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis) |  |  |  |
| 1.2 | KAZALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE |  |  |

| 1.1 | Naslovna stran |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Kazalo vsebine načrta arhitekture |  |  |  |
| 1.3 | Tehnično poročilo |  |  |  |
| 1.4 | Projektantska ocena investicije – popis s oceno vrednosti investicije |  |  |  |
| 1.5 | Gradbena fizika - PHPP |  |  |  |
| 1.6 | Grafične priloge |  |  |  |
|  |  | Št. risbe 1 | TLORIS KLETI | M = 1:100 |
|  |  | Št. risbe 2 | TLORIS PRITLIČJA | M = 1:100 |
|  |  | Št. risbe 3 | TLORIS NADSTROPJA | M = 1:100 |
|  |  | Št. risbe 4 | FASADI JUG IN SEVER | M = 1:100 |
|  |  | Št. risbe 5 | FASADI VZHOD IN ZAHOD | M = 1:100 |

| 1.3 | TEHNIČNO POROČILO |
| --- | --- |

ARHITEKTONSKI PODATKI :

| vrsta objekta | zahtevni objekt |
| --- | --- |
| namembnost objekta | Vzgoja in varstvo predšolskih otrok |

| Max. horizontalni gabarit: | 36,25 x 20,65 m |  |
| --- | --- | --- |
| vertikalni gabarit : | K + P + 1, največja višina objekta je 12,00 m |  |
| naklon strehe in kritina: | Streha v naklonu 18 . Kritina je povsod jeklena pločevina - GERARD |  |
| smer slemena: | V-Z |  |
| Konstrukcija: | temelji: | Armiranobetonski |
|  | nosilna konstrukcija: | AB konstrukcija AB temelji, stebri, vezi, nosilci, konzole in preklade, Zidane betonske stene kleti in opečne stene pritličja ter nadstropja Lesena konstrukcija ostrešja |
|  | Ostali zidovi: | Predelne betonske, opečne in montažne stene |
|  | Medetažna konstrukcija: | AB plošča |
|  | Fasada: | Klasičen omet, deloma termoputz, na katerega se doda toplotno izolacijska fasada iz kamene volne ali multiporja |
|  | Stavbno pohištvo: | Les, ki se nadomesti s PVC |

Opis namembnosti objekta

Objekt bo namenjen za predšolsko vzgojo.

SPLOŠNO

Predmet te projektne dokumentacije je energetska sanacija obstoječega 10 oddelčnega vrtca v Laškem. Vrtec se nahaja na lokaciji  Cesta na Svetino 2a v Laškem.

OBSTOJEČE STANJE: Obstoječ vrtec je bil zgrajen v začetku 70-ih let in se od tedaj navzven ni več spreminjal. Gre za klasično gradnjo tistega časa kar pomeni, da objekt ni toplotno izoliran. Konstrukcija objekta je armiranobetonska, ki jo sestavljajo temelji, stebri, nosilci, konzole, plošče …, stene so zidane iz betonskih zidakov in opeke, predelne stene pa iz opečnih zidakov ali montažne izvedbe. Streha je klasična lesena konstrukcija, brez dodane toplotne izolacije kritina pa je bila pred nekaj leti zamenjana z jekleno pločevinasto kritino Gerard. Na plošči nad nadstropjem je sicer izveden estrih z minimalno toplotno izolacijo vendar ta še zdaleč ne zadošča današnjim kriterijem. Stavbno pohištvo je še originalno leseno, ki je zelo dotrajano in energetsko neustrezno. Klet objekta je v celoti razen na zahodu vkopana, zaradi oken so izvedeni betonski svetlobni jaški.

PREDVIDENI POSEGI: Predmet te projektne dokumentacije je energetska sanacija, ki predvideva izdelavo toplotno izolacijske fasade, izolacijo stropa kleti, strehe, zamenjavo stavbnega pohištva in zamenjavo ogrevalnega sistema ter ureditev prezračevanja.

Površine prostorov VELIKOST STAVBE OZIROMA VELIKOST ALI ZMOGLJIVOST GRADBENEGA INŽENIRSKEGA OBJEKTA:

| Zazidana površina: |  | 933,00 m² |
| --- | --- | --- |
| Bruto površina: |  | 1580,50 m² |
| Neto površina: |  | 1261,00 m² |
| Bruto volumen: |  | 5000,00 m³ |
| Neto volumen: |  | 3780,00 m³ |

Površine in prostornine so izračunane po standardu SIST ISO 9836

| KLET |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OZNAKA PROSTORA | OPIS PROSTORA | FINALNI TLAK | POVRŠINA[m2] |
| K1 | HODNIK IN STOPNIŠČE |  | 54,20 |
| K2 | TELOVADNICA |  | 100,40 |
| K3 | ARHIV |  | 11,90 |
| K4 | SANITARIJE |  | 4,40 |
| K5 | HODNIK |  | 33,00 |
| K6 | KUHINJA S POMOŽNIMI PROSTORI |  | 67,50 |
| K7 | SKLADIŠČE/SHRAMBA |  | 27,60 |
| K8 | KOTLOVNICA |  | 45,00 |
| K9 | SKLADIŠČE/SHRAMBA |  | 41,80 |
| K10 | PRALNICA |  | 15,70 |
| K11 | SANITARIJE |  | 9,30 |
|  | SKUPAJ KLET |  | 410,80 |
| NADSTROPJE |  |  |  |
| OZNAKA PROSTORA | OPIS PROSTORA | FINALNI TLAK | POVRŠINA[m2] |
| N1 | HODNIK/GARDEROBA |  | 12,30 |
| N2 | GARDEROBA |  | 12,90 |
| N3 | HODNIK |  | 23,00 |
| N4 | SANITARIJE |  | 12,50 |
| N5 | KABINET |  | 11,00 |
| N6 | IGRALNICA 6 |  | 53,80 |
| N7 | SHRAMBA |  | 3,80 |
| N8 | TOVORNO DVIGALO |  | 1,50 |
| N9 | IGRALNICA 7 |  | 50,00 |
| N10 | IGRALNICA 8 |  | 47,60 |
| N11 | HODNIK |  | 29,30 |
| N12 | IGRALNICA 9 |  | 41,40 |
| N13 | SANITARIJE |  | 13,30 |
| N14 | IGRALNICA 10 |  | 40,70 |
| N15 | GARDEROBA ZAPOSLENI |  | 7,40 |
| N16 | SANITARIJE |  | 6,00 |
| N17 | VETROLOV |  | 4,30 |
| N18 | SANITARIJE |  | 3,10 |
| N19 | TAJNIŠTVO |  | 9,70 |
| N20 | POMOČNIK VODJE |  | 17,80 |
| N21 | VODJA VRTCA |  | 15,70 |
| N22 | TERASA |  | 42,30 |
|  | SKUPAJ NADSTROPJE |  | 459,40 |
| PRITLIČJE |  |  |  |
| OZNAKA PROSTORA | OPIS PROSTORA | FINALNI TLAK | POVRŠINA[m2] |
| P1 | VETROLOV |  | 3,60 |
| P2 | GARDEROBA |  | 15,10 |
| P3 | KABINET |  | 2,90 |
| P4 | HODNIK |  | 9,50 |
| P5 | SANITARIJE |  | 16,50 |
| P6 | GARDEROBA ZAPOSLENI |  | 7,30 |
| P7 | HODNIK IN STOPNIŠČE |  | 30,60 |
| P8 | IGRALNICA 1 |  | 47,00 |
| P9 | IGRALNICA 2 |  | 47,00 |
| P10 | VETROLOV |  | 3,60 |
| P11 | HODNIK |  | 23,30 |
| P12 | IGRALNICA 3 |  | 47,60 |
| P13 | IGRALNICA 4 |  | 48,30 |
| P14 | IGRALNICA 5 |  | 47,30 |
| P15 | SANITARIJE |  | 26,00 |
| P16 | GARDEROBA |  | 3,20 |
| P17 | HODNIK/SHRAMBA |  | 7,60 |
| P18 | VETROLOV |  | 3,60 |
|  | SKUPAJ PRITLIČJE |  | 390,00 |
|  | SKUPAJ VRTEC |  | 1.261,10 |

SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV

Podrobne sestave konstrukcijskih sklopov bodo podane v PZI projektni dokumentaciji. Predvidena je vgradnja 16 cm fasade iz kamene volne (fasadne lamele) ali multiporja, 10 cm izolacije na stropu kleti ravno tako iz kamene volne ali multiporja in 20 cm izolacije na plošči nad nadstropjem ali v sestavo strehe vključno z obdelavo špalet, izbočenih delov fasade in prekinitvami toplotnih mostov.

ZAŠČITA STAVBE PRED VLAGO

Zaščita stavbe pred vlago mora biti izvedena skladno s Pravilnikom o zaščiti stavb pred vlago (Ur. list RS, št. 29/2004).

Predvidena je zaščita stavbe pred vlago iz naslednjih virov:

- talna voda in vlaga

- atmosferske padavine

- voda iz napeljav stavbe

Za zaščito pred talno vlago je predvidena horizontalna in vertikalna hidroizolacija skaldno s SIST din 18195-1 do 10.

Za zaščito pred atmosferskimi padavinami skrbi streha  z ustreznim odvodnjavanjem meteorne vode. Vsi vodi in priključki na javno kanalizacijo bodo ustrezno tesnjeni in izvedeni v skladu z veljavnimi standardi in predpisi.

Kapilarna vpojnost vode zaključnega sloja mora biti manjša od 0,5 kg/m2 (v 24 urah) ali manjša od 0,1 kg/m2 h (na 0,5).

Stavbno pohištvo mora imeti ustrezno vodotesnost.

Za zaščito pred vodo iz napeljav stavbe je potrebno vse cevne napeljave ustrezno izolirati.

OPIS POŽARNE VARNOSTI OBJEKTA

OPOMBA: Požarna varnost objekta ni ogrožena in se celo izboljšuje zaradi vgradnje toplotne izolacije na prej opisane dele objekta

INŠTALACIJE

Inštalacijski del zajema prestavitev obstoječih elementov elektro in strojnih inštalacij na zunanji fasadi, strehi in na stropu kleti, izvedba vseh potrebnih inštalacij za zamenjavo ogrevalnega sistema v kotlovnici ter izvedba vseh potrebnih inštalacij za izvedbo lokalnih sistemov prezračevanja z rekuperacijo.

Predvidena je zamenjava obstoječega kotla z novim kotlom na lesne pelete nazivne moči 38 kW. Hramba za pelete bo v očiščeni in predelani obstoječi cisterni za ELKO, kjer bo tudi vgrajen polž  za podajo pelet. Vgrajen bo tudi hranilnik toplote, prostornine 2200 l. Prezračevanje igralnic bo lokalno, montirano pod stropom. Prezračevalna enota je sestavljena iz pločevinastega ohišja izoliranega z mineralno volno, visoko učinkovitega prenosnika za rekuperacijo toplote z učinkovitostjo min. 80%, ventilatorjev, priključkov za zajem in izpuh.

Elektro inštalacije predvidevajo tudi vgradnjo novega strelovoda po fasadi objekta, ki se priključi na obstoječ razvod v terenu v kolikor je ustrezen.

OSVETLITEV

Prostori bodo zasnovani tako, da bodo osvetljeni z naravno svetlobo preko oken in vrat ter umetno svetlobo. Obstoječe površine zadoščajo vsem kriterijem in se tako ne povečujejo.

OKNA IN VRATA

Zunanja okna in vrata v objektu bodo PVC s troslojno zasteklitvijo, z izolacijskim steklom Ug = 0,6 W/m²K, Uw = 0,90 W/m²K, brez efekta refleksa, vgrajena po sistemu RAL zaradi zagotavljanja večje zrakotesnosti objekta. Zasteklitve, ki bodo segale do tal, morajo imeti v višini 1,20 m vgrajeno varnostno steklo. Na zunanji strani bodo vgrajene alu žaluzije z omarico, širina lamele 60 mm, ročno upravljanje. Zunanja polica bo Alu (širine 18 cm)   in notranja PVC polica (širine 24 cm). Ostri robovi ALU polic se zakrivijo in primerno obdelajo. Okna ob in nad vetrolovi glavnih vhodov se v celoti zazidajo s porobetonom, deb. 30 cm.

FASADA

Obstoječi objekt je neizoliran, zato se izvede toplotna izolacija fasade. Izolacija bo mineralnega izvora (kot npr. mineralna volna Kanuf ali Multipor), požarne zaščite razreda A1. Zaključni sloj bo tankoslojni silikonsko-silikatni omet, v svetlih zemeljskih odtenkih, z barvnimi poudarki (po izboru investitorja in projektanta). Predvidena je izvedba cokla v višini 40 cm, s predhodno hidroizolacijo.

Obstoječi opaž se pred izvedbo v celoti odstrani, prav tako se odstranijo betonski okvirji okrog oken ter betonske konzole, ki predstavljajo toplotni most, kjer je to potrebno in statično dopustno (določitev na objektu).

TOPLOTNA IZOLACIJA

Poleg fasade je predvidena tudi izolacija podstrešja ter stropa neogrevane kleti. Pred izvedbo izolacije podstrešja je potrebno začasno odstraniti obstoječo kritino in preostalih slojev strehe. Predvidena je toplotna izolacija iz kamene volne deb. 20 cm, na stropu kleti pa se izvede toplotna izolacija v deb. 10 cm.

| 1.4 | Projektantska ocena investicije – popis s oceno vrednosti investicije |
| --- | --- |

| 1.5 | Gradbena fizika - PHPP |
| --- | --- |

| 1.6 | GRAFIČNE PRILOGE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Št. risbe 1 | TLORIS KLETI | M = 1:100 |
|  |  | Št. risbe 2 | TLORIS PRITLIČJA | M = 1:100 |
|  |  | Št. risbe 3 | TLORIS NADSTROPJA | M = 1:100 |
|  |  | Št. risbe 4 | FASADI JUG IN SEVER | M = 1:100 |
|  |  | Št. risbe 5 | FASADI VZHOD IN ZAHOD | M = 1:100 |