## gradbena dela
| POSTAVKA | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTA | CENA
OBJEKT : VRTEC LAŠKO - energetska sanacija
INVESTITOR: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško
SKUPNA REKAPITULACIJA
0. | PROJEKTANTSKI NADZOR |  |  |  | 0
A. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
I. | FASADA |  |  |  | 0
II. | OKNA NA LUPINI STAVBE |  |  |  | 0
III. | VRATA NA LUPINI STAVBE |  |  |  | 0
IV. | TOPLOTNA IZOLACIJA PODSTREŠJA |  |  |  | 0
V. | TOPLOTNA IZOLACIJA STROPA KLETI |  |  |  | 0
VI. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
VII. | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
VIII. | SUHOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ A. |  |  |  | 0
B. | INŠTALACIJSKA DELA
I. | VGRADNJA KOTLA NA BIOMASO |  |  |  | 0
II. | TERMOSTATSKI VENTILI |  |  |  | 0
III. | ENERGETSKI MONITORING |  |  |  | 0
IV. | VGRADNJA SISTEMA ZA PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ B. |  |  |  | 0
C. | ELEKTROINŠTALACIJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV: (0 + A + B + C) |  |  |  | 0
| POPUST (___%): |  |  |  | 0
| SKUPAJ S POPUSTOM brez DDV: |  |  |  | 0
| DDV: |  |  |  | 0
| SKUPAJ CELOTNA INVESTICIJA z DDV : |  |  |  | 0
0. | PROJEKTANTSKI NADZOR |  |  |  | 0
1. | Projektantski nadzor
|  | ura | 60 |  | 0
A. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
Dela je izvajti skladno s projektno dokumentacijo in po pravilih stroke;
uporabljati je potrebno materiale, ki ustrezajo veljavnimi predpisi in standardi;
izmere in obračun je potrebno izdelati skladno z gradbenimi normami in uzancami;
pri izvedbi je potrebno upoštevati določila pravil stroke obvezno tudi zahteve
iz varstva pri delu!
Vse dimenzije in količine je potrebno preveriti na objektu.
I. | FASADA
A. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Ureditev gradbišča, postavitev zaščitne ograje, gradbiščne table, označbe, določitev prostora za gradbiščne kontejnerje, postavitev žerjava oz. avtodvigala, skladiščenje novega in sortiranje odpadnega gradbenega materiala, prometna signalizacija, zaščita objektov in infrastrukture v neposredni bližini. |  |  |  | 0
|  | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
B. | ODSTRANJEVALNA DELA
1. | Odstranitev pločevinastih obrob, žlebov in vertikal iz pocinkane pločevine
|  | m1 | 280 |  | 0
2. | Odstranitev betonskih konzol, nadstreškov, žlebov in ostalih konstrukcij, ki predstavljajo toplotne mostove in jih je potrebno zaradi zagotavljanja čim večje kompaktnosti stavbnega ovoja odstraniti. Upoštevati žaganje betonskih konstrukcij do debeline 25 cm, transport ter skladiščenje na gradbišču in odvoz na trajno deponijo v oddaljenosti do 10 km. Obračun po tekočem metru.
|  | m1 | 200 |  | 0
3. | Odstranitev betonskih okvirjev oken, dimezije 90/90 cm, debeline 15 cm
|  | kos | 5 |  | 0
4. | Odstranitev lesenega fasadnega opaža iz smrekovih desk, vključno s podkonstrukcijo. Obračun po površini opaža
|  | m² | 42 |  | 0
5. | Odstranitev strelovoda po fasadi in strehi objekta
|  | m1 | 60 |  | 0
6. | Odstranitev tend pri igralnicah. Začasno skladiščenje in ponovna montaža po končanih delih
|  | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ ODSTRANJEVALNA DELA |  |  |  | 0
C. | FASADA
1. | Čiščenje obstoječe fasade in izvedba premaza za uničevanje alg in plesni.
|  | m² | 540 |  | 0 | #REF!
2. | Dobava in izdelava toplotno izolacijske fasade v sestavi: sanacijska mikroarmirana izravnalna masa s stekleno mrežico, toplotna mineralna izolacija, debeline 16 cm (kot npr. mineralna volna ali Multipor), požarna zaščita razreda A1, paropropusten. Fasadna malta z mrežico, silikonsko-silikatni zaključni omet. Upoštevati sidranje lamel, obdelavo špalet in ostalih zaključkov z uporabo tipskih vogalnih in tesnilnih elementov in izvedbo cokla v višini 40 cm iz ekstrudiranega polistirena s predhodno hiroizolacijo. 1x varjeni varilni trak z stekleno tkanino kot npr. TIMBITEKT ST/4SA 200, vključno s hladnim bit.premazom npr. timbitol. Upoštevati tudi vsa dela, ki so potrebna za nemoteno izvedbo nove fasade. Upoštevati tudi vsa dela, ki so potrebna za nemoteno izvedbo nove fasade. Betonski brisoleji se očistijo, zaščitijo in pobarvajo v enakem odtenku kot fasada s silikatnim premazom.
|  | m² | 540 |  | 0
3. | Izdelava fasadnih odrov do višine 10 m, naprava podstavka,
montaža in demontaža ter vsa pomožna dela na gradbišču
|  | m² | 890.4 |  | 0 | #REF!
4. | Betonski brisoleji se očistijo, površinsko sanirajo s sanirnimi maltami, kjer je to potrebno, zaščitijo in pobarvajo v enakem odtenku kot fasada s silikatnim premazom.
|  | m1 | 65 |  | 0
5. | Dobava in vgradnja XPS, deb. 16 cm na streho vetrolovov, vključno s predhodnim polaganjem hidroizolacije
|  | m² | 8 |  | 0
| SKUPAJ FASADA |  |  |  | 0
| SKUPAJFASADA |  |  |  | 0
II. | OKNA NA LUPINI STAVBE
1. | Demontaža obstoječih oken in odvoz na deponijo. Izdelava, dobava in montaža oken , fasadnih zasteklitev, vhodnih vrat in vetrolovov po RAL sistemu, izdelanih iz kvalitetnih PVC profilov s prekinjenim toplotnim mostom. Troslojna zasteklitev z izolacijskim steklom Ug = 0,6 W/m²K, Uw = 0,90 W/m²K. Steklo brez efekta refleksa. Na zunanji strani vgrajene alu žaluzije, širina lamele 60 mm, z omarico, ročno upravljanje, zunanja Alu polica (širine 18 cm) in notranja PVC polica (širine 24 cm). Ostri robovi ALU police se zakrivijo in primerno obdelajo. Okna opremljena s kvalitetnim okovjem, tesnili, vsemi zaključki in prilagoditvami. Kvalitetna PU pena in RAL montaža z zunanjim paropropustnim trakom šir.100mm npr.EGOMAT FA in notranjim paronepropustnim trakom npr. EGOMAT FI samolepilni ); Pri zasteklitvah do tal potrebna izdelava varnostnega stekla - prikazano v shemah! Obračun po m² stavbnega pohištva. OPOMBA: Vse mere obvezno preveriti na objektu!
| O1 100/100 | kom | 5 |  | 0
| O2 200/100 | kom | 2 |  | 0
| O3 170/230 | kom | 1 |  | 0
| O4 130/100 | kom | 1 |  | 0
| O5 270/100 | kom | 4 |  | 0
| O6 280/100 | kom | 6 |  | 0
| O7 300/140 | kom | 4 |  | 0
| O8 140/175 | kom | 2 |  | 0
| O9 100/280 | kom | 2 |  | 0
| O10 60/60 | kom | 6 |  | 0
| O11 690/140 | kom | 1 |  | 0
| O12 100/140 | kom | 2 |  | 0
| O13 290/220 + 100/(210+70) + 295/220 | kom | 1 |  | 0
| O14 295/220 + 100/(210+70) + 295/220 | kom | 1 |  | 0
| O15 300/220 + 100/(210+70) + 300/220 | kom | 1 |  | 0
| O16 295/220 + 100/(210+70) + 290/220 | kom | 2 |  | 0
| O17 200/180 | kom | 1 |  | 0
| O18 300/180 | kom | 2 |  | 0
| O19 100/140 | kom | 2 |  | 0
| O20 125/175 | kom | 1 |  | 0
| O21 390/140 | kom | 1 |  | 0
| O22 685/180 | kom | 1 |  | 0
| O23 690/180 | kom | 2 |  | 0
| O24 700/180 | kom | 1 |  | 0
| O25 300/220 + 185/(210+70) + 200/220 | kom | 2 |  | 0
|  | kom | 1 |  | 0
| Skupaj | kom | 55
| SKUPAJ OKNA NA LUPINI STAVBE |  |  |  | 0
III. | VRATA NA LUPINI STAVBE
1. | Demontaža obstoječih vrat in odvoz na deponijo. Izdelava, dobava in montaža novih vhodnih vrat po RAL sistemu, izdelanih iz kvalitetnihPVC profilov s prekinjenim toplotnim mostom. Vrata opremljena z okovjem z masivnimi tečaji in varnostnim cilindričnim vložkom, upoštevati vse potrebne zaključke in prilagoditve. Obračun po m² stavbnega pohištva. OPOMBA: Vse mere obvezno preveriti na objektu!
| VV1 145/230 | kom | 1 |  | 0
| VV2 135/(200+105) | kom | 1 |  | 0
| VV3 170/210 | kom | 2 |  | 0
| VV4 155/(200+105) | kom | 1 |  | 0
| VV5 180/200 | kom | 1 |  | 0
| VV6 140/(200+80) | kom | 1 |  | 0
| Skupaj | kom | 7
| SKUPAJ VRATA NA LUPINI STAVBE |  |  |  | 0
IV. | TOPLOTNA IZOLACIJA PODSTREŠJA
1. | Previdna odstranitev obstoječe kritine strehe (jeklena kritina Gerard), zlaganje na palete, vključno z začasnim skladiščenjem na parceli. Obračun po tlorisni površini strehe. Ponovna vgradnja je upoštevana v ločeni postavki. |  |  |  |  | cena v EUR
|  | m² | 540 |  | 0
2. | Odstranitev preostalih slojev strehe (lesene letve, folije in deske), vključno s skladiščenjem na parceli in pripravo za ponovno uporabo v primeru, da stanje materiala to dopušča, obračun po tlorisni površini strehe
|  | m² | 540 |  | 0
3. | Odstranitev preostalih elementov strehe. Odduhi sanitarij, dostopna loputa na streho
|  | kos | 7 |  | 0
0
4. | Dobava materialov in izdelava rekonstrukcije strehe s toplotno izolacijo, v naslednji sestavi:
letve 3/5, (ponovna uporaba obstoječih*)
kontraletve 5/5, (ponovna uporaba obstoječih*)
paropropustna folija
deskanje 2,4 cm, (ponovna uporaba obstoječih*)
Toplotna izloacija na podkonstrukciji v debelini 20 cm
Toplotna izolacija iz kamene volne
Nosilna strešna konstrukcija je obstoječa
Upoštevati osnovno zaščito proti insektom vseh lesenih delov strehe; vidni deli napuščev so skoblani; preveriti stanje obstoječih materialov in jih v primeru, da je stanje ustrezno ponovno uporabiti
|  | m² | 540 |  | 0
5. | Demontaža kleparskih elementov z odvozom na trajno deponijo (žlebovi, odtočne cevi, čelne obrobe...)
|  | Kpl | 1 |  | 0
6. | Ponovna vgradnja obstoječe kritine (jeklena kritina GERARD) , vključno z elementi za zračenje.
|  | m² | 540 |  | 0
| SKUPAJ IZOLACIJA PODSTREŠJA |  |  |  | 0
V. | TOPLOTNA IZOLACIJA STROPA KLETI
1. | Dobava in vgradnja materialov za izdelavo toplotne izolacije stropa kleti v debelini 10 cm iz toplotne izolacije iz kamene volne (kot naprimer Knauf insulation Tektalan A2-E-31, vključno s pritrdilnim materialom in obdelavo AB nosilcev.
|  | m² | 600 |  | 0
| SKUPAJ TOPLOTNA IZOLACIJA STROPA KLETI |  |  |  | 0
VI. | ZIDARSKA DELA
2. | Zazidava okenskih odprtin okrog vseh vetrolovov z nadstreški, s porobetonom, debeline 30 cm. Vključno z dobavo in vgradnjo materiala, upoštevati tudi lepila in malte.
|  | m3 | 3.5 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
VII. | KROVSKO KLEPARSKA DELA
1. | Dobava in montaža ostalih kleparskih elementov iz pocinkane in obarvane pločevine deb. 0,6 mm
a. | Slemenjak s filcem r.š. 600 mm | m1 | 64 |  | 0
b. | Čelna obroba r.š. 500 mm | m1 | 32 |  | 0
c. | Kapna obroba r.š. 330 mm | m1 | 128 |  | 0
d. | Linijski snegolovi r.š. 330 mm | m1 | 128 |  | 0
2. | Dobava in montaža odtočnih vertikalnih cevi fi 150 mm; odtočne cevi iz barvane pločevine, kompletno z fazonskimi deli, pritrdilnim materialom, zaščito pred udarci na višini 2,00 m od terena ter izvedbo priključkov na obstoječe peskolove
|  | m1 | 60 |  | 0
3. | Dobava in montaža visečih žlebov iz barvane pločevine vključno s kljukami in pritrdilnim materialom; žleb r.š. 50 cm
|  | m1 | 80 |  | 0
4. | Dobava, izdelava in montaža odtočnih kotličkov tip 416/120 mm iz Fe pocinkane barvane pločevine
|  | kom | 8 |  | 0
5. | Odstranitev obstoječe pločevinaste kritine vetrolovov ter dobava materiala in izdelava nove, vključno z vsem pritrdilnim materialom.
|  | m2 | 9 |  | 0
| SKUPAJ KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
VIII. | SUHOMONTAŽNA DELA
1. | Izdelava spuščenega stropa izvedbe z enonivojsko kovinsko podkonstrukcijo v manjših dimenzijah, višina spuščanja do 25cm.
|  | m² | 600 |  | 0
| SKUPAJ PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
B. | STROJNE INŠTALACIJE
I. | VGRADNJA KOTLA NA BIOMASO
1. | Dobava in vgradnja opreme kotlovnice na lesno biomaso - pelete, vključno s kotli, zalogovniki, ostalo opremo in izvedbo priklopov na obstoječ razvod po objektu ter poskusnim zagonom in meritvami. Upotevati tudi odklop in odstranitev obstoječe opreme kotlovnice.
| Podroben opis glej v popisu "ogrevanje" | kpl | 1 |  | 0
II. | VGRADNJA TERMOSTATSKIH VENTILOV
1. | Zamenjava obstoječih ventilov na vseh radiatorjih v šoli z novimi radiatorskimi termostatskimi ventili s prednastavitvijo. Zamenjava vključuje demontažo obstoječega ventla, prilagoditev za montažo novega ventila, montažo novega ventila.
|  | kpl. | 80 |  | 0
Komplet z vsemi fazonskimi kosi, tesnilnim, nosilnim in pritrdilnim materialom.
2. | Radiatorski termostatski ventili s prednastavitvijo za zamenjavo ventilov iz prejšnje postavke. Vključno s termostatsko glavo.
Ustreza proizvod Danfoss, tip RA 2990 (termostatska glava) in RA-N 15 kotni (ventil) ali drugi enakovredni.
|  | kpl. | 80 |  | 0
Komplet z vsemi tesnilnim, nosilnim in pritrdilnim materialom.
III. | ENERGETSKI MONITORING
#REF!
1. | Dobava, vgradnja in postavitev celotnega sistema za zbiranje porabe energije. Dobava in vgradnja kalorimetra. Sistem mora vsebovati: 1. primerna zunanja internetna povezava s strežnikom in spletom 2. energetska upravljalna postaja, na kateri teče energetsko knjigovodstvo in nadzorni sistem 3. ena ali več energetskih info točk 4. energetski nadzorni sistem na senzorsko-aktuatorskem nivoju. Preveritev in zagon sistema.
|  | kpl. | 1 |  | 0
IV. | VGRADNJA SISTEMOV ZA PREZRAČEVANJE
1. | Dobava in vgradnja sistema za prezračevanje prostorov, vključno z vsem potrebnim materialom in opremo, priklopi, razvodi, meritvami, zagoni...
| Podroben opis glej v popisu "prezračevanje" | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ STROJNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
C. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA
1. | Dobava in montaža strelovodne napeljave iz Al legirane žice fi 8 mm, komplet z inox nosilci ter ustreznimi meritvami po končanju del.
|  | m¹ | 60 |  | 0
2. | Odstranitev in ponovna pritrditev električnih elementov in opreme na zunanjih fasadnih stenah ter stropu kleti objekta. Prestavitev elementov razsvetljave, določenih vodnikov, elektro omarice, TK omarice…
|  | kos | 180 |  | 0
3. | Izvedba elektroinštalacij za potrebe rekonstrukcije kotlovnice glede na tip novega ogrevalnega sistema, vključno z materialom, izvedbo priklopov in meritvami ter zagonom sistema.
|  | kos | 1 |  | 0
4. | Dobava materiala in izvedba električnih inštalacij za potrebe elektronskih pogonov prezračevalnih naprav, vključno z izvedbo priklopov, materialom in metritvami ter zagonom.
|  | kos | 15 |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA |  |  |  | 0
Note on B290: Blaž Vrčon: preveriti koliko je ravnih in koliko je kotnih + dimenzije

## ogrevanje
|  | e.m. | količina | cena/enota | cena
OGREVANJE
1. | Demontaža obstoječega kotla in opreme
komplet z razrezom, odvozom na deponijo in plačilom potrebnih dajatev in taks
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Praznjenje, čiščenje, razplinjevanje, osušitev in pregled obstoječe cisterne za ELKO.
|  | kom | 1 |  | 0
3. | Vgradnja polža v obstoječo cisterno za ELKO (do dolžine 8 m)
|  | kom | 1 |  | 0
4. | Pipa za vpihovanje pelet pod kotom 45° | kom | 2 |  | 0
5. | Sesalni sistem za povezavo cevi med zalogovnikom in kotlom | kom | 2 |  | 0
6. | Predelava cisterne za potrebe hrambe pelet (pogon za polža, priključitev na el. omrežje, izdelava priključkov,..) | kom | 1 |  | 0
7. | Kotel na lesne pelete nazivne moči 38 kW FRÖLING P4 38 kW (s PTS) z regulacijo:
S 3200 (14010)
Avtomatski kotel za kurjenje pelet z lamda regulacijo, avtomatskim čiščenjem, sesalnim ventilatorjem, mikro procesorskim krmiljenjem temp. bojlerja, avtomatskim vžigom ter sesalno turbino za pelete, z regulacijo prvega vremensko vodenega hišnega kroga in možnostjo regulacije do 18. mešalnih krogov .
Komplet s temperaturnimi tipali na dovodu in povratku iz kotla, temperaturnim tipalom na zalogovniku.
| Komplet s priključitvijo na ogrevalno instalacijo, elektriko in signalno omrežje ter s prvim zagonom s strani pooblaščenega serviserja. | kom | 1 |  | 0
8. | Priključitev na obstoječo ogrevalno instalacijo v kotlovnici | kpl | 1 |  | 0
9. | Elektronsko regulirana visoko učinkovita obtočna črpalka, energijski razred A vgrajena na povratku kotla nameščena v kotlovnici za razmere:
Q=1,65 m3/h
p=25 kPa
P=0,025 kW
U=220 V/50 Hz/1
| Ustreza proizvod Wilo, tip Stratos 30/1-6 CAN PN 10 ali druga enakovredna. | kom | 1 |  | 0
Dobaviti skupaj s priključitvijo na električno in signalno omrežje, protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
10. | Odzračevalni lonček V=2 l, izdelan iz črne brezšivne cevi in cevnimi pokrovi DN 80, z vgrajenim avtomatskim odzračevalnim ventilom in kroglično pipo DN 10.
Pobarvan s temeljno in belo barvo in izoliran s toplotno izolacijo debeline 32 mm, ki je zaščitena pred podnebnimi vplivi, mehanskimi poškodbami in sončnimi žarki.
| Dobaviti komplet s povezovalno kapilarno cevjo, pritrdilnim spojnim in tesnilnim materialom. | kom | 2 |  | 0
11. | Jeklene srednjetežke navojne cevi po DIN 2440 iz jekla St33 za razvod ogrevalne vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom.
Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka s debeline 32 mm koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501. Izolacija zaščitena pred mehanskimi poškodbami, podnebnimi vplivi in sončnimi žarki.
| DN 32 | m | 24 |  | 0
12. | Zaprta ekspanzijska posoda za ogrevalno vodo toplotne črpalke stoječe izvedbe po DIN 4807 in odobreno po EU 97/23/EC (tlačne naprave).
koristni volumen 300 l
priključek DN 20
| Max. delovni tlak 6 bar, predtlak 1,5 bar, tlak odpiranja VV 3,0 bar | kom | 1 |  | 0
13. | Navojni lovilec nesnage, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kom | 1 |  | 0
14. | Manometer premera 100 mm, do 6 bar, komplet s tesnilnim materialom | kom | 1 |  | 0
15. | Termometer z merilnim območjem 0-100°C, okrogle izvedbe skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 2 |  | 0
16. | Navojna krogelna pipa, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kom | 5 |  | 0
17. | Navojna protipovratna loputa, dobaviti skupaj s protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kom | 1 |  | 0
18. | Ventil za ekspanzijsko posodo (brez ročice) z izpustno pipico za nastavkom za gumi cev komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 20 | kom | 1 |  | 0
19. | Vzmetni varnostni ventil DN 15, tlak odpiranja 3,0 bar komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom | kom | 1 |  | 0
Hranilnik toplote - akumulator ogrevalne vode, pokončne izvedbe, izdelan iz jeklene pločevine, toplotno izoliran s toplotno izolacijo debeline min. 20 cm in ovit z AL pločevino (ali drugo zaščito pred mehanskimi poškodbami).
Dobaviti komplet s termometrom, manometrom, avtomatskim odzračevalnim ventilom, višinsko porazdeljenimi priključki za ogrevalno vodo in višinsko porazdeljenimi priključki za merilne in odzračevalne elemente skladno s funkcionalno shemo.
| V = 2200 L | kom | 1 |  | 0
20. | Sanacija obstoječega dimnika in priključitev na kotel | kom | 1 |  | 0
21. | Praznenje in ponovno polnjenje ogrevalnega sistema z mehčano vodo skladno z navodili proizvajalca opreme, po predhodnem izpiranju in čiščenju lovilcev nesnage. | kpl. | 1 |  | 0
22. | Grelni preizkus ogrevalnega sistema za ugotavljanje doseganja projektnih temperatur po posameznih prostorih | kpl. | 1 |  | 0
23. | Šolanje vzdrževalcev s strani pooblaščenih serviserjev in dobaviteljev naprav. | kpl. | 1 |  | 0
24. | Shema kotlovnice in navodila za vzdrževanje in obratovanje naprav | kom | 1 |  | 0
25. | Razno profilno železo, vroče pocinkano za pritrditev cevi, izdelavo fiksnih točk in bočnih vodil | kg | 50 |  | 0
| SKUPAJ OGREVANJE: |  |  |  | 0
Note on B258: Blaž Vrčon: preveriti koliko je ravnih in koliko je kotnih + dimenzije

## prezračevanje
|  | enota | količina | €/enoto | znesek
3. | PREZRAČEVANJE IGRALNIC
3.1. | Kompaktna prezračevalna enota z rekuperatorjem primerna za montažo v učilnice pod stropom.
Prezračevalna enota je sestavljena iz pločevinastega ohišja izoliranega z mineralno volno, visoko učinkovitega prenosnika za rekuperacijo toplote z učinkovitostjo min. 80%, ventilatorjev, priključkov za zajem in izpuh.
Dovod in odvod zraka urejena neposredno na napravi. Naprava omogoča by-pass prezračevanje Zajem in izpuh iz naprave urejen preko prebojev v zunanji steni tik nad napravo.
Prezračevalna enota sestavljena iz:
- | filtra za zunanji zrak F6
- | filtra za odvajen zrak G3
- | okvir za hitro zamenjavo filtrov
- | tipalo CO2 plina v prostoru z regulacijo izmenjave zraka na podlagi količine CO2 plina v ozračju
- | tablo z regulacijo prezračevalne enote nameščen na steni učilnice
- | preboj v fasadi Ø250 za zajem svežega zraka
- | preboj v fasadi Ø250 za izpuh onesnaženega zraka
- | fasadna rešetka na zajemu IMP klima, AZR-4 400x300
- | fasadna rešetka na izpuhu IMP klima, AZR-4 400x300
- | odtok kondenza opremiti s protismradno zaporo "kroglico"
OPOMBA:
GLASNOST NAPRAVE PROTI PROSTORU (PREKO OHIŠJA) NE SME PRESEGATI 45 dB.
|  | kpl. | 11 |  | 0
Vključno s transportom na objekt, postavitvijo in priključitvijo na električno in signalno omrežje, priključitvijo kanalov za zajem in izpuh in prvim zagonom s strani pooblaščenega serviserja.
Kondenz se v sklopu energetske prenove vodi, pod na novo postavljeno izolacijo, po fasadi do žleba in se priključi na meteorno kanalizacijo. V cebi enote se vključi 5m kanalizacijske cevi Ø32.
3.2. | Delno fleksibilni okrogli dušilni zračni kanali narejeni iz notranje fleksibilne perforirane večpastne aluminijaste cevi in zunanje fleksibilne večpastne aluminijaste cevi ter zvočno dušilnega materiala med njima.
Cevi morajo zagotavljati visoko stopnjo zvočnega dušenja. Opremljene z nastavki za priključitev na spiro kanale in vpihovalne elemnte, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom (objemke).
- | Ø250, dolžina 1000mm
| dušenje zvoka pri 250Hz = 23,1db | kom | 44 |  | 0
Ustreza proizvod DEC International, tip AKUDEC ali drugi enakovredni.
3.3. | Stropni vrtinčni zračni difuzor za prezračevanje bivalnih prostorov, komplet s priključno komoro maksimalne višine 300 cm, toplotno izolirano s paronepropustno izolacijo debeline 5 mm, regulacijsko loputo in pločevinasto kvadratno masko. Difuzorje dobaviti z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod Hidria IMP Klima (ali drugi enakovredni) tip:
dovod:
- | OD-8/K1/Z/S/M/I5 400x16 (300m3/h) | kom | 22 |  | 0
3.4. | Okrogli spiralni kanali iz pocinkane pločevine za dovod in odvod zraka, vključno s spojkami, reducirkami, T komadi, koleni, obešalnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, z upoštevanim dodatkom za odrez, gumijastimi tesnili:
- | Ø200 | m | 55 |  | 0
- | Ø250 | m | 187 |  | 0
3.5. | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov za zajem, izpuh in dovod zraka, postavljeni v kotlovnici z izolacijskimi ploščami z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,034 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>10000.
| Izolacija samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501, debelina izolacije 19 mm (proizvod Kaiman, tip ST ali drugi enakovredni), in zaščita izolacije z Al pločevino vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom, ali druga alternativna rešitev. | m2 | 187 |  | 0
4. | OSTALO
4.1. | Razne napisne tablice za označevanje naprav in cevovodov. | kom | 8 |  | 0
4.2. | Pritrdilni material | kg | 80 |  | 0
OPOMBA: gradbena in elektroinstalacijska dela niso zajeta v tem popisu.
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0