## List1
POPIS DEL
C) STROJNE INŠTALACIJE - Ogrevanje
POPIS MATERIALA IN DEL - konvektorsko ogrevanje in pohlajevanje
zap. št. | oprema | enota | št. | cena/enoto | cena skupaj (€)
1 | Dobava, montaža in garancijski zagon zunanjega in notranjega dela toplotne črpalke.
Dobava, montaža in garancijski zagon toplotne črpalke zrak/voda z notranjo enoto in zunanjo kondenzatorsko enoto, termoekspanzijskim ventilom, za ogrevanje in hlajenje, skupaj z regulacijo za avtomatsko delovanje; TČ ima naslednje tehnične karakteristike:
Qgr max.= 10,89kW (A2/W35)/ 9,43kW (A2/W55) max. iztopna temperatura vode 55 °C
Qhl max.= 12,3W (A35/W 12/7)
P= 3,28kW (A2/W35)/ 5,288kW (A2/W55)
| Ustreza TČWPLV 14- S1 NT/HK 3F E, Kronoterm | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža Hidromodula Kronoterm, HM- 141 S1
| kpl z povezavo in montažnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža temperaturbnega prostorskega korektorja KT- 1 v povezavi z regulacijo toplotne črpalke kar omogoča udobno upravljanje ogrevalnih krogov | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža ventilatorskega parapetnega konvektorja TWN 03 CV kpl z nogicami, masko, sesalno rešetko spodaj in odvod kondenza- kondenzna posoda in odvod v odtok | kpl | 1 | 0 | 0
Tehnične karakteristike:
hladilna moč = 1,76/2,38/2,93kW (7/12 oC)
grelna moč = 2,28/3,08/3,81kW (50/45 oC)
pretok zraka 241/341/442 m3/h
|  | kpl | 4 | 0 | 0
5 | Zagon toplotne črpalke s testiranjem vseh krmiljenih elementov na objektu in programiranje sistema za upravljanje | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Dobava ter polaganje cevi ogrevanja iz zamreženega polietilena, difuzijske tesnosti po (DIN 4729), temperaturnega območja od -20 do 95stC, toplotne prevodnosti 2,3KJ/kg K |  |  |  | 0
| 22x1 | m | 60 | 0 | 0
| 28x1,5 | m | 135 | 0 | 0
0
7 | Dobava in montaža toplotne izolacije cevi s parozaporno izolacijo iz Armaflex AC d=19mm, skupaj z lepilnim materialom, za naslednje dimenzije cevi: |  |  |  | 0
| 22x1 | m | 60 | 0 | 0
| 28x2,5 | m | 135 | 0 | 0
0
8 | Dobava in montaža kopalniškega cevnega radiatorja Vogel Noot dim 700x500- 300W kpl z montažnim mateialom | kos | 2 | 0 | 0
0
9 | Tlačni preizkus s hladnim vodnim nadtlakom 6 bar. | kpl | 1 | 0 | 0
0
10 | Predizolirana cev Flexalen 600 tip VS-R 125 A2/ 32 fi25 | m | 8 | 0 | 0
0
11 | Izdelava PID dokumentacje kpl vseh instalacij | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Transportni stroški in zavarovanja | % | 3 |  | 0
13 | Elektro vezava elementov | kpl | 1 | 0 | 0
|  | SKUPAJ KOTLOVNICA: |  |  | 0
OPOMBE
Ves vgrajeni material mora biti kakovosten in izdelan po SIST, EN, DIN, standardih ter mora imeti ustrezni certifikat oz. atest s strani proizvajalca.
Dovoljuje se izbira ustrezne druge opreme kot je projektirana; ustrezati mora predvidenim projektnim in tehničnim parametrom, kar morata pisno potrditi investitor in projektant.
Pred izvedbo je potrebno preveriti ali nabavljena oprema ustreza projektnim zahtevam in gradbenemu stanju objekta.