## Pod Gradom -stroj del-rekapitul
I/ PRESTAVITEV IN ZAŠČITA PLINOVODA
PROJEKTANTSKI POPIS - REKAPITULACIJA (Strojni del)
A | PE PLINOVOD: | 0 | EUR
B | STROŠKI NAVEZAVE NA OBSTOJEČI PLINOVOD: | 0 | EUR
C | SPLOŠNI STROŠKI: | 0 | EUR
| Skupaj brez DDV : | 0 | EUR

## Pod Gradom-PE cevi
Post. št.: | Opis: | Enota: | Količina | Cena na enoto: | Znesek brez DDV:
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI (Strojni del)
A | PE PLINOVOD
V popisu so zajeta vsa v stroko pripadajoča dela. V ceno je potrebno zajeti dobavo, ter vsa potrebna dela in stroške za izvedbo del iz popisa, opisov ter grafike v načrtu.
V popisu so vsi PE elementi iz materiala kvalitete PE100!
1. | Elektro varilna spojka iz trdega PE, komplet z varjenjem. Kot npr. Friatec, Georg Fischer, Plasson
| PE63 | kom | 8 |  | 0
2. | Elektro varilni lok iz trdega PE 90°, komplet z varjenjem. Kot npr. Friatec, Georg Fischer, Plasson
| PE63 | kom | 4 |  | 0
3. | Dodatno oplaščena cev iz trdega PE serije 5 (SDR 11) kvalitete PE100, izdelava v skladu s standardom DVGW G 477 in EN12007-2, v črni barvi z vzdolžnimi oranžnimi, oz. rumenini črtami, opremljene z zaščitno kapo, serijsko številko, oznako DVGW / EN standarda in pripadajočim tovarniškim atestom z navedbo uporabljenega granulata pri posamezni seriji. Kot npr. Totra, Minerva, Pipelife
| PE Ø63x5,8 mm | tm | 25 |  | 0
4. | Opozorilna polimerna mreža rumene barve z opozorilnim trakom z napisom '"POZOR PLINOVOD"', standardne širine 40 cm z vgrajenim nerjavečim indikacijskim trakom po DVGW ali enakovreden opozorilni trak. | tm | 25 |  | 0
| Skupaj brez DDV : |  |  |  | 0

## Pod Gradom stroški navezave
Post. št.: | Opis: | Enota: | Količina | Cena na enoto: | Znesek brez DDV:
B | STROŠKI NAVEZAVE NA OBSTOJEČI PLINOVOD
1. | Stroški izvajalca montažnih strojnih del vključno s pomožnim materialom za izvedbo navezave
| ocenjeno | kpl | 1 |  | 0
2. | Stroški izvajalca gradbenih del vključno s pomožnim materialom za izvedbo navezave
| ocenjeno | kpl | 1 |  | 0
3. | Postopek "stiskanja" cevi PE63 z zato primerno stiskalnico | kom | 1 |  | 0
4. | Stroški sistemskega operaterja v času prevezave
(ura po uradnem ceniku distributerja), vključno s predhodnim obveščanjem aktivnih odjemalcev pri katerih bo motena dobava ZP zaradi navezave.
| ocenjeno | ur | 30 |  | 0
| Skupaj brez DDV : |  |  |  | 0

## Pod Gradom Splošni stroški
Post. št.: | Opis: | Enota: | Količina | Cena na enoto: | Znesek brez DDV:
C | SPLOŠNI STROŠKI
1. | Geodetski posnetek plinovoda z vrisom vseh prečkanj in približevanj z ostalimi komunalnimi vodi ter izdelava PID tehnične dokumentacije. Geodetski posnetek izvedenih del. Geodetski posnetek mora biti izdelan po navodilu naročnika in pripravljen tudi v obliki za vnos v GIS. V geodetskem posnetku morajo biti posneta vsa prečkanja z ostalimi komunalnimi vodi, zaščitne cevi, opozorilne tablice. Za vse podboje mora biti izdelan prečni prerez, za vodeno vrtanje pa vzdolžni prerez. Točke posameznega odseka morajo biti povezane v eno polyline črto. Točke vodenega vrtanja morajo biti povezane v svojo polyline črto in v drugem sloju. Točke posameznega priključnega plinovoda morajo biti povezane v eno polyline črto. Vsak nov odsek in vsak nov priključni plinovod mora biti povezan z obstoječim omrežjem. V excelovi datoteki morajo biti točke posameznega odseka prikazane v svoji tabeli, prav tako morajo biti točke posameznega priključnega plinovoda prikazane v svoji tabeli.
| ocenjeno | ocena | 1 |  | 0
2. | Odstranitev obstoječe PE63 cevi ter odvoz na deponijo. Vsa gradbena dela v vezi z odstranitvijo cevi so zajeta v gradbenem delu načrta | tm | 20 |  | 0
3. | Pripravljalna in zaključna dela, stroški nadzora, nepredvidena dela, zavarovanje, transport in splošni manipulativni stroški
| ocenjeno | ocena | 1 |  | 0
4. | Nadzor in zakoličba s strani upravljalcev ostalih komunalnih vodov
| ocenjeno | ocena | 1 |  | 0
5. | Tlačna preizkušnja plinovoda po metodi B3 z dušikom (24 ur) Trdnostni in tesnostni tlačni preizkus skladno s SIST EN 12327 kot funkcionalna celota s strani pooblaščene družbe. Trdnostni preizkus se mora izvajati min. 24 ur, tesnostni pa min. 2 uri.
| ocenjeno | ocena | 1 |  | 0
6. | Zaplinjanje plinovoda s pripravo elaborata zaplinjanja, ki ga pripravi tehnična služba distributerja plina.
| ocenjeno | ocena | 1 |  | 0
7. | Izdelava PID dokumentacije
| ocenjeno | ocena | 1 |  | 0
| Skupaj brez DDV: |  |  |  | 0