

OBČINA LAŠKO

Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor

**P O P I S D E L**

**Povezovalni vodovod**

**Majland – Zalipno (Obrežje pri Zidanem Mostu)**

Na območju Obrežje pri Zidanem Mostu, sta zaselka Majland in Zalipno, katera sta se, oziroma se z vodo oskrbujeta iz zajetja Pleš. Voda na tem viru je vse skozi na meji zdravstvene ustreznosti, poleg tega pa se ob vsakem dežju skali (na viru ni urejenih vodovarstvenih območji leži pa na območju občine Sevnica). V jesenskih mesecih lanskega leta je bil vir okužen še z gnojevko. V tistem obdobju smo zaselek Majland preko črpališča priključili na vodovod Zidani most, za Zalipno pa se je uredila dodatna dezinfekcija in dodatna kontrola, vseskozi pa velja obvestilo o obveznem prekuhavanju vode.

Rešitev za normalno oskrbo Zalipnega je priključitev na vodovod Zidani Most.

Zadeva se bo uredila tako, da se v Majlandu na območju obstoječega črpališča vgradi tipski jašek 1. v katerem bodo črpalki za Majland (obstoječa, katera je sedaj v neki manjši betonski cevi) in Zalipno. Črpališče je na koti 222,06 m.n.v.. Voda se bo od tu črpala na koto 291,80, to je v Zalipnem ob cesti pod domačijo Frankovič, v armirano betonski jašek notranjih dimenzij 2,5m x 1,2m x 2m višine, debele stene 0,2m, kateri bo pregrajen s steno visoko 1,2m. V tem jašku bo v enem prekatu voda, katera bo pritekala iz Majlanda in se bo polnila v jašek preko plovnega ventila, v drugem delu jaška pa bo hidropostaja, katera bo z vodo oskrbovala po obstoječem omrežju z manjšimi prevezavami Zalipno. Med jaškoma 1. in 2. se bo vgradila vodovodna cev Pe 100 f1 63, 16 bar oplaščena, energetski kabel 5 x 2,5 ter signalni kabel TK 20 x 0,5. Razdalja med jaškoma je 680m. Pri jašku 1. v Majlandu, se na obstoječem vodu vgradi nadzemni hidrant.



Situacija poteka trase Majland - Zalipno

Številka: 355-7/2014

Datum: 30.6.2015

Popis materiala

1. Gradbena dela:
2. Priprava gradbišča (zakoličba trase, posek grmičevja)
3. ZAVAROVANJE trase proti proženju izkopanega materiala po pobočju
4. Ureditev dostopa na traso (strojni usek v pobočje)
5. Označitev komunalnih vodov
6. Ročni odkop komunalnih vodov 12 kos
7. Strojni izkop in zasip jarka globine 1 m, ter širine 0.4 m, v dolžini 580 m
8. Ročni izkop in zasip jarka globine 1 m, ter širine 0.4 m, v dolžini 100 m
9. Ročna izvedba posteljice, ter obsip cevi v dolžini 680 m z gramozom 0-4
10. Ureditev gramoziranih poti v prvotno stanje 150m
11. Izkop in zasip za jašek 1. in 2., dimenzij 2m x 2m in 2m globine ter izkop za odtočno cev v dolžini 5 m 2 kos
12. Armiranobetonski jašek debelina stene 0,2m, izoliran z hidroizolacijo ( dolžine 2,5 metra, širine 1,2 meter, višine 2 metra, notranje mere jaška), z iztokom, aluminjasto alo inox vstopno lestvijo, ter vhodnim pokrovom 800x800 inox, zaklepanje na obešanko, z izpustom fi 110, zaključenim z žabjo zaklopko, jašek bo na polovici po širini pregrajen z steno višine 1,2m 1 kos
13. Izkop in zasip pri obstoječih jaških v Zalipnem za potrebe prevezav cevovodov 1m x 1m x 1m 2 kos
14. Ureditev terena v prvotno stanje, ter zatravitev

OPOZORILO: zaradi izredno zahtevne trase si mora ponudnik pred izdajo ponudbe ogledati traso ter podpisati izjavo da je seznanjen z traso, ter da bo v času gradnje onemogočil proženje materiala po pobočju v smeri proti železnici.

II. Ostala dela:

1. Geodetski posnetek, (podatki morejo biti v dwg. formatu ter elaborat za zbirni kataster gospodarskih javnih infrastrukture) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Izpiranje in dezinfekcija cevovoda, vzorčenje \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Tlačni preizkus cevovoda \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vsa potrebna elektro in stojna dela z materiali bo preskrbel upravljalec javnega vodovodnega omrežja v Občini Laško.

Skupna rekapitulacija:

1. Gradbena dela \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Ostalo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Skupaj neto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Popust \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DDV \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Končna ponudbena cena \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**I Z J A V A**

Spodaj podpisani \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_stanujoč\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ s sedežem v \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

pod polno materialno odgovornostjo izjavljam, da sem proučil vso razpoložljivo

dokumentacijo in si na terenu ogledal potek trase izvedbe gradnje povezovalnega vodovoda

Majland – Zalipno.

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Priimek in ime, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Žig