

OBČINA LAŠKO, Urad za gospodarske javne službe okolje in prostor

**POPIS DEL**

Vodovod Trobni dol –Lazar

Na severu-vzhodnem delu vasi Trobni dol, pod kapelo sv. Barbare, leži zaselek hiš katere še niso priključene na javni vodovod.

Novo grajeni vodovod se bo priključil na obstoječi vodovod na parc. št. 1510/3, k.o. Trobni dol. Priključek se izvede na priključno cev fi 32. Cevovod bo od tu potekal mimo kapele sv. Barbare, ter po obstoječi travniški poti proti gozdu. Na robu gozda bo zgrajen zbiralnik ca 5m3 (Zbiralnik bo potreben kot zaloga vode, kajti na tem območju ni primernega cevovoda s katerega bi bil možen direkten priklop na vodovod). Od zbiralnika naprej bo cevovod potekal ob robu ceste ter se bo razvejal do porabnikov.

Na trasi bo potekal cevovod Pe 100, fi 63, 16 bar, in Pe 100, fi 32, 16, montažni material Hawle. *Zbiralnik volumna 5 m3, bo armirano betonski, z inox pokrovom 800x800, tre izpustom fi 110. Na trasi bo vgrajen zračnik (navrtni zasun ZAK, nato avtomatski zračnik DN 25 Hawle, v cevi fi 400), ter izpust.*

1. ***Popis materiala:***
2. *Pe cev fi 63 – 16 bar 800 m*
3. *Pe cev fi 32 – 16 bar 400 m*
4. *Opozorilni trak vodovod – indikatorski 1200 m*
5. *Spoji Hawle dvojni za cev fi 63 8 kos*
6. *Spoj enojni Hawle DN 50/63 6 kos*
7. *Spoj dvojni Hawle DN 25 7 kos*
8. *Zračnik DN 25 Hawle 1 kos*
9. *Pe cev fi 400 z pokrovom ( služi kot jašek za zračnik) 2 kos*
10. *T kos DN 50/50 2 kos*
11. *Zasun DN 50 + vgradilna + cestna kapa + betonski okvir + opozorilni drog*

*2 kos*

1. *Navrtni oklep Hawle ZAK fi 63 / 34, koleno Zak 34/fi32, vgradilna garnitura, cestna kapa, betonski okvir, opozorilni drog 5 kos*
2. *Prirobnica z navojem DN 50/25 2 kos*
3. *Vijaki inox M16x 60 + podložke + matice 30 kos*
4. *Plovni ventil 1/2" 1 kos*
5. *Žabja zaklopka fi 110 1 kos*
6. *Drobni montažni material (tesnila, teflon trak…)*
7. *Montaža in polaganje cevi 80 ur*
8. ***Gradbena dela:***
9. *Označitev komunalnih vodov na celotni trasi*
10. *Ročni odkop komunalnih vodov 15 kos*
11. *Strojni izkop in zasip jarka globine 1 m, ter širine 0.4 m, v dolžini 1150 m*
12. *Ročni izkop in zasip jarka globine 1 m, ter širine 0.4 m, v dolžini 50 m*
13. *Ročna izvedba posteljice, ter obsip cevi v dolžini 1200 m z gramozom 0-4*
14. *Strojni izkop in zasip za zbiralnik dimenzij 3m x 2m x 2m globine 1 kos*
15. *Armiranobetonski jašek debelina stene 0,2m, izoliran z hidroizolacijo ( dolžine 2 metra, širine 2 metra, višine 1,5 metra, notranje mere jaška), z iztokom fi 110 na dnu jaška, iztok je na koncu zaključen z žabjo zaklopko, z inox vstopno lestvijo, ter vhodnim pokrovom 800x800 inox, zaklepanje na obešanko 1 kos.*
16. *Ureditev gramoziranih poti v prvotno stanje 700m*
17. *Ureditev terena v prvotno stanje, ter zatravite*
18. ***Ostala dela:***
19. *Geodetski posnetek, (podatki morejo biti v dwg. formatu ter elaborat za zbirni kataster gospodarskih javnih infrastrukture)*
20. *Izpiranje in dezinfekcija cevovoda, vzorčenje*
21. *Tlačni preizkus cevovoda.*

Rekapitulacija

1. Popis materiala \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR
2. Gradbena dela \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR
3. Ostala dela \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR

SKUPAJ (I.+II.+III.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR

popust \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR

**Ponudbena vrednost neto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR**

**DDV \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR**

**Končna ponudbena vrednost \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR**

**IZJAVA**

Izjavljam in jamčim, z vsem svojim premoženjem, da sem seznanjen z vsemi pogoji in razmerami in da je možno za ponudbeno ceno zgraditi razpisana dela.

Datum \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ponudnik:

Priimek in ime \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Žig