OBČINA LAŠKO

Urad za gospodarske javne službe okolje in prostor

File:vodovodbukovje

Številka: 34001-3/2005

Datum:29.7.2015

POPIS DEL

Vodovod Bukovje

Za zaselek Bukovje v naselju Harje je potrebno urediti ustrezno vodo oskrbo. Trenutno se prebivalci na tem območju oskrbujejo z vodo z lastnih zajeti, katerih voda pa je v večini zdravstveno neustrezna, v sušnih obdobjih pa tudi usiha. Tako smo na podlagi usklajevanj in terenskih ogledov določili, da se vodovod zgradi s smeri naselja Konc.

Cevovod se bo priključil na obstoječi javni vodovod pri domačiji Rezec na Koncu (detajl priloga 3), od tu naprej bo cevovod potekal po travniku in naprej po obstoječi gozdni poti proti zaselku Bukovje. Na prvi jasi se izvedeta odcepa za domačiji Oberžan in Stopinšek (navrtalni oklep ZAK, z vso potrebno opremo) , nato se cevovod nadaljuje po gozni poti proti Bekič in Smrečnik. Pri Bekič, se cevovod odcepi proti zaselku Bukovje (detajl priloga 3), na tem mestu se za to vejo zgradi jašek za redukcijo tlaka (detajl priloga 2). Nato od jaška cevovod poteka proti Bukovju kjer se izvedejo priključki za domačije Medved, Videc, Slapšak, Videc Rozalija in Pungrtnik. (navrtalni oklep ZAK, z vso potrebno opremo).

Na trasi bo potekal cevovod Pe 100, fi 63, 16 bar, in Pe 100, fi 32, 16, montažni material Hawle. Jašk za redukcijo tlaka bo armirano betonski, izolirana z hidroizolacijo, z INOX pokrovom na obešanko, z vstopno lestvijo, jašek ima izpust 110. Na trasi bosta vgrajena 2 zračnika  (navrtni zasun ZAK, nato avtomatski zračnik DN 25 Hawle, v cevi fi 400), ter izpust. Zaradi zahtevnega in hribovitega terena mora ponudnik del podpisati izjavo, da si je ogledal traso za katero daje ponudbo.

- Popis materiala:

- Pe cev fi 63 – 16 bar                                  1570 m

- Pe cev fi 32 – 16 bar                                  1050 m

- Opozorilni trak vodovod – indikatorski       2620 m

- Spoji Hawle dvojni za cev fi 63                    16 kos

- Spoj enojni Hawle DN 50/63                       15 kos

- Spoj dvojni Hawle DN 25                            12 kos

- Zračnik DN 25 Hawle                                   2 kos

- Pe cev fi 400 z pokrovom ( služi kot jašek za zračnik)        2 kos

- T kos DN 50/50                                                            3 kos

- Zasun DN 50  + vgradilna + cestna kapa + betonski okvir + opozorilni drog

2 kos

- Navrtni oklep Hawle ZAK fi 63 / 34, koleno Zak 34/fi32, vgradilna garnitura, cestna kapa, betonski okvir, opozorilni drog                            10 kos

- FF kos DN 50/500                                                          2kos

- Zasun Hawle DN 50 z kolesom                                       2 kos

- Koleno LTŽ DN 50                                                           2 kos

- Čistilni kos DN 50                                                            1 kos

- Redukcijski ventil Hawle DN 50 tip 1500                         1 kos

- Montažno demontažni kos DN 50                                   1 kos

- Prirobnica z navojem DN 50/25                                       2 kos

- Varnostni ventil DN 25, (odpiranje na 5 bar)                   1 kos

- Vijaki inox M16x 60 + podložke + matice                       80 kos

- Drobni montažni material (tesnila, teflon trak…)

- Montaža in polaganje cevi                                             100 ur

- Gradbena dela:

- Strojni izkop in zasip jarka globine 1 m, ter širine 0.4 m,

v dolžini 2560 m

- Označitev komunalnih vodov na celotni trasi

- Ročni izkop in zasip jarka globine 1 m, ter širine 0.4 m,

v dolžini 60 m

- Ročni odkop komunalnih vodov                                        20 kos

- Ročna izvedba posteljice, ter obsip cevi v

dolžini 2620 m z gramozom 0-4

- Strojni izkop in zasip za  jašek  dimenzij 3m x 2m x 2m globine

1 kos

- Armiranobetonski jašek debelina stene 0,2m, izoliran z hidroizolacijo   ( dolžine 2,5 metra, širine 1 meter, višine 1,5 metra, notranje mere jaška), z iztokom, aluminjasto ali inox  vstopno lestvijo, ter vhodnim pokrovom 800x800 inox, zaklepanje na obešanko, z izpustom fi 110, zaključenim z žabjo zaklopko

- kos

- Ureditev gramoziranih poti v prvotno stanje                    1500m

- Ureditev terena v prvotno stanje, ter zatravite

- Ostala dela:

- Geodetski posnetek, (podatki morejo biti v dwg. formatu ter elaborat za zbirni kataster gospodarskih javnih infrastrukture)

_________________________

- Izpiranje in dezinfekcija cevovoda, vzorčenje

_________________________

- Tlačni preizkus cevovoda

_________________________

Rekapitulacija

- Popis materiala                                       ________________________________

- Gradbena dela                                        ________________________________

- Ostala dela                                              ________________________________

Skupaj neto I. – III.

Popust                                                                        ________________________________

DDV 22%                                                                   ________________________________

Končna ponudbena cena          EUR                        ________________________

Mestna ulica 2, 3270 Laško

Tel.: +386 (0)3 733-87-00

Fax: +386 (0)3 733-87-40

Slovenija

OBČINA LAŠKO

Urad za gospodarske javne službe okolje in prostor

IZJAVA

Izjavljam in jamčim, z vsem svojim premoženjem,  da sem seznanjen z vsemi razpisnimi pogoji in razmerami na terenu ter da je možno za ponudbeno ceno zgraditi razpisana dela.

Datum __________________                                                  Ponudnik:

Priimek in ime      ___________

Podpis_______________________

Žig