## Sheet1
B) POPIS DEL - Vodovod
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
A/ Sekundarni cevovod (gradbeno-montažni del vodovoda)
A1/ Pripravljalna in zaključna dela
9 | Projektantski nadzor in vsklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu | ura | 4 | 0 | 0
10 | Nadzor geologa | ura | 4 | 0 | 0
11 | Geodetski posnetek po končani gradnji | m' | 515 | 0 | 0
12 | Izdelava projekta izvedenih del, PIDa | kompl. | 1 | 0 | 0
14 | Spiranje in dezinfekcija cevovoda ter objektov po končani gradnji, z odvzemom vzorcev vode z analizami ter strokovnim mnenjem | ocena | 1 | 0 | 0
15 | Tlačni preskus cevovoda | ocena | 1 | 0 | 0
A1/ | PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
A2/ CEVOVOD
A2.1 Zemeljska dela
7 | Izdelava peščene posteljice iz dobavljenega materiala (gramoz 0-8mm) po navodilih nadzora, debeline 10cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka (ocena 80% celotne trase) (514.0*0.60*0.10)*0.80 = 24.67 | m3 | 25 | 0 | 0
8 | Izdelava posteljice iz prebranega-drobnozrnatega izkopanega materiala po navodilih nadzora, debeline 10cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka (ocena20% celotne trase) (514.0*0.60*0.10)*0.20 = 6,17 | m3 | 7 | 0 | 0
9 | Ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (0-8mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (97% SPP), oz. nosilnosti Me2=50MPa (ocena 80% celotne trase) (514.0 * 0.75 * 0.40)*0.80 = 123,36 | m3 | 124 | 0 | 0
10 | Ročni obsip cevi s prebranim (presejanim) izkopanim, neostrorobim materialom po navodilih nadzora, skladno s standardom SIST EN-1610 do višine 30cm nad temenom cevi, po celotni širini jarka, z utrjevanjem do zbitosti (97% SPP), oz. nosilnosti Me2=50MPa (20% celotne trase) (514.0 * 0.75 * 0.40)*0.20 = 30,84 | m3 | 31 | 0 | 0
11 | Strojno zasip jarka z izkopanim, materialom z izločanjem kamenja nad fi 10cm, oz. po navodilih nadzora, s komprimiranjem v plasteh do zbitosti 98%SPP, oz. nosilnosti Me2=80MPa. | m3 | 150 | 0 | 0
15 | Nabava in postavitev tipskih označevalnih tablic cevovoda po zahtevah upravljalca vodovoda. Mesta se določijo v soglasju z lastniki zemljišč, (ocena) | kom | 5 | 0 | 0
16 | Izvedba sondažnih odkopov - odkrivanje komunalnih vodov, ter izvedba zaščite. Ocena | ocena | 1 | 0 | 0
17 | Izvedba prečkanj (križanj) vodovoda z obstoječim TK podzemnim vodom, v zaščitni cevi PE DN225, PN10, z glinenim nabojem ob strani (po detajlu prečkanj) (ocena!) | kom | 1 | 0 | 0
18 | Izvedba preboja in vodotesna vgradnja LTŽ fazonskih elementov v AB stene obstoječega VH Tovsto, vključno z vsemi potrebnimi pomožnimi deli | kom | 2 | 0 | 0
19 | Izvedba prečkanj (križanj) vodovoda z obstoječim EE podzemnim vodom, v zaščitni cevi PE DN225, PN10, z glinenim nabojem ob strani (po detajlu prečkanj) (ocena!) | kom | 1 | 0 | 0
20 | Izvedba prečkanj (križanj) vodovoda z obstoječim vodovodom, v zaščitni cevi PE DN225, PN10, z glinenim nabojem ob strani (po detajlu prečkanj) (ocena!) | kom | 1 | 0 | 0
21 | Ročno planiranje in zatravitev poškodovanih površin (ocena) | m2 | 300 | 0 | 0
23 | Otala manjša dela po predhodnem pisnem potrdilu nadzora in investitorja ur KV | ur | 4 | 0 | 0
| ur PK | ur | 4 | 0 | 0
A2.1 | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
A2.2 Montažna dela:
V ceni je zajeta nabava in vgradnja materiala ter vsa pomožna dela, prenosi in transporti, pleskanje in antikorozijska zaščita vseh fazonov in armatur, ves drobni montažni material in tesnila!
1 | Vgradnja cevi PE80 DN110 PN16, spojena z nesnemljivimi demontažnimi LTŽ spojkami po DIN 2501 kot npr. Hawle SYSTEM 2000, položena vijugasto na peščeno posteljico v predvidenih naklonih. Dolžina je zaradi vijuganja povečana cca 3.0%. | m' | 388 | 0 | 0
2 | Vgradnja cevi PE80 DN75 PN16, spojena z nesnemljivimi demontažnimi LTŽ spojkami po DIN 2501 kot npr. Hawle SYSTEM 2000, položena vijugasto na peščeno posteljico v predvidenih naklonih. Dolžina je zaradi vijuganja povečana cca 3.0%. | m' | 126 | 0 | 0
3 | Vgradja opozorilnega in sign. traku VODOVOD | m' | 514 | 0 | 0
4 | Dobava in vgradnja LTŽ fazonov in armatur:
41 | LTŽ FF DN100 PN16 L=600 | kom | 2 | 0 | 0
9 | zasun z RK DN100 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
28 | LTŽ FF DN100 PN16 L=400 | kom | 1 | 0 | 0
42 | LTŽ čistilni kos DN100 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
42 | vodomer z imp. izhodom DN100 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
6 | spojka za PE DN110 PN16 | kom | 28 | 0 | 0
C | PE100 DN110 PN16
44 | PE sesalni koš DN80 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
12 | LTŽ Q DN100 90st. PN16 | kom | 1 | 0 | 0
47 | LTŽ T DN100/80 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
48 | tipski drog z ozn. Tablico | kompl | 5 |  | 0
46 | zasun LTŽ DN80 PN16 z VG in CK | kom | 2 | 0 | 0
45 | spojka za PE DN90 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
D | PE100 DN90 PN16 | m' | 4 | 0 | 0
31 | LTŽ N DN80PN16 | kom | 1 | 0 | 0
32 | Nadzemni hidrant NH DN80 PN16 (kot npr. Hawido ali enakovreden) | kom | 1 | 0 | 0
23 | LTŽ T DN 100/65 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
49 | zasun LTŽ DN100 PN16 z VG in CK | kom | 4 | 0 | 0
8 | zasun LTŽ DN65 PN16 z VG in CK | kom | 2 | 0 | 0
5 | spojka za PE DN75 PN16 | kom | 11 | 0 | 0
B | PE80 DN75 PN16
26 | LTŽ FFR DN 100/50 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
52 | zasun LTŽ DN50 PN16 z VG in CK | kom | 2 | 0 | 0
53 | LTŽ N DN50 PN16 | kom | 2 | 0 | 0
51 | talni hidrant TH DN50 PN16 v f. izpusta /(kot npr. Hawido ali enakovreden) | kom | 2 | 0 | 0
11 | LTŽ Q90 DN65 90st. PN16 | kom | 1 | 0 | 0
14 | LTŽ Q90 DN65 45st PN16 | kom | 1 | 0 | 0
22 | LTŽ T DN65/50 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
| medpr. tesnila, M. vijaki, tesnila, drobni material | komp | 1 | 0 | 0
A2.2 | MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
A2/ | CEVOVOD SKUPAJ |  |  |  | 0
B/ Hišni priključki
B1/ Gradbene - zemeljska dela s preddeli in zavarovalnimi deli
4 | Ročna izravnava dna jarka s točnostjo +-3cm v širini 0.60m v predvidenem nagibu 43.0 * 0.60 = 25.80 | m2 | 26 | 0 | 0
5 | Izdelava peščene posteljice iz dobavljenega materiala (tampon,gramoz 0-8mm) po navodilih nadzora, debeline 10cm, +-3cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka (ocena 80% trase) (43.0*0.60*0.10)x0.80 = 2.0 | m3 | 2 | 0 | 0
6 | Izdelava posteljice iz ročno prebranega (sejanega), neostrorobega materiala, granulacije max. 8mm, po navodilih nadzora, debeline 10cm, +-3cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka (43.0*0.60*0.10)x0.20 = 0.51 | m3 | 0.5 | 0 | 0
7 | Ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (0-8mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (97% SPP), oz. nosilnosti Me2=50MPa (ocena 80% trase) (43.0 * 0.70 * 0.40)*0.80 = 9.63 | m3 | 8 | 0 | 0
8 | Ročni obsip cevi s prebranim (presejanim) izkopanim, neosirorobim materialom po navodilih nadzora, skladno s standardom SIST EN-1610 do višine 30cm nad temenom cevi, po celotni širini jarka, z utrjevanjem do zbitosti (97% SPP), oz. nosilnosti Me2=50MPa (33.0 * 0.70 * 0.40)*0.20 = 1.85 | m3 | 2 | 0 | 0
9 | Strojni zasip jarka z izkopanim, materialom z izločanjem kamenja nad fi 10cm, oz. po navodilih nadzora, s komprimiranjem v plasteh do zbitosti 98%SPP, oz. nosilnosti Me2=100MPa (OCENA) | m3 | 10 | 0 | 0
10 | Dobava in strojni zasip jarka z dobavljenim materialom( gramozom, tamponom) v debelini 70cm in utrjevanjem do nosilnosti Me2=95MPa (OCENA) | m3 | 26 | 0 | 0
13 | Izvedba sondažnih odkopov - odkrivanje eventuelnih vodov, ter izvedba križanj. | ocena | 1 | 0 | 0
14 | Izvedba prečkanja (križanj) vodovoda z obstoječim TK podzemnim vodom (ocena) | kom | 1 | 0 | 0
15 | Izvedba prečkanja (križanj) vodovoda z obstoječo kanalizacijo (ocena) | kom | 1 | 0 | 0
16 | Izvedba prečkanja (križanj) vodovoda z obstoječim vodovodom (ocena) | kom | 1 | 0 | 0
17 | Izvedba prečkanja (križanj) vodovoda z obstoječim plinovodom (ocena) | kom | 1 | 0 | 0
18 | Ročni izkop na mestih namestitve vodomernih jaškov z odlaganjem ob rob izkopa 1.0*1.0*1.20x8 = 9.6Ž | m3 | 13 | 0 | 0
19 | Kompleten ročni zasip gradbenih jam vod. jaškov z izkopanim materialom in utrjevanjem do zbitosti (90-95% SPP), oz. nosilnosti Me2=50MPa ali 80MPa | m3 | 10 | 0 | 0
20 | Razna nepredvidena dela, kot npr. odkriv. podzemnih vodov, ... | ocena | 1 | 0 | 0
21 | Čiščenje terena po končanih delih z vspostavitvijo v prvotno stanje | m' | 320 | 0 | 0
22 | Ročno planiranje in zatravitev poškodovanih površin, ter vzpostavitev v prvotno stanje 43*2.0=85 | m2 | 85 | 0 | 0
23 | Čiščenje in vzpostavitev v prvotno stanje obstoječih zasebnih dovoznih, vrtnih in travnatih površin | m' | 0 | 0 | 0
25 | Otala manjša dela po predhodnem pisnem potrdilu nadzora in investitorja ur KV | ur | 4 | 0 | 0
| ur PK | ur | 4 | 0 | 0
| B1 Gradbena - zemeljska dela s preddeli in zavarovalnimi deli skupaj |  |  |  | 0
B2 Montažna dela in vodovodni material
V ceni je zajeta nabava in vgradnja materiala ter vsa pomožna dela, prenosi in transporti, pleskanje in antikorozijska zaščita vseh fazonov in armatur, ves drobni montažni material in tesnila {priporočena izvedba hišnih priključkov s sistemom "ZAK")
1 | Vgradnja cevi PE80 DN32 PN16, spojena z nesnemljivimi demontažnimi LTŽ spojkami po DIN 2501 kot npr. Hawle (SYSTEM 2000), položena vijugasto na peščeno posteljico v predvidenih naklonih. Dolžina je zaradi vijuganja povečana cca 3.0%. | m’ | 43 | 0 | 0
2 | Vgradnja zaščitne cevi DN75 | m' | 43 | 0 | 0
3 | Dobava in vgradnja LTŽ fazonov in armatur:
1 | Objemni priključek z drsnim zasunom DN110/1" PN16 | kom | 7 | 0 | 0
2 | Objemni priključek z drsnim zasunom DN90/1" PN16 | kom | 1 | 0 | 0
3 | Objemni priključek z drsnim zasunom DN75/1" PN16 | kom | 3 | 0 | 0
4 | cestni zasun DN25 | kom | 11 | 0 | 0
5 | vgradbena garnitura za CV DN1" | komp | 11 | 0 | 0
6 | LTŽ cestna kapa za CV HP Z BET.OKVIRJEM | kom | 11 | 0 | 0
7 | vodomerni sklop DN3/4“ | komp | 11 | 0 | 0
8 | fitingi in drobni material | komp | 11 | 0 | 0
9 | tipski vodomerni jaški (po standardu upravnika vodovoda) | kom | 11 | 0 | 0
| B2 Montažna dela in vodovodni material |  |  |  | 0
B/ | HIŠNI PRIKLJUČKI SKUPAJ |  |  |  | 0
Komunalna infrastruktura za Taborje II - faza 2 - vodovod |  | Cena
A1 | Pripravljalna in zaključna dela | 0
A2 | Cevovod | 0
A3 | Hišni priključki | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0