## SPLOŠNO
SPLOŠNI OPIS:
Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe izvesti ogled objekta. Kakršnokoli kasnejše uveljavljanje dodatnih del povezanih z lokacijo in pozicijo objekta ali opreme niso sprejemljiva.
Vsi elementi inštalacije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene strojne opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti.
Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme (enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen potjevanja opreme niso sprejemljive).
Za vse odvoze na deponijo je potrebno naročniku dostaviti evidenčne liste.
Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme.
lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
Prav tako se mora držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te oprerne in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi, tlačnemu preizkusu, dezinfekciji sitemov in pisnem obvestilu investitorju, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon.
Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju z predstavniki tehničnih služb, poblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem električnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
V času preskusnega pogona mora sistem obratovati s predvidenimi zahtevami glede pretoka in tlaka v inštalaciji.
Sodelovanje vseh izvajalcev na validaciji funkcionalnem testiranju s sistemskimi integratorji.
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. Možno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih. Posebno pozornost posvetiti gabaritom alternativno ponujene opreme.
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega če tudi to ni neposredno navedeno popisu del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
Vse vrednosti inštalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi inštalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst inštalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti. Skupna ponudbena vrednost mora vključevati vse stroške morebitnega sušenja in gretja objekta konstrukcij, tlakov ali estrihov.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- | dobavo in montažo vse navedene opreme in elementov razen če drugače opisano
- | vsa potrebna pripravljalna dela in manipulativne stroške
- | vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- | vse potrebno delo
- | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- | čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- | plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- | vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- | skladiščenje materiala na gradbišču
- | preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- | ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material
- | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- | vse potrebne zaščitne premaze
- | merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- | popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- | izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- | izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- | izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- | priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
- | izpiranje/izpihovanje cevovodov, meritve, uregulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
- | dezinfekcija celotnega cevovoda z ustreznim sredstvom
- | ustrezno izobraževanje vzdrževalcev objekta za manjša popravila oz. vzdrževanja vgrajenih senzorskih armature

## Rekapitulacija
R E K A P I T U L A C I J A
C. STROJNE INSTALACIJE
OBJEKT: »OŠ Adama Bohoriča Podružnična šola Jurklošter «
1. | OGREVANJE | 0
2. | PREZRAČEVANJE | 0
2.1. | UČILNICE, IGRALNICA | 0
2.2. | TELOVADNICA | 0
3. | ZAMENJAVA KUHINJSKEGA VENTILATORJA | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0

## Prezračevanje
|  | enota | količina | €/enoto | znesek
1. | PREZRAČEVANJE
1.1. | PREZRAČEVANJE UČILNICE/IGRALNICA
1. | Lokalna, dovodno odvodna prezračevalna naprava notranje kompaktne izvedbe za vgradnjo pod strop posamezne učilnice. Naprava sestoji iz aluminijastega ohišja, aluminijastega protitočnega ploščnega rekuperatorja s samodejno delujočim obvodom, dovodnega in odvodnega ventilatorja, filtra razreda F7 za zunanji in F5 odvodni zrak, kompletnega krmilnega sistema z ločeno nadzorno ploščo, za montažo na steno na mesto po izbiri uporabnika in kabla s hitrimi vtiči dolžine 10 m za povezavo naprave in ločene nadzorne plošče.
Naprava je predvidena z vodnim do-grelnikom s proti-zamrzovalnim termostatom, odzračevalnim elementom in regulacijskim ventilom. Opcijsko se v napravo doda tipalo za CO2, na podlagi katerega se regulira hitrost prezračevanja.
Krmilni sistem omogoča:
- | nastavitev urnika delovanja za vse dni v tednu (do 10 operacij na dan)
- | dnevno delovanje,
- | nočno delovanje,
- | zvezno delovanje v odvisnosti od koncentracije CO2,
- | stanje pripravljenosti,
- | prisilno delovanje - nadmoč
- | podaljšano delovanje,
- | nastavitev temperature dovodnega zraka,
- | popolnoma samodejno delovanje obvoda v odvisnosti od temperatur,
- | samodejno zmanjšanje hitrosti vsakega od obeh ventilatorjev v odvisnosti od potrebe po rekuperaciji,
- | prikaz alarmov v primeru napake
Pretok zraka/Poraba električne energije
- | minimalni 300 m3/h, 0,033 Wh/m3
- | maksimalni 500 m3/h, 0,130 Wh/m3
- | nadmoč 800 m3/h 0,142 Wh/m3
Temperaturni izkoristek rekuperacije pri maksimalnem pretoku, merjen po EN 308: 84,5 %
Zvočni tlak, merjen pri maks. pretoku 1m pred in 1 m pod napravo: 35 dB(A)
Priključna napetost: 230 V / 50 Hz
Grelna moč vodnega grelnika: 670 W
El. moč ventilatorjev: 2x90 W
Dimenzije:
višina: 493 mm
širina: 828 mm
dolžina: 1550 mm
masa: 41 kg
Proizvod: Turbovex A/S
| Tip: TX 500A (ali drug enakovredni) | kpl | 4 | 0 | 0
Dobavitelj: Systemair d.o.o. Slovenija
Z napravo se dobavi elektro grelnik, stenski tablo, CO2 senzor, filter F7 na dovodu svežega zraka.
Vključno s transportom na objekt, postavitvijo in priključitvijo na električno in signalno omrežje vključno s kabli in vsem potrebnim elektro materialom, priključitvijo SPIRO kanalov za zajem in izpuh in prvim zagonom s strani pooblaščenega serviserja.
Kondenz se v sklopu energetske prenove vodi, pod na novo postavljeno izolacijo fasade, po fasadi do žleba in se priključi na meteorno kanalizacijo. V ceni enote se vključi 5m kanalizacijske cevi Ø32.
2. | Izdelava zaključnega elementa za zajem in izpuh zraka, prikazano v priloženih načrtih, element narejen iz pocinkane pločevine, barvan po želji investitorja, z zajemno in izpušno odprtino, priključi za kanale fi250, z zaščito pred meteorno vodo in mrčesom, vključno ves pritrdilni, tesnilni in nosilni materialom. | kom | 2 | 0 | 0
3. | Okrogli spiralni kanali iz pocinkane pločevine za zajem in izpuh zraka, vključno s spojkami, reducirkami, T komadi, koleni, obešalnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, z upoštevanim dodatkom za odrez, gumijastimi tesnili:
- | Ø250 | m | 38 | 0 | 0
- | Ø280 | m | 1 | 0 | 0
- | Ø355 | m | 4 | 0 | 0
4. | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov za zajem zraka, postavljeni v novi mavčni oblogi pod stropom učilnic, z izolacijskimi ploščami z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,034 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>10000.
| Izolacija samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501, debelina izolacije 19 mm (proizvod Kaiman, tip ST ali drugi enakovredni), vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom, ali druga alternativna rešitev. | m2 | 30 | 0 | 0
5. | Fasadna rešetka oz. zaščitna rešetka, za zaščito pred meteorno vodo in mrčesom, barvana v barvi po izbiri arhitekta, komplet z vsem potrebnim pritrdilnim materialom
500x500
| Ustreza proizvod Hidria, tip AZR-4 ali drug enakovredni | kom | 1 | 0 | 0
6. | Navodila za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Razne napisne tablice za označevanje naprav in cevovodov. | kom | 10 | 0 | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE UČILNICE/IGRALNICA: |  |  |  | 0
1.2. | PREZRAČEVANJE TELOVADNICE
1. | KLIMAT
Ohišje klimatske naprave je izdelano iz aluminijastega okvirja, ki ga sestavljajo toplotno izolirani aluminijasti profili in tlačno liti aluminijasti vogalniki ter dvostenski pokrovi debeline 50 mm.
Stene pokrovov so izdelane iz:
• zunanja stena: barvana pločevina
• notranja stena: barvana pločevina
• notranja stena - dno: barvana pločevina
Med stenama pokrovov in vrat se nahaja negorljiva toplotna izolacija.
Požarna odpornost izolacije ustreza razredu A1 po DIN 4102. Vlakna toplotne izolacije so prilepljena na steni pokrova in orientirana pravokotno na steno, s čimer je zagotovljena potrebna togost in preprečeno posedanje zaradi lastne teže in vibracij zraka v napravi
Koeficient toplotne prehodnosti naprave: U = 1,1 W/m2K.
Zvočna izolacija pokrovov po EN 1886.
Ohišje klimatske naprave je postavljeno na nosilni podstavek iz pocinkane pločevine, z izdelanimi luknjami Ø 53 mm za dvigovanje z dvigalom.
Tip naprave: CompAir
Pretok zraka skozi napravo:
- | dovod: 4.000 m3/h; dp=300Pa
- | odvod: 4.000 m3/h; dp=300Pa
Smer posluževanja: desno (glede na smer zraka v dovodnem delu naprave).
POPIS FUNKCIJSKIH ENOT (v smeri toka zraka) - dovodni del
kasetni filter:
V filtrski enoti so nameščene kasete širine 100 mm s filtrskim medijem iz sintetičnih vlaken, utrjenim z umetnimi smolami in ojačenim s pocinkano jekleno mrežico. Filtrski medij ustreza razredu filtracije F7 po standardu DIN EN 779. Kasete so vstavljene v okvir, pritrjen na ohišje. Okvir je izdelan iz pocinkane pločevine in tesnjen proti ohišju s trajno elastičnim kitom. Na okviru je nalepljen tesnilni trak, na katerega so pritisnjene kasete s posebnim zapiralnim profilom. Posluževanje filtra je možno preko vrat na filtrski enoti.
priključek: položaj E - čelni
standardna regulacijska žaluzija - priključek E
jadrovinasti nastavek - priključek E
ploščni rekuperator
Rekuperativna enota je sestavljena iz ploščnega rekuperatorja, sestavljenega iz vložkov iz ravnih aluminijastih lamel. Rekuperator je v ohišje enote vstavljen diagonalno. Sveži in odpadni zrak se gibljeta skozi rekuperator v križnem toku. Enota je opremljena z obvodom (by-passom) zraka na strani svežega zraka. Obvod zraka je opremljen s povezanima, protismerno delujočima žaluzijama. Za odtok kondenzata sta v enoti na straneh dovodnega in odvodnega zraka nameščeni koriti iz nerjaveče pločevine 1.4301 s priključkom za odtok Ø 40 mm.
tehnični podatki:
- | okvir/lamele: aluminij/aluminij
zimski režim:
- | temp. zraka - sveži zrak: -10,00 °C
- | rel. vlažnost - sveži zrak: 90,0 %
- | temp. zraka - odpadni zrak: 20,00 °C
- | rel. vlažnost - odpadni zrak: 40,0 %
- | izkoristek: 88,1 %
vodni/glikolni grelnik
Vodni (glikolni) grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa s cevmi ter zbiralne in razdelilne cevi. Spoj lamel in cevi je izveden z mehanskim ekspandiranjem. Vodni grelnik je v enoti postavljen na vodila iz pocinkane pločevine, pritrjena na ohišje. Zbiralna in razdelilna cev imata navojni priključek.
tehnični podatki:
- | okvir/zbir. cev/cevi/lamele: pocinkana pločevina/barvano jeklo/baker/aluminij
- | grelni medij: voda
- | temp. zraka (vstop/izstop): 16,00/27,50 °C
- | temp. medija (vstop/izstop): 70,00/55,00 °C
- | grelna moč: 15,48 kW
prostotekoči ventilator
V enoti je nameščen prostotekoči ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami. Motor ventilatorja je montiran na nosilni plošči, ki je pritrjena na okvir ventilatorja. Rotor ventilatorja je dinamično balansiran. Ventilatorski sklop je montiran na nosilnem okvirju iz vzdolžnih in prečnih profilov in preko izolatorjev vibracij elastično pritrjen na ohišje enote.
tehnični podatki:
- | eksterni padec tlaka: 300 Pa
- | št. vrtljajev ventilatorja: 2.327 min-1
- | moč elektromotorja: 2,50 kW
nivo hrupa:
- | ohišje (ob steni): 81,9 dB(A)
- | vstop: 60,0 dB(A)
- | izstop: 78,0 dB(A)
priključek: položaj E - čelni
jadrovinasti nastavek - priključek E
priključek: položaj L - ventilator, vodoravni
POPIS FUNKCIJSKIH ENOT (v smeri toka zraka) - odvodni del
kasetni filter
V filtrski enoti so nameščene kasete širine 100 mm s filtrskim medijem iz sintetičnih vlaken, utrjenim z umetnimi smolami in ojačenim s pocinkano jekleno mrežico. Filtrski medij ustreza razredu filtracije G4 po standardu DIN EN 779. Kasete so vstavljene v okvir, pritrjen na ohišje. Okvir je izdelan iz pocinkane pločevine in tesnjen proti ohišju s trajno elastičnim kitom. Na okviru je nalepljen tesnilni trak, na katerega so pritisnjene kasete s posebnim zapiralnim profilom. Posluževanje filtra je možno preko vrat na filtrski enoti.
priključek: položaj E - čelni
standardna regulacijska žaluzija - priključek E
jadrovinasti nastavek - priključek E
ploščni rekuperator
prazna enota
Prazna enota dolžine 98,0 mm.
prostotekoči ventilator
V enoti je nameščen prostotekoči ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami. Motor ventilatorja je montiran na nosilni plošči, ki je pritrjena na okvir ventilatorja. Rotor ventilatorja je dinamično balansiran. Ventilatorski sklop je montiran na nosilnem okvirju iz vzdolžnih in prečnih profilov in preko izolatorjev vibracij elastično pritrjen na ohišje enote.
tehnični podatki:
- | eksterni padec tlaka: 300 Pa
- | št. vrtljajev ventilatorja: 2.255 min-1
- | moč elektromotorja: 2,50 kW
nivo hrupa:
- | ohišje (ob steni): 81,2 dB(A)
- | vstop: 60,0 dB(A)
- | izstop: 77,0 dB(A)
priključek: položaj E - čelni
jadrovinasti nastavek - priključek E
priključek: položaj L - ventilator, vodoravni
avtomatika
vgrajena avtomatika v klimatu mora omogočati nastavitev konstantne temperature vpiha v zimskem času, regulacija AB-QM ventila na ogrevalni instalaciji
KONZOLE
klimat dobaviti s konzolami za montažo klimata na betonski zid, vključno z vsem pritrdilnim, nosilnim in blažilnim materialom
| Ustreza proizvod HIDRIA IMP Klima, | kpl | 1 | 0 | 0
tip CompAir CF 4000
ali druga enakovredna ali boljša.
2. | Zračni kanali za dovod, odvod, zajem in odvod zraka, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, stopnje 10, oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki.
Pri vseh spremembah smeri za več kot 30° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala.
Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem.
Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša:
DN 100-530 mm 0,6 mm
DN 560-1000 mm 0,8 mm
DN 1060-2000 mm 1,0 mm
Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov in vgrajene opreme (v tem primeru požarnih loput, tipal).
Revizijske odprtine so praviloma nameščene na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju kanalov, pri spremembi smeri z dvema lokoma 45°, pred in za regulacijskim elementom (loputo, žaluzijo) ter na najvišjem in najnižjem mestu navpično vodenih kanalov.
Velikosti revizijskih odprtin ustreza tabeli 2 standarda SIST ENV 12097.
Skupna površina zračnih kanalov, vključno z obešalnim in pritrdilnim materijalom z lastnostmi, odgovarjajoč zahtevam SIST prEN 12236, znaša:
- | debeline 0,6 mm | m2 | 91 | 0 | 0
- | debeline 0,8 mm | m2 | 6 | 0 | 0
- | debeline 1,0 mm | m2 | 43 | 0 | 0
3. | Izolacija prezračevalnega DOVODNEGA kanala za svežega zraka iz zgornje postavke za klimat z izolacijskimi ploščami z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,034 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>10000.
| Samougasljiva, stopnja zadimljenosti s2 po DIN EN 13501, debelina izolacije 19 mm (proizvod Kaiman, tip KK plus ali drugi enakovredni), vključno z lepilom in samolepilnimi trakovi za tesnjenje spojev, s predhodnim čiščenjem in razmastitvijo prezračevalnih kanalov. | m2 | 31 | 0 | 0
4. | Aluminijaste prezračevalne rešetke, primerne za pritrditev v spuščeni strop v telovadnici objekta, komplet s priključno komoro, pritrdilnim in tesnilnim materialom, proizvod Hidria IMP Klima (ali drugi ustrezni) tip:
- | AR-1 1025x425 (2000 m3/h) | kom | 2 | 0 | 0
5. | Dušilnik zvoka prirejen za vgradnjo v zračni kanal, narejen iz ohišja iz pocinkane pločevine s priključnimi prirobnicami, tesnilnim in pritrdilnim materialom, dušilne kulise z okvirjem iz pocinkane pločevine in polnilom iz mineralne volne zaščitene proti odnašanju.
Ustreza proizvod IMP klima tip:
- | dušilnik zvoka na priključkih klimata
| DZ-2/200/5 1350x500x1750 | kom | 2 | 0 | 0
6. | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov prezračevalnega in klimatizacijskega sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju, skupne površine. | m2 | 2 | 0 | 0
7. | Izdelava funkcionalne sheme (mišljeno kot vsaka naprava posebej). | kom | 1 | 0 | 0
8. | Navodila za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Regulacija, meritve količin zraka in nastavitev prezračevalnih elementov in regulacijskih loput. | kpl | 10 | 0 | 0
10. | Demontaža obstoječega plinskega grelnika, komlet z vso opremo, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter odvozom na deponijo | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Demontaža obstoječe plinske instalacije, komlet s pritrdilnim in tesnilnim materialom ter odvozom na deponijo | kpl | 1 | 0 | 0
12. | Demontaža obstoječega ventilatorja za odvod v telovadnici, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom ter odvozom na deponijo | kpl | 1 | 0 | 0
13. | Priključitev dovodnega kanala na obstoječi razvod, komplet s pritrdilnim in tesnilnim in spojnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
14. | Priključitev kondenza na obstoječi talni sifon v sanitarijah, komplet s pritrdilnim in tesnilnim in spojnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE TELOVADNICA |  |  |  | 0

## Ogrevanje
C. STROJNE INŠTALACIJE
POPIS DEL
|  | enota | količina | €/enoto | znesek
2. | OGREVANJE
2.1. | ZAMENJAVA KOTLA
1. | Nizko-temperaturni kotel na pelete z regulacijo: P 3200
primeren za kurjenje lesnih pelet
po EN 14961-2 Klasa A1 ali ONORM M 7135 / DIN 51731
Celotno krmiljenje sistema je razvidno iz velika barvnega, grafičnega zaslona na dotik, vgrajen je na kotlu.
Avtomatski kotel za kurjenje pelet z lamda regulacijo, avtomatskim vžigom, sesalnim ventilatorjem vleka dimnih plinov, mikroprocesorskim krmiljenjem temp. bojlerja, avtomatskim vžigom ter sesalno turbino za pelete, z regulacijo prvega vremensko vodenega hišnega kroga in možnostjo regulacije do 18. mešalnih krogov.
Vremensko vodena regulacija Lambdatronic P3200 z lambda sondo nadzorom izgorevanja, nadzor temperature dimnih plinov za optimalen izkoristek
Možnost krmiljenja solarnega sistema in drugega (npr. oljnega) kotla
Ventilator prisilnega vleka, reguliran s številom vrtljajev
Serijska WOS tehnika čiščenja izmenjevalca s pogonom za avtomatsko čiščenje
Prigrajen je velik dnevni zalogovnik za pelete za avtomatsko doziranje pelet preko vgrajene sesalne turbine.
Velika praktična predala za pepel omogočata dolge intervale brez praznjenja
Patentiran večdelni toplotni izmenjevalec za tekoče delovanje
Avtomatična premična rešetka za odstranjevanje pepela in delovanje brez vzdrževanja
Zahtevani elektro dovod: 230V / 50 Hz / 16 A. Kotel ima CE certifikat
Izskoristek kotla vsaj 94 %.
| Ustreza proizvod FRÖLING, tip P4 60 kW | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Sistem za odpraševanje prahu iz pelet PST (opcija)
| Omogoča čiščenje sesalnega zraka, kjer se pojavljajo prašni delci od pelet. Prah lahko povzroči zastoje pri obratovanju kotlov. | kom | 1 | 0 | 0
0
0
3. | Osnovna izvedba polža fi 80mm s pogonom in priključki za sesalne cevi (odprti del kanala 2000mm) | kom | 1 | 0 | 0
4. | Polnilne pipe s standardnimi priključki:
izdelava po naročilu in izmeri
razvita dolžina cca. 8m, 2 x koleno cca. 45°
| s pritrdilnim in montažnim materialom. | kom | 3 | 0 | 0
5. | Dodatno tipalo za krmiljenje drugega mešalni krog | kom | 1 | 0 | 0
6. | Modul za krmiljenje tretjega mešalnega kroga | kom | 1 | 0 | 0
7. | Dodatno tipalo za krmiljenje bojlerja | kom | 1 | 0 | 0
8. | Sesalna cev 25m | kom | 1 | 0 | 0
9. | Objemke za pritrditev sesalne cevi | kom | 10 | 0 | 0
10. | Odbojna guma za pelete (opcija) s profilom za pritrditev.
Guma se vgradi na steno, na katero letijo peleti.
Velikost odbojne gume je 1400 x 1250 mm,
| Preprečuje drobljenje pelet in poškodbe na steni. | kom | 3 | 0 | 0
11. | Varovalne protipožarne manšete.
| V primeru ognja v kotlovnici preseka sesalne cevi pred vstopom v polž oz. skladišče za pelete. Montaža na vsako sesalno cev posebej. | kom | 3 | 0 | 0
12. | Kovinska U profila za zalaganje revizne odprtine 2m Dolžine 2m za zalaganje z deskami iz notranje strani. | kom | 2 | 0 | 0
13. | Deske za zalaganje revizne odprtine širine 1m
Širina 1000 mm, višina 250 mm in debelina 27 mm
| Omogočajo odpiranje vrat tudi ob polnem stanju skladišča | kom | 8 | 0 | 0
14. | Ventil za nastavitev in kontrolo pretoka povratka:
| Ventil za uravnoteženje pretoka SEETER 1 1/2", kvs 31, območje delovanja: primeren za vgradnjo za kotle moči 60 kW | kom | 1 | 0 | 0
15. | Program vizualizacije kotla preko računalnika (opcija):
| Omogoča pregled nad kotlom preko ustreznega računalnika, omogoča pregled vseh parametrov in možnost nastavitve kotla, temperatur, časovnih nastavitev in želenih vrednosti ter pregled nad delovanjem vgrajene opreme Fröling. Naročnik mora zagotoviti kabel z aktivnim internetnim priključkom do kotla. | kom | 1 | 0 | 0
16. | SMS - Box (opcija):
| Omogoča pošiljanje SMS sporočil od kotla uporabniku, eventuelnih napak iz kotla na do 5. gsm mobilnih številk, Modul ne vsebuje podatkovne SIM kartice | kom | 1 | 0 | 0
17. | BUS kabel LIYCY (TP) 2x2x0,5 25m | kom | 1 | 0 | 0
18. | Priključitev kotla na obstoječo ogrevalno instalacijo, komplet z vsem pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
19. | Priključitev kotla na obstoječo dimniško tuljavo, komplet z vsem pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
20. | Demontaža obstoječega plinskega kotla, komplet z vsem pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom ter odvozom na deponijo | kpl | 1 | 0 | 0
21. | Demontaža obstoječe plinske instalacije v kotlarni, komplet z vsem pritrdilnim, tesnilnim spojnim materialom, blindiranjem ter odvozom na deponijo | kpl | 1 | 0 | 0
22. | Tlačni preizkus ogrevalnega sistema po DIN 18380, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. Navodila v tehničnem poročilu. | kpl | 1 | 0 | 0
23. | Grelni preizkus ogrevalnega sistema za ugotavljanje doseganja projektnih temperatur po posameznih prostorih | kpl | 1 | 0 | 0
24. | Šolanje vzdrževalcev s strani pooblaščenih serviserjev in dobaviteljev naprav. | kpl | 1 | 0 | 0
25. | Razne napisne tablice za označevanje naprav in cevovodov ter piktogrami. | kom | 20 | 0 | 0
26. | Shema kotlovnice in navodila za vzdrževanje in obratovanje naprav | kom | 1 | 0 | 0
27. | Razno profilno železo, vroče pocinkano za pritrditev cevi, izdelavo fiksnih točk in bočnih vodil | kg | 100 | 0 | 0
28. | Polnjenje ogrevalnega sistema z mehčano vodo skladno z navodili proizvajalca opreme, po predhodnem izpiranju in čiščenju lovilcev nesnage. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZAMENJAVA KOTLA: |  |  |  | 0
2.2. | PRIKLJUČITEV KLIMATA IN REKUPERATORJEV
1. | Predelava obstoječega razdelilca za odvod in dovod (dodajanje novih priključkov za potrebe klimata/rekuperatorjev), komplet z vsem pritrdilnim, tesnilnim, izolacijskim in spojnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Kroglične polnilne pipe z nastavkom za gumi cev in kapo, vključno z varilnim kolčakom in tesnilnim materialom.
| DN 15 PN 10 | kom | 2 | 0 | 0
3. | Manometer premera 100 mm, do 6 bar, komplet s pritrdilnim, tesnilnim materialom in zapornim elementom DN 10. | kom | 2 | 0 | 0
4. | Navojni lovilec nesnage skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kom | 2 | 0 | 0
5. | Termometer z merilnim območjem 0-100°C, okrogle izvedbe skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko dolžine 100 mm. Standardna izvedba. | kom | 7 | 0 | 0
6. | Navojna krogelna pipa, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kom | 4 | 0 | 0
7. | Odzračevalni lonček V=2 l, izdelan iz črne brezšivne cevi in cevnimi pokrovi DN 80, z vgrajenim avtomatskim odzračevalnim ventilom in kroglično pipo DN 10. | kom | 2 | 0 | 0
8. | Navojni balansirni ventil za ogrevalno vodo s funkcijo zapiranja in prednastavitve.
Ustreza proizvod Danfoss (ali drugi ustrezni), dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom ter protiprirobnicami.
| DN 15 | kom | 1 | 0 | 0
| DN 32 | kom | 2 | 0 | 0
9. | Navojna protipovratna loputa, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kom | 1 | 0 | 0
10. | Avtomatski odzračevalni ventil SPIROTECH, tip Spirotop DN 10 in kroglična pipa DN 10, pobarvan, dobaviti komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kom | 1 | 0 | 0
11. | Kroglične polnilne pipe z nastavkom za gumi cev in kapo, vključno z varilnim kolčakom in tesnilnim materialom
| DN 15 | kom | 1 | 0 | 0
12. | Tlačno neodvisni ventil za hidravlično uravnoteženje, opremljen s pogonom. Namenjen regulaciji grelnikov klimatov. Napajanje pogona 0-10V.
Dobaviti komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom in povezavo na električno in signalno omrežje.
Ustreza proizvod Danfoss, tip AB-QM, DN 25 s pogonom AME 110 NL 0-10V ali drugi enakovredni.
- | dp=30kPa; Q=1600l/h | kpl | 1 | 0 | 0
13. | Elektronsko regulirana visoko učinkovita energetsko varčna obtočna črpalka za cirkulacijo ogrevalne vode med klimatom/rekupearatorji in razdelilnikom, nameščena v kotlovnici za razmere:
Q=1,6 m3/h
p=20-30 kPa
P=40 W
U=230 V/50 Hz/1
Energijski razred: A
| Ustreza proizvod Wilo, tip Stratos PICO 25/1-6 ali druga enakovredna. | kom | 2 | 0 | 0
Dobaviti skupaj s povezovalnimi kabli, priključitvijo na električno in signalno omrežje, protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
14. | Jeklene srednjetežke navojne cevi po DIN 2440 iz jekla St33 za razvod ogrevalne vode v kotlovnici, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom.
Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline 25 mm koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501.
| DN 15 | m | 10 | 0 | 0
| DN 32 | m | 20 | 0 | 0
15. | Difuzijsko tesna večplastna cev za razvod na podstrešju (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT) dobavljena v palicah in dodatno izolirana, primerna za kletne razvode, dvižne vode in priključne razvode pri vodovodu. Normalno vnetljivo, klasifi kacija materiala B2 skladno s standardom DIN 4102. Maksimalna temperatura: 95°C, maksimalni trajni obratovalni tlak: 10 barov pri trajni obratovalni temperaturi 70°C, testirana odpornost proti pretrganju: 50 let, varnostni faktor 1,5, komplet fazoni, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline 25 mm koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501.
Izolacija cevi z mineralno volno debeline 100 mm s koeficientom prehoda 0,038 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8497) in zaščitena z AL pločevino z vodotesnimi spoji.
Ustreza proizvod UPONOR, tip MLCP (ali drugi enakovredni)
| DN 10 (d 16×2,0) | m | 35 | 0 | 0
| DN 15 (d 20×2,25) | m | 36 | 0 | 0
| DN 32 (d 40×4,0) | m | 45 | 0 | 0
16. | Difuzijsko tesna večplastna cev za razvod v objektu (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT) dobavljena v palicah in dodatno izolirana, primerna za kletne razvode, dvižne vode in priključne razvode pri vodovodu. Normalno vnetljivo, klasifi kacija materiala B2 skladno s standardom DIN 4102. Maksimalna temperatura: 95°C, maksimalni trajni obratovalni tlak: 10 barov pri trajni obratovalni temperaturi 70°C, testirana odpornost proti pretrganju: 50 let, varnostni faktor 1,5, komplet fazoni, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline 19 mm koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501.
| DN 10 (d 16×2,0) | m | 20 | 0 | 0
17. | Prenosnik toplote za klimat (poz. PT), lotane izvedbe, iz nerjavnega jekla, komplet s toplotno izolacijo, protiprirobnicami, pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom.
material: nerjavno jeklo EN 1.4404 (AISI 316 L)
priključki: DN 32
- | toplotna moč: 27,7 kW
- | primar: 70/55°C, dp (max) = 10 kPa
medij: ogrevalna voda
- | sekundar: 65/50°C, dp (max) = 10 kPa
| medij: mešanica propilenglikol/voda (30/70%) | kom | 1 | 0 | 0
18. | Polnjenje ogrevalnega sistema z mešanico propilenglikol/voda (30/70%) skladno z navodili proizvajalca opreme, po predhodnem izpiranju in čiščenju lovilcev nesnage. | kpl | 1 | 0 | 0
19. | Ultrazvočni toplotni števec za sanitarno toplo vodo:
ultrazvočni toplotni števec z računsko enoto z 8 mestnim LCD prikazovalnikom, ultrazvočnim pretočnim volumskim delom za pretoke do qp 2,5 m3/h, baterijo za 12 let, temperaturnimi tipali Pt 100.
Komplet s tipali (2 kom), tuljkami za tipala, povezovalnimi kabli, protiprirobnicami, vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, povezavo na signalno omrežje in testom delovanja.
Qn = 2,5 m3/h
| Ustreza proizvod Allmess, tip MCFU 2,5 ali drugi enakovredni. | kom | 1 | 0 | 0
OPOMBA:
Skupaj s kalorimetrom dobaviti ustrezne dodatke za povezovanje v sistem za daljinsko odčitavanje - opcijska kartica M-BUS in Energija in Volumen impulzni izhod
| SKUPAJ PRIKLJUČITEV KLIMATOV: |  |  |  | 0
2.2. | RADIATORSKO OGREVANJE
1. | Demontaža obstoječih radiatorskih ventilov na dovodu in povratku, komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom | kom | 84 | 0 | 0
2. | Radiatorski termostatski ventili z vgrajeno prednastavitvijo pretoka, izdelani iz ponikljane medenine, primerni za dvocevne ogrevalne sisteme. Komplet z izvedbo prednastavitve, vsemi fazonskimi kosi za pritrditev na cevno instalacijo in radiator, veznim, tesnilnim, nosilnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza proizvod Danfoss tip:
| RA-N 10 (dimenzija DN 10, ravni) | kom | 42 | 0 | 0
3. | Radiatorski zaporni ventili na povratku, izdelani iz ponikljane medenine, primerni za dvocevne ogrevalne sisteme. Komplet z vsemi fazonskimi kosi za pritrditev na cevno instalacijo in radiator, veznim, tesnilnim, nosilnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza proizvod Danfoss tip:
| RLV 10 (dimenzija DN 10, ravni) | kom | 42 | 0 | 0
4. | Termostatske glave za montažo na radiatorske termostatske ventile, s plinskim polnjenjem, z možnostjo blokiranja in omejevanja temperature, s protizmrzovalno zaščito, skladne z EN 215-1. V kombinaciji z radiatorskim ventilom mora biti doseženo proporcionalno območje Xp = 1 K. Termostatske glave so ojačanega tipa primerne za javne prostore, montaža z imbus ključem. Komplet z varovalko pred nepooblaščenim snemanjem in morebitnim adapterjem za pritrditev na ventil.
Ustreza proizvod Danfoss tip:
| RA 2920 | kom | 42 | 0 | 0
| SKUPAJ RADIATORSKO OGREVANJE: |  |  |  | 0
| SKUPAJ OGREVANJE: |  |  |  | 0

## Zamenjava ventilaorja - kuhinja
|  | enota | količina | €/enoto | znesek
3. | ZAMENJAVA VENTILATORJA V KUHINJI
1. | Demontaža obstoječega ventilatorja v kuhinji, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom ter odvozom na deponijo | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Vzpostavitev kanalskega razvoda iz pocinkane pločevine dim. cca. 720x620x390 mm (šxdxv) na mestu demontiranega ventilatorja, komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Strešni ventilator za odvod zraka iz kuhinje nameščen na strehi sestavljen iz alu ohišja odpornega na zunanje vremenske razmere in ventilatorja z nadzorovano hitrostjo delovanja. Ventilator je nameščen na antivibracijske podstavke. Ventilator dobaviti komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom ter priključitvujo na električno instalacijo s karakteristikami:
Q = 3.500 m3/h
H = 190 Pa
P=0,506kW
400/50/3
masa: 24,2 Kg
| Ustreza proizvod Systemair, tip DHS 400DV sileo ali drug enakovredni | kom | 1 | 0 | 0
4. | Brezstopenjski regulator hitrosti za regulacijo hitrosti strešnega odvodnega ventilatorja, nameščen v prostoru ob napi na steni, komplet z pritrdilnim materialom ter priključitvijo na električno instalacijijo
| Ustreza proizvod Systemair, tip REE 1 ali drug enakovredni | kom | 1 | 0 | 0
5. | Dušilec zvoka za strešni ventilator z absorpcijo 8dB pri 250Hz, narejen iz alu pločevine odporne na morsko sol, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza proizvod Systemair, tip SSD 355/400 socket silencer ali drug enakovredni | kom | 1 | 0 | 0
6. | Podstavkek iz aluminija za povezavo med kanalom in dušilcem zvoka, komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza proizvod Systemair, tip ASK 355/400 inflow box SSD ali drug enakovredni | kom | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZAMENJAVA VENTILATORJA |  |  |  | 0