## REKAPITULACIJA
POPIS DEL
B) FEKALNA KANALIZACIJA
Rekapitulacija:
I. | PREDDELA |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  | 0
III. | MONTAŽNA DELA |  | 0
IV. | ZAKLJUČNA DELA |  | 0
V. | OSTALA DELA |  | 0
| VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV: |  | 0

## I. preddela
I. | PREDDELA
| Opis del, materiala in opreme | EM | Količina | Cena/EM (v €) | Vrednost (v €)
|  | 1 | 2 | 3 | 4(2x3)
1.1. | Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ureditev dostopnih poti in naprava začasnih delavnic in deponij, namestitev zaščitnih naprav (gasilni aparati, event. hidrant), namestitev omaric za nudenje prve pomoči, fizično in tehnično varovanje. | kpl | 1 | 0 | 0
1.2. | Izdelava varnostnega načrta potrjenega s strani varnostnega inženirja. | kpl | 1 | 0 | 0
1.3. | Izdelava, dobava, postavitev in odstranitev gradbiščne table skladno z Zakonom o graditvi objektov. | kom | 1 | 0 | 0
1.4. | Dobava, postavitev in odstranitev opozorilnih tabel vključno z izdelavo napisov ter postavitev gradbiščne ograje. | kpl | 1 | 0 | 0
1.5. | Ureditev pisarn za vodstvo gradbišča, delovodje. | kpl | 1 | 0 | 0
1.6. | Ureditev prostora za skladišče. | kpl | 1 | 0 | 0
1.7. | Najem, postavitev in odstranitev kemičnega stranišča; za celoten čas gradnje. | kpl | 1 | 0 | 0
1.8. | Zakoličba osi kanalizacije z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in črpališča ter določitev nivojev za merjenje globine jaškov kanala. | m | 940 | 0 | 0
1.9. | Zakoličba obstoječih vodov - oznake križanj. Nadzor pristojnih komunalnih organizacij na območju gradnje. | kom | 18 | 0 | 0
1.10. | Izvedba vseh prečkanj obstoječih komunalnih vodovod po detajlih. | kom | 18 | 0 | 0
1.11. | Posek drevja 10 - 30 cm vzdolž trase v pasu 4m, razrez, ruvanje štorov in odvozom. | kom | 3 | 0 | 0
1.12. | Posek drevja nad 30 cm vzdolž trase v pasu 4m, razrez, ruvanje štorov in odvozom. | kom | 2 | 0 | 0
1.13. | Črpanje meteorne vode iz izkopanega kanala. Črpa se po potrebi z odobritvijo nadzornega organa. | ura | 20 | 0 | 0
1.14. | Odstranitev prometnih znakov ter kasnejše ponovna postavitev. | kom | 3 | 0 | 0
1.15. | Izdelava elaborata zapore ceste in pridobitev potrebnih dovoljenj in postavitev predpisane prometne signalizacije, skladno z Zakonom o varnosti v cestnem prometu, za delno zaporo lokalne ceste. | kom | 1 | 0 | 0
1.16. | Nepredvidena dela. | ocena | 10% |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## II zemeljska dela
II. | ZEMELJSKA DELA
| Opis del, materiala in opreme | EM | Količina | Cena/EM (v €) | Vrednost (v €)
|  | 1 | 2 | 3 | 4(2x3)
2.1. | Površinski izkop plodne zemlje, debeline 20 cm ter deponiranje ob gradbišču za kasnejše ponovno razstiranje. | m3 | 200.45 | 0 | 0
2.2. | Odkop tampona pod obstoječo asfaltno cesto v debelini 40 cm in odvoz na stalno gradbeno deponijo z nakladanjem, razkladanjem in planiranjem na deponiji vključno s takso (530m2). | m3 | 212 | 0 | 0
2.3. | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 8 cm z odvozom materiala na deponijo vključno s takso (530m2). | m3 | 42.4 | 0 | 0
2.4. | Rušenje betonskih robnikov 15/25. | m | 28 | 0 | 0
2.5. | Rušenje betonskih robnikov 5,5/20. | m | 65 | 0 | 0
2.6. | Izkopi za jarek vodovoda širine nad 0,8 m in globine do 2,0 m, v zemljini (III in IV ktg 80%). | m3 | 1167.376 | 0 | 0
2.7. | Izkopi za jarek vodovoda širine nad 0,8 m in globine do 2,0 m, v zemljini (V ktg 20%). | m3 | 291.8 | 0 | 0
2.8. | Izkopi za jarek vodovoda širine 0,8 m in globine od 2,0 do 4,0 m, v zemljini (III in IV ktg 40%). | m3 | 7 | 0 | 0
2.9. | Izkopi za jarek vodovoda širine 0,8 m in globine od 2,0 do 4,0 m, v zemljini (V ktg 60%). | m3 | 10.5 | 0 | 0
2.10. | Ročni izkopi ob prečkanjih z ostalimi vodi in po potrebi na preostalem delu trase. | m3 | 10 | 0 | 0
2.11. | Ročno planiranje in utrjevanje dna izkopa z natančnostjo ± 2 cm. 940,0*0.8 | m2 | 752 | 0 | 0
2.12. | Dobava in zasip jarka z gramozom ali drobljencem granulacije 0 do 16 mm za posteljico pod cevjo v debelini 12 cm ter izdelava izravnalnega sloja za cev s kotom naleganja 120° v debelini 5 cm z goščevanjem od 85% do 95% po Proctorju. | m3 | 91.11 | 0 | 0
2.13. | Dobava in zasip jarka z gramozom ali drobljencem granulacije 0 do 16 mm do višine 30 cm nad cevjo z goščevanjem od 85% do 95% po Proctorju. | m3 | 412.4 | 0 | 0
2.14. | Zasip jarka s kamnitim materialom 0/100 v slojih po 30 cm z zgoščevanjem do nosilnosti 40 MN/m2 do spodnjega ustroja. | m3 | 999.11 | 0 | 0
2.15. | Nakladanje in odvoz viškov materiala na stalno deponijo z upoštevanjem vseh stroškov stalnega deponiranja. | m3 | 623.33 | 0 | 0
2.16. | Nepredvidena dela. | ocena | 10% |  | 0
| ZEMELJSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## III. montažna dela - vod
III. | MONTAŽNA DELA
| Opis del, materiala in opreme | EM | Količina | Cena/EM (v €) | Vrednost (v €)
|  | 1 | 2 | 3 | 4(2x3)
3.1. | Dostava na gradbišče, razkladanje, razmestitev ob trasi, polaganje po predpisih in montaža kanalizacijskih PP troslojnih gladkih cevi nazivnega premera d250 mm, togosti SN 10. | m | 783 | 0 | 0
3.2. | Dostava na gradbišče, razkladanje, razmestitev ob trasi, polaganje po predpisih tlačne cevi PEHD d90, PE100, PN 10 z rjavo označenim pasom za odplake, dobava in izdelava varjenih spojev z vsem potrebnim materialom in fazonskimi kosi. V ceno na enoto je treba vračunati potrebne prehodne kose za priključitev PEHD cevi na revizijske jaške gravitacijske kanalizacije. | m | 157 | 0 | 0
3.3. | Dobava in vgradnja GRP revizijskega jaška DN1000 za vgradnjo čistilnega kosa na tlačnem vodu. Zasip s peskom, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov in razbremenilnim AB prstanom, LTŽ pokrovom z zaklepanjem in protihrupnim vložkom premera fi 600 mm, nosilnosti 400 kN. Dobava in montaža naslednjih fazonskih kosov:1 x T kos DN80/80; 2 x spojka za PE cev DN80/d90; 1x slepa prirobnica DN80. | kom | 1 | 0 | 0
3.4. | Dobava in montaža PE revizijskega jaška DN 800mm, zasip s peskom in izdelavo in montažo AB venca z ležiščem za pokrov in razbremenilnim AB prstanom. Globina jaška do 2,0 m. | kom | 23 | 0 | 0
3.5. | Dobava in montaža PE revizijskega jaška DN 1000mm, zasip s peskom in izdelavo in montažo AB venca z ležiščem za pokrov in razbremenilnim AB prstanom. Globina jaška nad 2,0 m. | kom | 2 | 0 | 0
3.6. | Dobava in montaža PE kaskadnega revizijskega jaška DN 1000mm, zasip s peskom in izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov in razbremenilnim AB prstanom. Globina jaška nad 2,0 m. | kom | 2 | 0 | 0
3.7. | Dobava in montaža litoželeznega kanalskega pokrova in okvirja z zaklepanjem ter protihrupnim vložkom svetlega premera fi 600 mm, nosilnosti 400kN. | kom | 27 | 0 | 0
3.8. | Dobava in polaganje opozorilnega traku. | m | 940 | 0 | 0
3.9. | Dobava in vgradnja črpališča po detajlu, ki ga da na razpolago naročnik, (notranji premer črpališča: 1,40 m) s črpalkama, ki delujeta izmenično ter preizkusnim pogonom vsemi fazonskimi kosi in ventili po načrtu črpališča, razdelilno omaro. Glej risbo črpališča. Črpalki imata naslednje karakteriste Q=5,00 l/s H=15.28 m | kpl | 1 | 0 | 0
3.10. | Podvrtavanje v zemljini IV in V kategorije. Izdelava vodene vrtine fi323 v naklonu 14,5‰. V zaščitni cevi fi 323 mm se položi PP gravitacijska cev d250 SN10. V ceno so všteta vsa dela in stroški materiala, ki so potrebni za izvedbo podrvtavanja. Izkop vstopne in izstopne jame, montaža in demontaža opaža in ograjnih panelov z najemom, dobava in vgradnja betona za dno jame ter oporno steno z armaturo kompletno z opaženjem ter dobava in vgradnja drobljenca za zasip. | m | 15 | 0 | 0
3.11. | Polno obbetoniranje kanalizacijskih PP cevi d250 na betonski posteljici debeline 10 cm, 0,18m3/m, C16/20. Na odseku, kjer je padec večji od 20%. | m | 42 | 0 | 0
3.12. | Izdelava hišnega priključka, z vključenimi izkopi, posteljico in zasipi dobavo in montažo PE jaška DN625 z LTŽ pokrovom 125kN ter dobavo in montažo PP troslojne cevi DN160 v dolžini do 6m vključno z odcepnim kosom. | kom | 9 | 0 | 0
3.13. | Izdelava in namestitev lesenih odrov za prehod pešcev, skupaj z dobavo lesa in demontažo. | kom | 4 | 0 | 0
3.14. | Izdelava in namestitev jeklenih plošč za prehod vozila čez rove (najem in prestavljanje plošč). | kom | 2 | 0 | 0
3.15. | Nepredvidena dela. | ocena | 10% |  | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## IV. zaključna dela
IV. | ZAKLJUČNA DELA
| Opis del, materiala in opreme | EM | Količina | Cena/EM (v €) | Vrednost (v €)
|  | 1 | 2 | 3 | 4(2x3)
4.1. | Nabava in izdelava posteljice za asfaltno cesto. kamniti material - greda (tampon II.kategorije), Ev2 ≥ 80Mpa, debelina 20 cm (106 m3). | m2 | 530 | 0 | 0
4.2. | Nabava in izdelava tampona iz tamponskega drobljenec 0/32 mm, Ev2 ≥ 120 Mpa, debeline 20 cm.(106 m3) | m2 | 530 | 0 | 0
4.3. | Izdelava nosilne plasti iz bitumeniz. drobljenca 0/22 v debelini 5 cm - AC22 base, tudi pod asfaltno muldo, (27,63 m3). | m2 | 530 | 0 | 0
4.4. | Izdelava obrabno zaporne plasti bitumenskega betona iz zmesi zrn 0/8 mm iz karbonatnih kamnin v debelini 3 cm - AC8 surf vključno s premazom stikov starega in novega asfalta z bitumensko emulzijo (16,58 m3). | m2 | 530 | 0 | 0
4.5. | Raztiranje in planiranje plodne zemlje z zatravitvijo (200,45 m3). | m2 | 1002.25 | 0 | 0
4.6. | Čiščenje terena in spiranje cevovodnega sistema ter vzpostavitev v prvotno stanje po končani gradnji, tako da viški izkopov ne ostajajo na terenu. | m | 940 | 0 | 0
4.7. | Dobava in vgradnja predfabriciranih dvignjenih betonskih robnikov 15/25. | m | 28 | 0 | 0
4.8. | Dobava in vgradnja predfabriciranih betonskih robnikov 5,5/20. | m | 65 | 0 | 0
4.9. | Nepredvidena dela. | ocena | 10% |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## V. ostala dela-vod
V. | OSTALA DELA
| Opis del, materiala in opreme | EM | Količina | Cena/EM (v €) | Vrednost (v €)
|  | 1 | 2 | 3 | 4(2x3)
5.1. | Izdelava geodetskega posnetka novega vodovoda pri odprti trasi, 4 x tiskano in 1x CD. | m | 940 | 0 | 0
5.2. | Preizkus tesnosti cevovoda po cevnih odsekih od jaška do jaška vključno z vsemi priključki po SIST EN1610. Preskus tesnosti mora izvesti akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij. izvajalec preskusov mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski test). | m | 976 | 0 | 0
5.3. | Preizkus tesnosti jaškov vključno z vsemi priključki po SIST EN1610. Preskus tesnosti mora izvesti akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij. izvajalec preskusov mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski test). | kom | 31 | 0 | 0
5.4. | Pregled zgrajene kanalizacije s kamero z izdelavo poročila. | m | 940 | 0 | 0
5.5. | Projektantski nadzor. | ur | 30 | 0 | 0
5.6. | Geomehanski nadzor. | ur | 16 | 0 | 0
5.7. | Projekt izvedenih del (PID) 4 izvodi in CD. | m | 940 | 0 | 0
5.8. | Izdelava elaborata za vnos podatkov v evidenco GJI za GURS. | m | 940 | 0 | 0
5.9. | Nepredvidena dela. | ocena | 10% |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0