## Sheet1
Strojna dela
Št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | SKUPAJ
1 | Pe cev PE 100 fi 90 – 16 bar izdelane po standardu SIST ISO 4427 in SIST EN 12201 | 150 | m | 0 | 0
2 | Pe cev PE 100 fi 32 – 16 bar izdelane po standardu SIST ISO 4427 in SIST EN 12201 | 60 | m | 0 | 0
3 | Pe cev PE 100 fi 63 – 16 bar izdelane po standardu SIST ISO 4427 in SIST EN 12201 | 30 | m | 0 | 0
4 | Opozorilni trak vodovod – indikatorski | 240 | m | 0 | 0
5 | Spojka enojna SYS2000 (katal. Številka Nr.7609) ali enakovredno Protiizvlečna zaščitna spojka za PE/PVC cevi (DIN 8074/8075, DIN 8061/8062), obroč proti izvleku iz MS 58 ali RG7. Z specialnim profilom, ki ne poskakuje površilne cevi. Ustnato tesnilo je integrirano v ohišje. Vijaki za pritrditev so iz nerjavečega jekla. A2 navoji so zaščiteni z plastiko.Protiizvlečna po DIN 8076-1-3.Material:Zaščita iz GJS-400 (GGG-40), visoko kvalitetna proti korozijska EP prašna epoxy (EWS) zaščita zunaj in znotraj po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite>250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem >12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi). Tesnila: EPDM Obroč proti izvleku: MS58 ali RG7Ohišje: GJS400Pritisk: PN16 Medij: pitna voda Dimenzije: DN50 / po EN1092-2 DN 50/63 | 2 | kos | 0 | 0
6 | Spojka enojna SYS2000 (katal. Številka Nr.7609) ali enakovredno Protiizvlečna zaščitna spojka za PE/PVC cevi (DIN 8074/8075, DIN 8061/8062), obroč proti izvleku iz MS 58 ali RG7. Z specialnim profilom, ki ne poskakuje površilne cevi. Ustnato tesnilo je integrirano v ohišje. Vijaki za pritrditev so iz nerjavečega jekla. A2 navoji so zaščiteni z plastiko.Protiizvlečna po DIN 8076-1-3.Material:Zaščita iz GJS-400 (GGG-40), visoko kvalitetna proti korozijska EP prašna epoxy (EWS) zaščita zunaj in znotraj po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite>250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem >12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi). Tesnila: EPDM Obroč proti izvleku: MS58 ali RG7Ohišje: GJS400Pritisk: PN16 Medij: pitna voda Dimenzije: DN80 / po EN1092-2 DN 80/90 | 4 | kos | 0 | 0
7 | Koleno SYS2000 (katal. Številka 7634) ali enakovredno Protiizvlečna zaščitna spojka za PE/PVC cevi (DIN 8074/8075, DIN 8061/8062), obroč proti izvleku iz MS 58 ali RG7. Z specialnim profilom, ki ne poskakuje površilne cevi. Ustnato tesnilo je integrirano v ohišje. Vijaki za pritrditev so iz nerjavečega jekla. A2 navoji so zaščiteni z plastiko.Protiizvlečna po DIN 8076-1-3.Material: Zaščita iz GJS-400 (GGG-40), visoko kvalitetna proti korozijska EP prašna epoxy (EWS) zaščita zunaj in znotraj po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite>250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem >12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi). Tesnila: EPDM Obroč proti izvleku: MS58 ali RG7 Ohišje: GJS400Pritisk: PN16 Medij: pitna voda Dimenzije: DN80 / po EN1092-2 | 2 | kos | 0 | 0
8 | Zasun DN50 ( katal. številka Nr.400) ali enakovredno Zasun z mehkim tesnenjem po DIN 3547-1, EN 1074-1, zapiralni klin s stranskinimi POM vodili. Klin v celoti proti korozijsko zaščiten in vulkaniziran. Zgornji del zaščiten s tesnilom proti umazaniji in parafinom, zgornji del ohišja navojem za pritrditev vgradne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem (do DN200). Vreteno: hladno valjani navoji, tesnjeno z tesnilom in O-ringi, zamenjava pod tlakom (do DN200), dvojno uležajeno od DN250 po DVGW GW336, ležaji so nameščeni med ''POM'' podložke, kar omogoča nemoteno vodenje, ležaji vretena so zaščiteni pred vdorom vode in umazanije, preizkušeno po OVGW in DVGW standardu Nastavek ključa: po VP325. Material: iz GJS-400 (GGG-40), visoko kvalitetna proti korozijska EP prašna epoxy (EWS) zaščita zunaj in znotraj po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite>250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem >12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi). Klin: GSJ-400, EPDM zunaj in znotraj po DVGW W270 Priključki: obojestranska standardna prirobnica (po DIN2501, EN 1092-2) Max. Delovni tlak: 16 bar Medij: pitna voda Certifikat: DVGW (NW-6204BL0390) | 1 | kos | 0 | 0
9 | Vgradna garnitura ( katal. številka Nr.950) ali enakovredno.Vgradna garnitura z teleskopsko nastavitvijo vgradne višine na podlagi globine cevi, pritrjevanje na zasun z duktilnim navojnim nastavkom brez dodatnih zatičev in vijakov. Material: Zaščitna cev: PE varovana proti izvleku, Navojni nastavek: GJS400-epoxy prašnato zaščiten Notranja cev: pocinkana, kvalitete št.37Nastavek za vreteno zasuna: GJS400-epoxy prašnato zaščiten Nastavek ključa: pocinkano, kvalitete št.37Dodatki: podložna plošča, cestna kapa Dimenzije: DN50 | 1 | kos | 0 | 0
10 | Zasun DN80 ( katal. številka Nr.400) ali enakovredno Zasun z mehkim tesnenjem po DIN 3547-1, EN 1074-1, zapiralni klin s stranskinimi POM vodili. Klin v celoti proti korozijsko zaščiten in vulkaniziran. Zgornji del zaščiten s tesnilom proti umazaniji in parafinom, zgornji del ohišja navojem za pritrditev vgradne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem (do DN200). Vreteno: hladno valjani navoji, tesnjeno z tesnilom in O-ringi, zamenjava pod tlakom (do DN200), dvojno uležajeno od DN250 po DVGW GW336, ležaji so nameščeni med ''POM'' podložke, kar omogoča nemoteno vodenje, ležaji vretena so zaščiteni pred vdorom vode in umazanije, preizkušeno po OVGW in DVGW standardu Nastavek ključa: po VP325. Material: iz GJS-400 (GGG-40), visoko kvalitetna proti korozijska EP prašna epoxy (EWS) zaščita zunaj in znotraj po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite>250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem >12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi). Klin: GSJ-400, EPDM zunaj in znotraj po DVGW W270 Priključki: obojestranska standardna prirobnica (po DIN2501, EN 1092-2) Max. Delovni tlak: 16 bar Medij: pitna voda Certifikat: DVGW (NW-6204BL0390) | 2 | kos | 0 | 0
11 | Vgradna garnitura ( katal. številka Nr.950) ali enakovredno.Vgradna garnitura z teleskopsko nastavitvijo vgradne višine na podlagi globine cevi, pritrjevanje na zasun z duktilnim navojnim nastavkom brez dodatnih zatičev in vijakov. Material: Zaščitna cev: PE varovana proti izvleku, Navojni nastavek: GJS400-epoxy prašnato zaščiten Notranja cev: pocinkana, kvalitete št.37Nastavek za vreteno zasuna: GJS400-epoxy prašnato zaščiten Nastavek ključa: pocinkano, kvalitete št.37Dodatki: podložna plošča, cestna kapa Dimenzije: DN80 | 2 | kos | 0 | 0
12 | Cestna kapa ( katal. številka Nr.180) ali enakovrednoCestna kapa po DIN 4057 z nehrupnim konusnim pokrovom Material: GJL250 (GG25), ohišje bitumensko zaščiteno, protikorozijsko epoxy zaščiten pokrov | 5 | kos | 0 | 0
13 | Betonski okvir pri cestni kapi | 5 | kos | 0 | 0
14 | Opozorilni drog fi 32 dolžine 1,5m | 5 | kos | 0 | 0
15 | Navrtni zasun 34/fi32 ( katal. številka Nr.236) ali enakovredno Zasun z vertikalnim ZAK izhodom, z notranjim bajonetnim zaklepom in popolno proti-korozijsko zaščito. Zapiranje preko zaporne plošče iz nerjavečega jekla in excentričnega diska, ki omogoča preobremenitve in poškodbe pri zapiranju. Zaporna plošča v odprtem položaju omogoča neoviran poln pretok vode. Pritrjevanje polovic oklepa po DIN3543-2, oklep je tesnjen z gumijasto oblogo, z več kocentričnim O-ring profilom okoli navrtalne površine. Material: GJS-400, protikorozijska epoxy prašna zaščita zunaj in znotraj v skladu z DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite >250 µm, nična poroznost pri 3 kV, oprijem po izpostavljenosti vroči vodi min. 12 N/mm², dokazilo o primernosti za pitno vodo, nadzor s strani zunanje neodvisne pooblaščene institucije) Vreteno, pogon zaporne plošče, zaporna plošča: iz hladnovaljanega nerjavečega jekla.Medij: pitna voda Max. delovni pritisk: 16 barVertikalni izhod: ZAK 34 Zunanji premer cevi: 63mm Max. premer izvrtine: 25 mm / 36mm Certifikat: DWGV (DW-6606BN0040) | 2 | kos | 0 | 0
16 | Vrtljivo koleno 34/fi32 ( katal. številka Nr.6465) ali enakovredno Fiting po DIN 8076-1, vtični fiting na eni strani za povezavo na PE cev brez ojačitvenega obroča, z vgrajenim obročem za zadrževanje. Na drugi strani ZAK vtični konec z rotacijsko enoto za nastavitev samega kolena; vtični konec z ZAK zatiči in O-ring tesnilom z dvema O-ringoma, za absolutno protikorozijsko zaščito bajonetnega spoja z primernim ZAK zasunom ali fitingom. Material: GJS-400 (GGG-40), visoko kvalitetna proti korozijska zaščita z obojestransko epoxy prašnato zaščito po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite>250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem notranji in zunanji>12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi), Notranji zaščitni obroč iz POM-a, O-ring: EPDM-guma po KTW Medij: pitna in odpadna voda Max.delovni tlak: 16 bar Certifikat: DVGW(DW6606-BN0040) | 2 | kos | 0 | 0
17 | Vgradna garnitura ( katal. številka Nr.960H) ali enakovredno. Vgradna garnitura z teleskopsko nastavitvijo vgradne višine na podlagi globine cevi, pritrjevanje na zasun z duktilnim navojnim nastavkom brez dodatnih zatičev in vijakov. Material zaščitna cev: PE varovana proti izvleku, Navojni nastavek: GJS400-epoxy prašnato zaščiten Notranja cev: pocinkana, kvalitete št.37 Nastavek za vreteno zasuna: GJS400-epoxy prašnato zaščiten; 12,3mm Nastavek ključa: pocinkano, kvalitete št.37 | 2 | kos | 0 | 0
18 | Q kos DN 50 epoxy prašnato zaščito debelina zaščite>250 µm | 1 | kos | 0 | 0
19 | FF kos DN 50 / 800 epoxy prašnato zaščito debelina zaščite>250 µm | 1 | kos | 0 | 0
20 | Prirobnica X DN 80 epoxy prašnato zaščito debelina zaščite>250 µm | 1 | kos | 0 | 0
21 | LTŽ T kos DN 50/50/50 epoxy prašnato zaščito debelina zaščite>250 µm | 1 | kos | 0 | 0
22 | LTŽ FFR kos DN80/50 epoxy prašnato zaščito debelina zaščite>250 µm | 1 | kos | 0 | 0
23 | LTŽ T kos DN 80/80/80 epoxy prašnato zaščito debelina zaščite>250 | 1 | kos | 0 | 0
24 | LTŽ T kos DN 80/50/80 epoxy prašnato zaščito debelina zaščite>250 µm | 1 | kos | 0 | 0
25 | LTŽ N kos DN 80 epoxy prašnato zaščito debelina zaščite>250 µm | 1 | kos | 0 | 0
26 | Nadzemni hidrant DN 80 izdelan v skladu s standardom SIST EN 14384:2005, glava in ventil hidranta sta izdelana iz nodularne litine EN-GJS-400-7, vsi deli ki niso odporni na rjavenje so Epoxi prašno barvani, hidrant je narejen tako da se odpira navzdol kar omogoča da pri zaprtem hidrantu iz njega izteče vsa voda, glava je na cev hidranta spojena s prirobnico kar omogoča poljubno nastavitev po smeri, pri lomni izvedbi je hidrant deljen na sredini povezovalne cevi z lomnimi prirobnicami, pri lomu hidranta ostane zapiralo ventila na mestu tako da ne prihaja do iztekanja vode. | 1 | kos | 0 | 0
27 | 1. Drobni montažni material (tesnila, vijaki matice, spojke…) (ocena za vse sklope) | 1 | ocena | 0 | 0
28 | Montaža in polaganje cevi | 40 | ur | 0 | 0
| SKUPAJ STROJNA DELA |  |  |  | 0
Gradbena dela
1 | Označitev komunalnih vodov na celotni trasi | 5 | kos | 0 | 0
2 | Ročni odkop komunalnih vodov | 5 | kos | 0 | 0
3 | Strojni izkop in zasip jarka globine 1 m, ter širine 0.4 m, | 220 | m | 0 | 0
4 | Ročni izkop in zasip jarka globine 1 m, ter širine 0.4 m | 20 | m | 0 | 0
5 | Ročna izvedba posteljice, ter obsip cevi v dolžini 240 m z gramozom 0-4 | 240 | m | 0 | 0
6 | Izvedba podboja fi 160 pod asfaltnim cestiščem dolžine 5m | 2 | kos | 0 | 0
7 | Gradbena dela pri prehodu z cevovodom v šolo | 1 | kos | 0 | 0
8 | Ureditev terena v prvotno stanje, ter zatravite | 1 | kos | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
Ostala dela
1 | Geodetski posnetek, (podatki morejo biti v dwg. formatu ter elaborat za zbirni kataster gospodarskih javnih infrastrukture) | 1 | kos | 0 | 0
2 | Izpiranje in dezinfekcija cevovoda, vzorčenje | 1 | kos | 0 | 0
3 | Tlačni preizkus cevovoda | 1 | kos | 0 | 0
| SKUPAJ OSTALA DELA |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA
A | STROJNA DELA |  |  |  | 0
B | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
C | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ (A+B+C) brez DDV: |  |  | 0
| - popust | 0% |  | 0
| SKUPAJ S POPUSTOM brez DDV |  |  | 0
| DDV | 22% |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  | 0