

**OBČINA LAŠKO**

Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor

Številka:354-4/2015

Datum: 29.2.2016

**POPIS DEL**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Javni vodovod v Sedražu**

**za objekte javnega pomena**

Naselje Sedraž se v večjem delu oskrbuje s krajevnega vodovoda, katerega upravlja vaški odbor pod okriljem krajevne skupnosti Sedraž. V letu 2000 se je v sklopu vodovoda Trnov hrib zgradil tudi vodovodni priključek za zgornje Klenovo, kateri pa poteka skozi naselje Sedraž (PE cev fi 63).

V zadnjih letih so se začele pojavljati vse večje težave s kvaliteto vode v krajevnem vodovodu Sedraž, zato so dali pobudo da se šola Sedraž, katera je trenutno priključena na krajevni vodovod, izvzame iz krajevnega vodovoda in se priključi na javni vodovod.

Novo grajeni vodovod se bo priključil na obstoječi vodovod PE cev fi 63, kateri poteka ca 120m vzhodno od šole, in bo potekal čez kmetijska zemljišča do župnišča, krajevne skupnosti, ter do šole. Na zelenici pred šolo bo nameščen nadzemni hidrant, na tem mestu bo tudi pripravljen odcep, za nadaljnjo širitev vodovoda po naselju Sedraž.

Od navezave cevovoda na obstoječi vod, do hidranta bo potekal cevovod Pe fi 90, 16bar, odcepa za krajevno skupnost in župnišče bosta Pe fi 32, 16bar, za šolo pa Pe fi 63, 16 bar.

Tlak vode bo na obravnavanem območju okoli 7 bar, zato se uredijo hišne redukcije tlaka na vsakem priključku.

Priloge:

* popis del v excelu
* situacija poteka vodovoda

**I Z J A V A**

Izjavljam in jamčim, z vsem svojim premoženjem, da sem seznanjen z vsemi pogoji in razmerami in da je možno za ponudbeno ceno zgraditi razpisana dela.

Datum \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ponudnik:

Priimek in ime \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Žig