## VODOVOD Trono PROJEKTANTSKI
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN - Trojno
poz. | opis | enota | količina | cena/enoto | skupaj cena
1. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Ureditev delovišča, dostopnih poti in trase | pav. | 1 | 500 | 500
2. | Zakoličba trase | m | 110 | 1.5 | 165
1. | skupaj pripravljalna dela brez DDV |  |  |  | 665
| DDV 22% |  |  |  | 146.3
| skupaj z DDV. |  |  |  | 811.3
2. | GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni izkop jarka za vodovod z odmetom na stran, material III. - IV. Kat. | m3 | 400 | 7 | 2800
2. | Ročno in delno strojno planiranje temeljnih tal | m2 | 66 | 5.5 | 363
3. | Dobava in vgradnja vodovodne cevi in fazonskih kosov DN 63, DP 16 | m | 170 | 9 | 1530
4. | Dobava in vgrajevanje posteljice in obsipa, granulacije 0 -4 mm | m3 | 25 | 18 | 450
5. | Kamnita obloga potoka, kamnomet, 50 cm, bloki 30 do 50cm | m2 | 15 | 50 | 750
6. | Zasip jarka z izkopanim materialom | m3 | 375 | 3 | 1125
7. | Planiranje terena, utrjevanje in zatravitev | m2 | 1500 | 0.5 | 750 | 7768
8. | Nepredvidena dela (10% investicije) |  |  |  | 776.8
2. | skupaj gradbena in zemeljska dela brez DDV |  |  |  | 8544.8
| DDV 22% |  |  |  | 1879.856
| skupaj z DDV |  |  |  | 10424.656
3. | DOKUMENTACIJA
1. | Geodetski posnetek | m2 | 5000 | 0.07 | 350
2. | Izdelava PID | kos | 1 | 500 | 500
3. | Dokazilo o zanesljivosti objekta | kos | 1 | 500 | 500
1. | skupaj dokumentacija brez DDV |  |  |  | 1350
| DDV 22% |  |  |  | 297
| skupaj z DDV. |  |  |  | 1647
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 665
2. | GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 8544.8
3. | DOKUMENTACIJA |  |  |  | 1350
| Neto cena: |  |  |  | 10559.8
| od tega DDV |  |  |  | 2323.156
| Ponudbena cena z DDV |  |  |  | 12882.956

## PLAZ BREZ CEN
POPIS DEL - Trojno
poz. | opis | enota | količina | cena/ enoto | skupaj cena
1. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Ureditev delovišča, dostopnih poti in trase | pav. | 1 |  | 0
2. | Zakoličba trase | m | 110 |  | 0
1. | skupaj pripravljalna dela brez DDV |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| skupaj z DDV. |  |  |  | 0
2. | GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA
1. | Strojni izkop jarka za vodovod z odmetom na stran, material III. - IV. Kat. | m3 | 400 |  | 0
2. | Ročno in delno strojno planiranje temeljnih tal | m2 | 66 |  | 0
3. | Spojka enojna SYS2000 (katal. Številka Nr.761) ali enakovredno Protiizvlečna zaščitna spojka za PE/PVC cevi (DIN 8074/8075, DIN 8061/8062), obroč proti izvleku iz MS 58 ali RG7. Z specialnim profilom, ki ne poskakuje površilne cevi. Ustnato tesnilo je integrirano v ohišje. Vijaki za pritrditev so iz nerjavečega jekla. A2 navoji so zaščiteni z plastiko.Protiizvlečna po DIN 8076-1-3.Material:Zaščita iz GJS-400 (GGG-40), visoko kvalitetna proti korozijska EP prašna epoxy (EWS) zaščita zunaj in znotraj po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite>250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem >12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi). Tesnila: EPDM Obroč proti izvleku: MS58 ali RG7Ohišje: GJS400Pritisk: PN16 Medij: pitna voda Dimenzije: DN50 / po EN1092-2 fi63 | kos | 4 |  | 0
4. | Spojka enojna SYS2000 (katal. Številka Nr.7609) ali enakovredno Protiizvlečna zaščitna spojka za PE/PVC cevi (DIN 8074/8075, DIN 8061/8062), obroč proti izvleku iz MS 58 ali RG7. Z specialnim profilom, ki ne poskakuje površilne cevi. Ustnato tesnilo je integrirano v ohišje. Vijaki za pritrditev so iz nerjavečega jekla. A2 navoji so zaščiteni z plastiko.Protiizvlečna po DIN 8076-1-3.Material:Zaščita iz GJS-400 (GGG-40), visoko kvalitetna proti korozijska EP prašna epoxy (EWS) zaščita zunaj in znotraj po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite>250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem >12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi). Tesnila: EPDM Obroč proti izvleku: MS58 ali RG7Ohišje: GJS400Pritisk: PN16 Medij: pitna voda Dimenzije: DN50 / po EN1092-2 DN 50/63 | kos | 3 |  | 0
5. | Zasun DN50 ( katal. številka Nr.400) ali enakovredno Zasun z mehkim tesnenjem po DIN 3547-1, EN 1074-1, zapiralni klin s stranskinimi POM vodili. Klin v celoti proti korozijsko zaščiten in vulkaniziran. Zgornji del zaščiten s tesnilom proti umazaniji in parafinom, zgornji del ohišja navojem za pritrditev vgradne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem (do DN200). Vreteno: hladno valjani navoji, tesnjeno z tesnilom in O-ringi, zamenjava pod tlakom (do DN200), dvojno uležajeno od DN250 po DVGW GW336, ležaji so nameščeni med ''POM'' podložke, kar omogoča nemoteno vodenje, ležaji vretena so zaščiteni pred vdorom vode in umazanije, preizkušeno po OVGW in DVGW standardu Nastavek ključa: po VP325. Material: iz GJS-400 (GGG-40), visoko kvalitetna proti korozijska EP prašna epoxy (EWS) zaščita zunaj in znotraj po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite>250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem >12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi). Klin: GSJ-400, EPDM zunaj in znotraj po DVGW W270 Priključki: obojestranska standardna prirobnica (po DIN2501, EN 1092-2) Max. Delovni tlak: 16 bar Medij: pitna voda Certifikat: DVGW (NW-6204BL0390) | kos | 1 |  | 0
6. | Vgradna garnitura ( katal. številka Nr.950) ali enakovredno.Vgradna garnitura z teleskopsko nastavitvijo vgradne višine na podlagi globine cevi, pritrjevanje na zasun z duktilnim navojnim nastavkom brez dodatnih zatičev in vijakov. Material: Zaščitna cev: PE varovana proti izvleku, Navojni nastavek: GJS400-epoxy prašnato zaščiten Notranja cev: pocinkana, kvalitete št.37Nastavek za vreteno zasuna: GJS400-epoxy prašnato zaščiten Nastavek ključa: pocinkano, kvalitete št.37Dodatki: podložna plošča, cestna kapa Dimenzije: DN50 | kos | 1 |  | 0
7. | Betonski okvir pri cestni kapi | kos | 1 |  | 0
8. | Opozorilni drog fi 32 dolžine 1,5m |  |  |  | 0
9. | LTŽ T kos DN 50/50/50 epoxy prašnato zaščito debelina zaščite>250 µm | kos | 1 |  | 0
10. | Drobni montažni material (tesnila, vijaki matice, spojke…) | ocena | 1 |  | 0
11. | Pe cev PE 100 fi 63 – 16 bar izdelane po standardu SIST ISO 4427 in SIST EN 12201 | m | 170 |  | 0
12. | Opozorilni trak vodovod – indikatorski | m | 170 |  | 0
13. | Dobava in vgrajevanje posteljice in obsipa, granulacije 0 -4 mm | m3 | 25 |  | 0
14. | Kamnita obloga potoka, kamnomet, 50 cm, bloki 30 do 50cm | m2 | 15 |  | 0
15. | Signalni kabel TK 20 x 4 x 0,6 | m | 110 |  | 0
16. | Spajanje signalnega kabla na obstoječi kabel | kos | 2 |  | 0
17. | Opozorilni trak zemeljski kabel | m | 110 |  | 0
18. | Opozorilni trak vodovod | m | 110 |  | 0
19. | Zasip jarka z izkopanim materialom | m3 | 375 |  | 0 | 0
20. | Planiranje terena, utrjevanje in zatravitev | m2 | 1500 |  | 0
21. | Nepredvidena dela (10% investicije) |  |  |  | 0
2. | skupaj gradbena in zemeljska dela brez DDV |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| skupaj z DDV |  |  |  | 0
3. | DOKUMENTACIJA
1. | Geodetski posnetek | m2 | 5000 |  | 0
2. | Izdelava PID | kos | 1 |  | 0
3. | Dokazilo o zanesljivosti objekta | kos | 1 |  | 0
3. | skupaj dokumentacija brez DDV |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| skupaj z DDV. |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2. | GRADBENA IN ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
| Neto cena: |  |  |  | 0
| od tega DDV |  |  |  | 0
| Ponudbena cena z DDV |  |  |  | 0