## 1. stran
PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL
ZA ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMO
INVESTITOR:
OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2
3270 LAŠKO
OBJEKT:
POKRITO TENIŠKO IGRIŠČE
MARIJA GRADEC
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:
Projekt za izvedbo
PZI
NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA:
"4"
Opomba:
Cena materiala mora vsebovati dobavo in montažo.
Ves drobni in montažni material, doze, manjša nepredvidena dela, priklop,
ter stroški transporta morajo biti že zajeti v ceni materiala.
Prepovedano je kakršnokoli spreminjanje teh popisov brez vednosti in soglasja projektanta!

## Elektrika
POPIS DEL
C) ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA
Poz. | Opis opreme | Kol. | EM | €/EM | € skupaj
1 | Električne inštalacije (dobava in montaža)
1.01 | Nadometna omarica IP 44, dimenzij 300x400x180 mm, komplet z vrati, ključavnico, žepkom za enopolno shemo, antikorozijsko zaščitena in vgrajeno sledečo opremo: | 1 | kpl | 0 | 0
| RCD stikalo 25/0,3 A | 1 | kom | 0 | 0
| 1p inštalacijski odklopnik C /4 A, 10 kA | 1 | kom | 0 | 0
| 1p inštalacijski odklopnik C /6 A, 10 kA | 1 | kom | 0 | 0
| 3p inštalacijski odklopnik C /16 A, 10 kA | 1 | kom | 0 | 0
| inštalacijski kontaktor, kot npr. Eti R25-R, 230 VAC | 3 | kom | 0 | 0
| 4p prenapetostni odvodnik npr. PROTEC BS 25/320V, Iimp=25kA, Imax=100kA | 1 | kom | 0 | 0
| Krmilno stikalo 0 - 1, 10 A, 230VAC | 3 | kom | 0 | 0
| LED signalna lučka 230 VAC | 3 | kom | 0 | 0
| uvodnice, Cu zbiralnice N in PE, ločena dodatna Cu zbiralnica za DIP, vrstne sponke kpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi, | 1 | kpl | 0 | 0
| napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | 1 | kpl | 0 | 0
| skupaj razdelilnik R1/1: | 1 | kpl |  | 0
1.02 | Dograditev 3p varovalnega komplet npr. TYTAN z varovalnimi vložki 3x20 A, komplet z manjšo preureditvijo obstoječega razdelilnika (ocenjeno 2 uri) in drobnim montažnim materialom | 1 | kpl | 0 | 0
1.03 | Reflektor, kot npr. Philips BVP120 1xLED120/NW A ali ekvivalentno | 16 | kpl | 0 | 0
LED reflektor za asimetrično porazdelitvijo svetlobnega snopa, zaąčita pred prahom in vlago IP66, zaščita proti udarcem IK08, ohąje iz tlačno ulitega aluminija, kaljeno steklo, možnost zamenjave led modula ali napajalnika. Svetobni tok svetilke vsaj 12000lm, priključna moč svetilke 120W, življenska doba 50.000 ur, barvna temperatura 4000K, indeks barvnega videza 80, komplet z pritrdilnim materilom za montažo na kovinsko konstrukcijo.
V ceni reflektorja je potrebno upoštevati tudi montažo reflektorjev na višini 6,4 m in usmerjanje reflektorjev ter izvedbo meritev osvetljenosti za doseganje optimalnih rezultatov osvetlitve.
1.04 | Svetilka za zasilno razsvetljavo, kot npr. BEGHELLI LOGICA LED LG 24W SE 1/2/3P (12184), 3W/LED ali ekvivalentno, IP65, avtonomija 1 h. V ceni svetilke je potrebno upoštevati tudi montažo na višini 6,4 m | 6 | kpl | 0 | 0
1.05 | Nosilni perforiran C-profil, pocinkan, dimenzij cca 25x50 mm, nosilnost 5 kg/m, pri pritrditvi na kovinsko konstrukcijo v razmaku cca 4 m, komplet z pritrdilnim materialom in spojniki. V ceni je potrebno upoštevati tudi montažo na višini 6,4 m | 72 | m | 0 | 0
1.06 | Zaščitna instalacijska cev fi 50 za zunanje polaganje v zemljišče, položena v zunanjo kabelsko kanalizacijo, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom: | 30 | m | 0 | 0
1.06 | Zaščitna euroflex cev fi 16-25, komplet z pritrdilnim materialom za pritrditev kablov na kovinsko konstrukcijo. V ceni je potrebno upoštevati tudi montažo na višini 6,4 m. | 130 | m | 0 | 0
1.07 | Nadometna doza IP44, 80x80x50 mm. V ceni je potrebno upoštevati tudi montažo na višini 6,4 m. | 18 | kom | 0 | 0
1.08 | Kabli (v ceni je potrebno upoštevati tudi montažo do višine 6,4 m):
- | NYY-J 5×2,5 mm2 | 160 | m | 0 | 0
- | NYY-J 3×2,5 mm2 | 85 | m | 0 | 0
- | NYY-J 3×1,5 mm2 | 160 | m | 0 | 0
- | NYY-J 5×6 mm2 | 25 | m | 0 | 0
1.1 | Ozemljitve:
- | Inox vodnik 30×3,5 mm | 180 | m | 0 | 0
- | Izdelava razstavljivega vijačnega spoja z kovinsko konstrukcijo pokritega igrišča | 14 | kom | 0 | 0
- | Izvedba povezave z obstoječim sistemom ozemljitve (na obstoječ kandelaber, obstoječo ograjo ipd. | 4 | kom | 0 | 0
- | Inox križne sponke | 25 | m | 0 | 0
- | Vodnik H07V-K 10 mm2, komplet s spojnim materialom. | 60 | m | 0 | 0
1.11 | Izvedba strelovodne lovilne mreže nad pokritim igriščem (po potrebi - odvisno od dejanske izvedbe, kako bo igrišče pokrito). V ceni je potrebno upoštevati tudi montažo do višine cca 7,5 m.
- | Strelovodni vodnik Al  8 mm, komplet z pritrdilnim materialom | 50 | m | 0 | 0
- | Izdelava vijačnega spoja vodnika Al fi 8 mm s kovinsko konstrukcijo pokritega igrišča | 8 | kom | 0 | 0
1.12 | Pregledi, preskusi meritve in dokumentacija:
- | Prvi pregled električnih inštalacij po zahtevah "Pravilnika za NN električne inštalacije v stavbah" in izdelava poročila o pregledu. | 1 | kpl | 0 | 0
- | Prvi pregled sistema LPS po zahtevah "Pravilnika o zaščiti stavb pred strelo" in izdelava zapisnika o pregledu. | 1 | kpl | 0 | 0
- | Izdelava vse potrebne dokumentacije (Dokazilo o zanesljivosti, navodila za opremo, certifikati za vgrajeno opremo…) | 1 | kpl | 0 | 0
- | Izdelava PID dokumentacije | 1 | kpl | 0 | 0
1.13 | Manjša nepredvidena dela (5%) - po predhodni specifikaciji in potrditvi s strani nadzora. | 1 | kpl | 0 | 0
| skupaj električne inštalacije: |  |  |  | 0