## 1. stran
PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL
ZA ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMO
INVESTITOR:
Občina Laško
Mestna ulica 2
3270 Laško
OBJEKT:
Obnova in ureditev ceste Pod gradom,
od Stegenškove ulice, do stanov. objekta
Pot na grad št. 5
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:
Projekt za izvedbo
PZI
NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA:
Načrt električnih inštalacij in el. opreme "4"
Opomba:
Cena materiala mora vsebovati dobavo in montažo.
Ves drobni in montažni material, doze, manjša nepredvidena dela, priklop,
ter stroški transporta morajo biti že zajeti v ceni materiala.
Prepovedano je kakršnokoli spreminjanje teh popisov brez vednosti in soglasja projektanta!
Zaradi zahtevnega terena priporočamo ogled na terenu pred izdelavo ponudbe.

## NN dovod
A. | NN priključek od TP do PMO+JR v tč. A (dobava in montaža)
1 | Razdelilnik PMO+JR (dobava in montaža)
| POSTAVKA | E | KOL | CENA (€) | VREDNOST (€)
| Prostostoječa dvodelna omara, IP 55, 1038x1000x320 mm (ločeno merilni del omare, ločeno posluževalni del omare), izdelana iz samougasnega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni, odpornega proti UV žarkom, temperaturi, kislinam in udarcem, | kpl | 1
komplet z vrati, opremljena s tipsko ključavnico distributerja, z okenci za odčitanje porabe električne energije, žepkom za enopolno shemo,
komplet z ustreznim poliesterskim podstavkom in vgrajeno sledečo opremo:
| 3p odvodnik strele, kot npr. Protec B2 30 kA (3+0), 320 V | kom | 1
| 3p NV varovalno stikalo npr. HVL 00/25 A | kom | 1
| direktni trifazni dvotarifni števec z dajalnikom impulza, Iskra MT371-D1A54 | kom | 1
| 3p varovalni komplet npr. Tytan II, komplet z varovalnimi vložki | kom | 2
| 1p varovalni komplet npr. Tytan II, komplet z varovalnimi vložki | kom | 4
| fotorele, kot npr. Eti SOU-2, komplet s fotosondo | kom | 1
| enokanalna elektronska stikalna ura 230 V, z dnevnim in tedenskim, rezervnim baterijskim napajanjem, prikazom stanja na LCD prikazovalniku in avtomatskim preklopom zimski/letni čas, kot npr. SHT-1, Eti | kom | 2
| 2p krmilno stikalo A-0-R | kom | 1
| kontaktor npr. R63-40, 230VAC | kom | 2
| LED signalna lučka, montaža na DIN letev | kom | 2
| 3p glavno stikalo 63 A, montaža na DIN letev | kom | 1
| tipska ključavnica EC | kom | 1
| zbiralnice | kpl | 1
| kanali za ožičenje | kpl | 1
| ožičenje stikalnega bloka | kpl | 1
| prekrivne plošče | kpl | 1
| montažne letve | kpl | 1
| enopolna shema | kpl | 1
| uvodnice | kpl | 1
| vrstne sponke | kpl | 1
| napisne ploščice opreme stikalnega bloka | kpl | 1
| napisne ploščice na vseh kablih | kpl | 1
| pritrdilni material | kpl | 1
| meritve in atesti | kpl | 1
| skupaj razdelilnik PMO+JR: | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Izkop jame in montaža poliesterskega podstavka omarice prižigališča ob zid pri obstoječi trafo | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Demontaža opreme iz obstoječe podometne omare za JR, ki je nameščena na fasadi trafo postaje ter blindiranje omare. | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Izdelava uvoda v obstoječo TP Podhum in priklop kabla E-AY2Y-J 4x35+1,5 mm2 na obstoječo stikalno letev v NN polju (na isto mesto, kot je bil predhodno priklopljen stari razdelile za JR) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Uvod in priklop kabla E-AY2Y-J 4x35+1,5 mm2 v novo omarico PMO+JR. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Kabel E-AY2Y-J 4x35+1,5 mm2, 0,6/1kV, vključno z polaganjem v zaščitne cevi. | m | 20 | 0 | 0
7 | Izdelava kabelskega končnika za 4x35 mm2 | kpl | 2 | 0 | 0
8 | Stikalne manipulacije v TP | kpl | 2 | 0 | 0
9 | Nadzor s strani Elektro distributerja. | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Drobni montažni material in nepredvidena dela. | % | 10 | 0 | 0
| skupaj NN priključek od TP do PMO+JR v tč. A: |  |  |  | 0
B. | Priključni vod od tč. A do tč. B (dobava in montaža)
Opomba:
- | Kabel NAYY-J 5x16mm2 je za celotno traso zajet pri popisu JR
- | Gradbena dela in jaški so zajeti v načrtu gradbenih del
1 | Dobava in polaganje izolirne mapitel cevi fi 110 v izkopan jarek | m | 115 | 0 | 0
2 | PVC opozorilni trak, vključno z polaganjem. | m | 115 | 0 | 0
3 | Valjanec Fe-Zn 25x 4 mm | m | 115 | 0 | 0
4 | Meritve zaščite proti električnemu udaru, meritve ozemljitve in izdelava poročila. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Drobni montažni material. | % | 10 | 0 | 0
| skupaj priključni vod od tč. A do tč. B: |  |  |  | 0

## JR
C. | Javna razsvetljava od med tč. B, tč. C, tč. D, tč. E, tč. F, tč. G (dobava in montaža)
Opomba:
- | Gradbena dela in jaški so zajeti v načrtu gradbenih del
| POSTAVKA | E | KOL | CENA (€) | VREDNOST (€)
1 | Dobava, postavitev in zalitje sidrnega kandelabra, površinsko antikorozijsko zaščiten z vročim cinkanjem po standardu EN ISO 1461, višine 5 m (celotna dolžina 5.8 m), za prvo cono vetra,komplet s sidrno ploščo, vratci na kandelabru, vijaki. V ceni je potrebno upoštevati strošek dvigala HIAB z košaro. | kos | 2 | 0
2 | Izdelava temelja za kandelaber, komplet z izkopom, izdelavo betonskega temelja, postavitev betonske cevi fi 30 in dolžine 1m za kandelaber, postavitev betonske cevi fi 30 in dolžine 0.5 m za jašek, obbetoniranje obeh cevi z betonom | kos | 12 | 0
3 | Konzola za pritrditev kandelabra na obstoječo AB škarpo (ker ni možnosti postavitve kandelabra v temelj ob cestišču, se kandelabri pritrdijo na obstoječo AB škarpo), komplet z vrtanjem in sidrnimi vijaki | kos | 8 | 0
4 | Dobava in polaganje izolirnih mapitel cevi v izkopan jarek:
- | cev fi 110 | m | 350 | 0
- | cev fi 60 | m | 60 | 0
5 | Dobava in polaganje vodnika NAYY-J 5x16mm2 v izolirne cevi v cestišču in v uvodnice kandelabrov do priključne plošče v kandelabru | m | 480 | 0
6 | Dobava in polaganje vodnika NYY-J 3x1.5mm2 v kandelaber od priključitve plošče v kandelabru do svetilke | m | 80 | 0
7 | Dobava in montaža ulične svetilke kot npr. Modern, SM1p-L, Pravokotna enojna: | kpl | 10 | 0
- Ohišje: aluminij
- Dimenzija: š=180mm, v=70mm d=750mm
- Dodatna zaščita: prašno barvano grafit fina struktura
- Optični del: zaščiten s kaljenim steklom
- Barva svetlobe: 3000 K
- Napetostno območje: 220–277 V, 50–60 Hz
- Temperaturno območje delovanja: od –40 °C do +60 °C
- Življenjska doba: min. 60.000 ur (L80/B10)
- Optični sistem: po zahtevah projekta: polje pokrivanja 25 m (12,5 m na vsako stran) x 6,5 m (naprej pred svetilko)
- IP65
- Priključna moč: 25 W/2800lm
- ULOR = 0
V postavki potrebno upoštevati ožičenje, spojni, pritrdilni in priključni material.
Potrebna potrditev svetilke s strani ZVKD in investitorja občine Laško.
8 | Dobava in montaža kandelabra Standard KS5-L, višine 5 m, fi130 mm, vgrajen grb občine Laško, komplet s priključno sponko, pripadajočim sidrom za montažo in vsem potrebnim spojnim, pritrdilnim in priključnim materialom. Prašno barvano grafit fina struktura v barvo, ki se določi operativno. Potrebna potrditev svetilke s strani ZVKD in investitorja občine Laško. Dobavitelj dostavi sidra pred izdelavo potrebnega betonskega temelja. V ceni je potrebno upoštevati strošek dvigala HIAB z košaro. | kpl | 9 | 0
9 | Dobava in montaža ulične svetilke kot npr. Klasik, SK3 Retro-L | kpl | 7 | 0
- Ohišje: aluminij
- Dimenzija: po skici
- Dodatna zaščita: prašno barvano grafit fina struktura
- Vse 4 stranice zaprte s kaljenim steklom, satinato (zahteva ZVKD)
- Barva svetlobe: 3000 K
- Napetostno območje: 220–277 V, 50–60 Hz
- Temperaturno območje delovanja: od –40 °C do +60 °C
- Življenjska doba: min. 60.000 ur (L80/B10)
- Optični sistem: po zahtevah projekta
- Modul IP67
- Priključna moč: 19 W/2200lm
- ULOR = 0
V postavki potrebno upoštevati ožičenje, spojni, pritrdilni in priključni material. Potrebna potrditev svetilke s strani ZVKD in investitorja občine Laško.
10 | Dobava in montaža Ročno litega Alu kandelabra kot npr. Klasik KK2-L, višine 3-3,8m, z vgrajenim grbom občine Laško, komplet s priključno sponko, pripadajočim sidrom za montažo in vsem potrebnim spojnim, pritrdilnim in priključnim materialom. Prašno barvano grafit fina struktura. Potrebna potrditev svetilke s strani ZVKD in investitorja občine Laško. Dobavitelj dostavi sidra pred izdelavo potrebnega betonskega temelja. | kpl | 2 | 0
11 | Dobava in montaža prilagojene zidne konzole kot npr. EKS-L2 za pritrditev pripadajoče svetilke (stoječe ali viseče), komplet z vsem spojnim, pritrdilnim in priključnim materialom. Prašno barvano grafit fina struktura. Potrebna potrditev svetilke s strani ZVKD in investitorja občine Laško. | kpl | 6 | 0
12 | Dobava in montaža prikjučne plošče v kandelabru kot npr. PEV-5/16-1 z varovalnim elekmentom 6 A | kos | 8 | 0
13 | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25 x 4 mm v izkopan jarek | m | 370 | 0
14 | Dobava in montaža križnih sponk ter izvedba vijačnih spojev valjanca s kandelabri | kos | 25 | 0
15 | Dobava in polaganje opozorilnega traku v izkopan jarek | m | 350 | 0
16 | Demontaža obstoječega lesenega kandelabra višine cca 5m | kos | 1 | 0
17 | Demontaža obstoječe svetillke iz obstoječega droga višine cca 10 m | kos | 2 | 0
18 | Konzola za pritrditev svetilk na obstoječ betonski drog na višini cca 10 m | kos | 3 | 0
19 | Zaščita obstoječega SN 20kV kablovoda, ki poteka v cesti z ocevljenjem in obbetoniranjem, po navodilih pooblaščenega predstavnika Elektro Celje d.d. | m | 70 | 0
20 | Demontaža obstoječega NN nadzemnega kabla dolžine cca 15 m na višini cca 10-15 m, kateri je predhodno napajal staro javno razsvetljavo | kpl | 2 | 0
21 | Navezava obstoječe že rekonstruirane javne razsvetljave (S-11 do S-13) na nov kablovod | kpl | 1 | 0
22 | Prekinitev obstoječega napajanja že rekonstruirane javne razsvetljave (S-11 do S-13) zaradi prevezave na nov kablovod | kpl | 1 | 0
23 | Navezava obstoječe javne razsvetljave (stopnice) na nov kablovod v obstoječi nadometni omari postavljeni na robu ceste | kpl | 1 | 0
24 | Zaščita obstoječega NN kabla za napajanje razsvetljave stopnic, ki poteka v cesti, katera je predmet rekonstrukcije. | m | 30 | 0
25 | Koordinacija z Elektro Celje d.d., katero bo polagalo dodatno rezervno cev za svoje potrebe, po trasi javne razsvetljave | kpl | 1 | 0
26 | Strokovni nadzor in stikalne manipulacije s strani Elektro Celje d.d. | kpl | 1 | 0
26 | Izvedba el. meritev instalaciji, razdelilnika in ozemljitve ter izdelava protokolov za tehnični pregled | kos | 1 | 0
27 | Izdelava načrta izvedenih del (PID) | kos | 1 | 0
28 | Drobni montažni material in nepredvidena dela. | % | 8 | 0 | 0
| Skupaj javna razsvetljava: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
A. | NN priključek od TP do PMO+JR v tč. A | 0
B. | Priključni vod od tč. A do tč. B | 0
C. | Javna razsvetljava od med tč. B, tč. C, tč. D, tč. E, tč. F, tč. G | 0
| Skupaj el. inštalacije in oprema: | 0