## REK
REKAPITULACIJA STROŠKOV STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME
INTERNI VODOVOD S KANALIZACIJO | 0
INTERNI PLINSKI RAZVOD | 0
OGREVANJE | 0
PREZRAČEVANJE | 0
VSOTA brez DDV: | 0

## VDV
Opomba: Opisi pozicij so skrajšani. Izvedbena ponudba mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v tem popisu niso eksplicitno navedeni. Naprave in opremo lahko izberemo tudi drugih vrst ali tipov, le ustreznih lastnosti, kapacitet in vgradnih mer.
| INTERNI VODOVOD | Ozn. | E.M. | Št | Cena | Skupaj
1 | Unipipe cev z izolacijo pri nadometnem razvodu in pri razvodu tople vode, z rozetami, fitingi, držali, konzolami in pritrdilnim materialom | 16/2 | m | 75 | 0 | 0
2 |  | 20/2 | m | 35 | 0 | 0
3 |  | 25/2,5 | m | 50 | 0 | 0
4 | Krogelna pipa navojna s polnim pretokom z vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom | DN15 | kos | 2 | 0 | 0
5 |  | DN20 | kos | 2 | 0 | 0
6 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešenje sistema tople in cirkulacijske veje. Priključek je navojni tlačni razred PN 16. Ventil ima funkcijo zapornega elementa, proporcionalno nastavitev pretoka in tlaka ter merilne priključke | DN20 | kos | 1 | 0 | 0
7 | Umivalnik v kvaliteti po izbiri investitorja, dim. 60/48 opremljen z gumi čepom na verižici, odtočno garnituro s sifonom, stoječo enoročno mešalno baterijo DN15, kotnimi prehodnimi ventili DN15, veznimi cevkami Cu10x1 ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom |  | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Ogledalo nad enojnim umivalnikom s fasetiranimi robovi v kvaliteti po izbiri investitorja z vsem pritrdilnim materialom |  | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Dodaten pribor za umivalnik v kvaliteti po izbiri investitorja z večjim podajalnikom papirnatih brisač, držalom za milo, PVC košem za odpadke s pritrdilnim materialom |  | kos | 1 | 0 | 0
10 | WC školjka v kvaliteti po izbiri investitorja, sanitarna keramika, bele barve, talna, nizkomontažni kotliček z dvokoličinskim splakovalnikom z vtočno garnituro, komplet sedežna deska s pokrovom bele barve, tečaji NIRO, dim. 355×540mm; |  | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Dodaten pribor za stranišče v kvaliteti po izbiri investitorja s podajalnikom toaletnega papirja in čistilno metlico za WC (konzolna pritrditev na steno, bela, plastična) s pritrdilnim materialom. |  | kos | 1 | 0 | 0
12 | Pršna kad 90x75 za vzidavo v kvaliteti po izbiri investitorja,s steklenimi drsnimi vrati dim 90/190, z odtočno garnituro, opremljena s sifonom, čepom na verižici, s stensko enoročno mešalno baterijo DN15, dvema podometnima ventiloma DN15, rozetami, s tušem in gibljivo cevjo na konzoli ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom |  | kos | 1 | 0 | 0
13 | Stoječa enoročna mešalna baterija s premičnim dolgim izpustom in tušem v kvaliteti po izbiri investitorja, prehodnim kotnim ventilom DN15, rozetami ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom (pomivalno korito) |  | kos | 2 | 0 | 0
14 | Stenska enoročna mešalna baterija s premičnim dolgim izpustom v kvaliteti po izbiri investitorja, prehodnim kotnim ventilom DN15, rozetami ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom (pomivalno korito) |  | kos | 1 | 0 | 0
15 | Povišana enoročna mešalna baterija z dolgim izpustom in tušem v kvaliteti po izbiri investitorja za termični otok |  | kos | 1 | 0 | 0
16 | Stoječa enoročna mešalna baterija s premičnim izpustom v kvaliteti po izbiri investitorja, prehodnim kotnim ventilom DN15, rozetami ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom (umivalnki v kuhinji) |  | kos | 3 | 0 | 0
17 | Plastični sifon z odtočnim ventilom ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom (pomivalno korito, umivalniki) |  | kos | 7 | 0 | 0
INTERNA KANALIZACIJA
18 | Talni sifon s stranskim iztokom pretočni PP 120mm s kromiranim pokrovom 150x150 mm z vsem spojnim materialom |  | kos | 1 | 0 | 0
19 | TALNA REŠETKA 300x300x150 mm, bočni odtok fi 75 mm, izdelana iz nerjavne pločevine AiSi 304 z vgrajeno protismradno zaporo in košaro za zbiranje grobih odpadkov vgrajeni nosilci za nivojsko reguliranje mreža rešetke s kvadratnimi odprtinami 25x25 mm, višina 30 mm |  | kos | 4 | 0 | 0
20 | TALNA REŠETKA 400x600x150 mm, bočni odtok fi 75 mm, izdelana iz nerjavne pločevine AiSi 304 z vgrajeno protismradno zaporo in košaro za zbiranje grobih odpadkov vgrajeni nosilci za nivojsko reguliranje mreža rešetke s kvadratnimi odprtinami 25x25 mm, višina 30 mm |  | kos | 2 | 0 | 0
21 | TALNA REŠETKA 325x800x150 mm, bočni odtok fi 75 mm, izdelana iz nerjavne pločevine AiSi 304 z vgrajeno protismradno zaporo in košaro za zbiranje grobih odpadkov vgrajeni nosilci za nivojsko reguliranje mreža rešetke s kvadratnimi odprtinami 25x25 mm, višina 30 mm |  | kos | 3 | 0 | 0
22 | TALNA REŠETKA 300x600x150 mm, bočni odtok fi 75 mm, izdelana iz nerjavne pločevine AiSi 304 z vgrajeno protismradno zaporo in košaro za zbiranje grobih odpadkov vgrajeni nosilci za nivojsko reguliranje mreža rešetke s kvadratnimi odprtinami 25x25 mm, višina 30 mm |  | kos | 1 | 0 | 0
23 | PP odtočne cevi tesnjene z gumijastimi tesnili položene v stenah ali v tleh zvočno izolirane, z vsemi fazonskimi kosi ter spojnim in pritrdilnim materialom | Ø50 | m | 18 | 0 | 0
24 |  | Ø75 | m | 15 | 0 | 0
25 |  | Ø110 | m | 15 | 0 | 0
26 |  | Ø125 | m | 6 | 0 | 0
27 | Sušilnik za roke v kvaliteti po izbiri investitorja v sanitarijah zaposlenih s pritrdilnim materialom |  | kpl | 1 | 0 | 0
28 | Revizijska vratca iz nerjaveče dekapirane pasivizirane pločevine, ustrezne velikosti vgrajena na vertikali kanalizacije |  | kos | 1 | 0 | 0
29 | Požarne manšete različnih dimenzij vgrajene na mejah požarnih delitev na obstoječih cevovodih iz gorljivih materialov (npr. PVC ali PE) premera 32 mm ali več |  | kpl | 1 | 0 | 0
0
30 | Drobni, potrošni, dodajni, varilni, pritrdilni in tesnilni ter nepredvideni material; 5% od vrednosti. |  | € | 1 | 0 | 0
OSTALO
1 | Delo, ki vključuje pripravljalno-zaključna dela, zarisovanje, izvedbo sistema, izpiranje, izdelava navodil za obratovanje, označevanje cevovodov, zapornih organov in naprav po shemi delovanja, uvajanje uporabnika v delo |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Transportni in manipulativni stroški |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Demontaža obstoječih napeljav, naprav in opreme, ki niso več v funkciji z odstranitvijo (vodovodni elementi, kanalizacijske cevi, cevovodi, armatura, konzolni in podporni material, …) |  | h | 40 | 0 | 0
4 | Dodatno zarezovanje, dolbenje in vrtanje sten itd. z odstranitvijo odvečnega materiala na deponijo investitorja |  | h | 20 | 0 | 0
5 | Predelava ostalih aktivnih vej pri križanju z njimi (ogrevanje, prezračevanje, elektroinstalacije …) |  | h | 20 | 0 | 0
6 | Prestavitve, pregled, popravila in vzdrževalna dela na napravah, ki ostanejo v funkciji |  | h | 60 | 0 | 0
7 | Betonska in obrtniška dela za vspostavitev obstoječega stanja ( demontaža in montaža oblog, ponovna izolacija cevovodov, preboji, dolbenje, izpraznitev sistema...) |  | h | 40 | 0 | 0
8 | Razna nepredvidena montažno demontažna dela po oceni |  | h | 30 | 0 | 0
9 | Izvedba tlačnega preizkusa in izdaja zapisnika o pregledu interne vodovodne inštalacije |  | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Izvedba tesnostnega preizkusa in izdaja zapisnika o pregledu kompletnega internega kanalizacijskega omrežja |  | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vklučitvijo v obratovanje. Postavka vsebuje izpiranje cevovoda in pridobitev izkaza ustreznosti kvalitete vode s strani pooblaščene organizacije |  | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Funkcionalni preizkus, poizkusno obratovanje, nastavitev, uravnovešenje sistema vodovoda |  | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Izvedba projektantskega nadzora |  | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Izdelava načrta strojnih inštalacij PID |  | kpl | 1 | 0 | 0
| VSOTA brez DDV: |  |  |  |  | 0

## PLN
Opomba: Opisi pozicij so skrajšani. Izvedbena ponudba mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v tem popisu niso eksplicitno navedeni. Naprave in opremo lahko izberemo tudi drugih vrst ali tipov, le ustreznih lastnosti, kapacitet in vgradnih mer.
| INTERNI PLINSKI RAZVOD | Ozn. | E.M. | Št | Cena | Skupaj
1 | Regulator tlaka plina 350/23mbar kot npr. PF FE 25 z vsem pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Plinomer G6 DN25 s posebno pritrdilno konzolo Viega z nadomestnim podaljškom ter z vsem pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Varovalo pretoka plina GS 10 DN 25 |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Krogelna plinska pipa navojna z vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom | DN25 | kos | 1 | 0 | 0
5 | Jeklena plinska cev po DIN 2440 zvarjena plamensko, s fitingi, obešali, podporami, rozetami ter vsem varilnim in pritrdilnim materialom | DN32 | m | 28 | 0 | 0
6 | Krogelni plinski ravni ventil z vgrajenim termičnim varovalom | DN25 | kos | 1 | 0 | 0
7 | Diferenčno tlačno stikalo 20-300Pa za ugotavljanje delovanja nape za odpiranje plina do kuhinjskega otoka. |  | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Detektor prisotnosti plina ogljikovega monoksida (CO) z avtonomijo 48 ur in 0,5 ure v alarmnem stanju, montiran pod stropom kuhinje v radiju do 1,5m od vira |  | kos | 1 | 0 | 0
9 | El. magnetni plinski zaporni ventil kot npr. Jakša PV6NC TM35 DN25 normalno zaprte izvedbe NC, montiran v skladišču pod stropom krmiljen iz diferenčnega tlačnega senzorja delovanja nape |  | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Izdelava talne kinete za razvod plinske cevi v tleh do porabnikov v kuhinjskem otoku v dolžini 3,5m |  | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Krogelni plinski ravni ventil z vgrajenim termičnim varovalom | DN25 | kos | 1 | 0 | 0
12 | Zaščitna cev v prehodih preko sten z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom | DN50 | kos | 3 | 0 | 0
13 | Čiščenje ter osnovni 2 kratni premaz z antikorozivnim premazom, prvič pred montažo |  | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Finalno barvanje cevi, konzol in držal z lakom, odpornim do 130oC |  | kpl | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
15 | Drobni, potrošni, dodajni, varilni, pritrdilni in tesnilni material |  | kpl | 1 | 0 | 0
DELO
1 | Delo, ki vključuje pripravljalno-zaključna dela, zarisovanje, izvedbo sistema, izpiranje, izdelava navodil za obratovanje, označevanje cevovodov, zapornih organov in naprav po shemi delovanja, uvajanje uporabnika v delo |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Transportni in manipulativni stroški |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dodatno zarezovanje, dolbenje in vrtanje sten itd. z odstranitvijo odvečnega materiala na deponijo investitorja |  | h | 2 | 0 | 0
4 | Predelava ostalih aktivnih vej pri križanju z njimi (vodovod, ogrevanje, prezračevanje, elektroinstalacije …) |  | h | 1 | 0 | 0
5 | Razna nepredvidena montažno demontažna dela po oceni |  | h | 2 | 0 | 0
6 | Izvedba tlačnega in tesnostnega preizkusa in izdaja zapisnika o pregledu kompletnega internega plinskega omrežja |  | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Funkcionalni preizkus, poizkusno obratovanje, nastavitev, uravnovešenje sistema plina |  | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izvedba projektantskega nadzora |  | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Izdelava načrta strojnih inštalacij PID |  | kpl | 1 | 0 | 0
| VSOTA brez DDV: |  |  |  |  | 0

## OGR
Opomba: Opisi pozicij so skrajšani. Izvedbena ponudba mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v tem popisu niso eksplicitno navedeni. Naprave in opremo lahko izberemo tudi drugih vrst ali tipov, le ustreznih lastnosti, kapacitet in vgradnih mer.
| OGREVANJE | Ozn. | E.M. | Št | Cena | Skupaj
1 | Ploščati jekleni radiator, kompaktni; s praznilnim, slepim, odzračevalnim čepom; zgornji pokrov z odprtinami, dve zaprti stranici; priključki 4×G½˝ n.n.; PN10, Tmax110°C, barva RAL 9016; širina / višina H - dolžina L; kot na primer Vogel & Noot VONOVA
2 | 11KV900/400 |  | kos | 2 | 0 | 0
3 | 11KV900/600 |  | kos | 6 | 0 | 0
4 | 11KV900/520 |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Stenska konzola (v kompletu 2×) za ploščati jekleni radiator, s pritrdilnimi elementi |  | kpl | 9 | 0 | 0
6 | Radiatorski termostatski ventil s prednastavitvijo, kotna izvedba, za dvocevni sistem, z možnostjo zapiranja, priključek grelnega telesa s prostovrtečo se matico G1/2˝, priključek na napeljavo G1/2˝; kot npr. Danfoss RA-N 15 kotni |  | kos | 9 | 0 | 0
7 | Radiatorski ventil na povratku s prednastavitvijo, kotna izvedba, za dvocevni sistem, z možnostjo zapiranja, priključek grelnega telesa s prostovrtečo se matico G1/2˝, priključek na napeljavo G1/2˝; kot npr. Danfoss RLV 15 kotni |  | kos | 9 | 0 | 0
8 | Modul ogrevalnega krogotoka kot npr. M1 brez tripotnega mešalnega ventila, v celoti predmontirana enota, vsebina: - protipovratna loputa - 2 kroglični pipi s termometrom - 1 kroglična pipa (pred črpalko ogrevalnega krogotoka) - toplotna izolacija - Črpalka ogrevalnega krogotoka, ožičena z vtiči, tip Wilo Yonos Para 25/6 (visoko učinkovita obtočna črpalka z reguliranim številom vrtljajev, energijski razred A) Priključitev na ogrevalni krogotok: DN32 |  | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Unipipe cev v palicah po 5m za razvod ogrevanja, s fitingi, držali, konzolami in pritrdilnim materialom z izolacijo kot npr. AC ARMAFLEX cev XG 13 | 50/4,5 | m | 35 | 0 | 0
10 |  | 16/2 | m | 110 | 0 | 0
11 | Požarne manšete različnih dimenzij vgrajene na mejah požarnih delitev na obstoječih cevovodih iz gorljivih materialov (npr. PVC ali PE) premera 32 mm ali več |  | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Drobni, potrošni, dodajni, varilni, pritrdilni in tesnilni ter nepredvideni material; 5% od vrednosti. |  | € | 1 | 0 | 0
OSTALO
1 | Delo, ki vključuje pripravljalno-zaključna dela, zarisovanje, izvedbo sistema, izpiranje, polnjenje sistema z mehčano vodo, izdelava navodil za obratovanje, označevanje cevovodov, zapornih organov in naprav po shemi delovanja, uvajanje uporabnika v delo |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Transportni in manipulativni stroški. |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Demontaža obstoječih napeljav, naprav in opreme, ki niso več v funkciji z odstranitvijo na deponijo (ogrevalni elementi, cevovodi, armatura, konzolni in podporni material, …) |  | h | 16 | 0 | 0
4 | Dodatno zarezovanje, dolbenje in vrtanje sten itd. z odstranitvijo odvečnega materiala na deponijo investitorja |  | h | 6 | 0 | 0
5 | Predelava ostalih aktivnih vej pri križanju z njimi (vodovod, prezračevanje, elektroinstalacije …) |  | h | 2 | 0 | 0
6 | Prestavitve, pregled, popravila in vzdrževalna dela na napravah, ki ostanejo v funkciji |  | h | 24 | 0 | 0
7 | Betonska in obrtniška dela za vspostavitev obstoječega stanja (demontaža in montaža spuščenih stropov in oblog, ponovna izolacija cevovodov, preboji, dolbenje, izpraznitev sistema...) |  | h | 6 | 0 | 0
8 | Razna nepredvidena montažno demontažna dela po oceni |  | h | 6 | 0 | 0
9 | Izvedba tlačnega preizkusa in izdaja zapisnika o pregledu ogrevalne inštalacije in izdaja ustreznih certifikatov |  | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Funkcionalni preizkus, poizkusno obratovanje, nastavitev, uravnovešenje sistema ogrevanja v prvi kurilni sezoni |  | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Izvedba projektantskega nadzora |  | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Izdelava načrta strojnih inštalacij PID |  | kpl | 1 | 0 | 0
| VSOTA brez DDV: |  |  |  |  | 0

## PRZ
Opomba: Opisi pozicij so skrajšani. Izvedbena ponudba mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v tem popisu niso eksplicitno navedeni. Naprave in opremo lahko izberemo tudi drugih vrst ali tipov, le ustreznih lastnosti, kapacitet in vgradnih mer.
| PREZRAČEVANJE | Ozn. | E.M. | Št | Cena | Skupaj
1 | KUHINJSKE NAPE
1.1 | Varčna kuhinjska napa nad glavnim termičnim blokom
Visoko učinkovita varčna kuhinjska napa izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 s sistemom vračanja toplote iz odpadnega zraka v sveži zrak z Eurovent certifikatom in izkoristkom tudi preko 65%. Prenosniki toplote zraka imajo dovolj majhne dimenzije, da jih je možno prati v pomivalnem stroju kuhinje. V napo je vgrajen visoko učinkovit sistem filtracije z labirintnim filtrom, kovinskim pletenim filtrom in prenosnikom toplote zraka. Sistem filtracije mora imeti certifikat o učinkovitosti izločanja oljnih par po mikronih oljnih delcev skladno s VDI 2052-1. Labirintni filtri morajo biti vgrajeni pod kotom 45 stopinj skladno z zahtevami požarne varnosti po VDI 2052 in NFPA 96. Sveži zrak se vpihuje v kuhinjo po celotnem obodu kuhinje, da se doseže enakomeren odvzem viškov toplote okoli elementov za kuhanje in in s tem skladno s VDI 2052 tudi za 25% manjša potreba po svežem zraku. Kuhinjska napa ima ustrezno konstrukcijo sesalnega področja nape, da zagotavlja ob nižjem pretoku zraka z meritvami dokazano visoko učinkovitost sesanja odpadnega zraka. Pomemben element te konstrukcije je skladno s VDI 2052 vpihavanje manjše količine svežega zraka skozi ozke reže po celotnem notranjem obodu nape nazaj v napo. Varčna kuhinjska napa vključuje še: • Vodni grelnik za dogrevanje zraka na želeno temperaturo. • »By-pass« za prosto hlajenje, reguliran z motornim pogonom. • Svetilke vgrajene nad steklom. • Kanalski priključki za dovod in odvod zraka. • Temperaturna tipala za zrak.
• Dodatni kanalski priključki za dovod svežega temperaturno pripravljenega zraka v prostore kuhinje, ki so od kuhinjske nape bolj oddaljeni.
Pretok odvod: 4800 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: 160 Pa
Pretok dovod: 6000 m3/h
Padec tlaka v napi dovod: 140 Pa
Grelnik vodni
Pgr = 35 kW
Tvode = 70/55 °C
Qvode = 0,57 l/s
Dimenzije kuhinjske nape:
Dolžina L = 2950 mm
Širina B = 2600 mm
Višina H = 620 mm
| Ustreza varčna kuhinjska napa kot npr. Media-D 2950 x 2600 sredinska izvedba proizvajalca Provent ali enakovredno. |  | KPL | 1 | 0 | 0
1.2 | Hidravlični modul za vodno gretje vgrajen v napo
Hidravlični modul sestavljajo: regulacijski ventil z motornim pogonom, črpalka, dušilni ventil, zapiralna ventila, izpustno-polnilni ventil in potopna temperaturna tipala za merjenje temperature dovedene in odvedene vode.
Prehodni regulacijski ventil z motornim pogonom 0-10 V, 24 VAC, Kvs 4,0, DN 25.
Črpalka sekundarnega ogrevalnega kroga. Pretok grelnega medija 0,75 l/s, DN 25.
| Ustreza hidravlični modul za vodno gretje DN25-PU 0.75-Kvs 4.0 proizvajalca Provent ali enakovredno. |  | KPL | 1 | 0 | 0
1.3 | Klasična odvodna napa nad konvektomatom
Napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301.
Labirintni filtri
Pleteni filtri
Ročna regulacijska loputa
Pretok odvod: 800 m3/h
| Ustreza klasična napa Classic-W 1100 x 1200, priključek za kanal 300 x 300 mm proizvajalaca Provent ali enakovredno. |  | KPL | 1 | 0 | 0
| FILTER PLETENI ZA MEDIA AL 400X300X25 |  | KOS | 1 | 0 | 0
1,4 | Klasična odvodna napa nad pomivalnim strojem črne posode
Napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301.
Labirintni filtri
Ročna regulacijska loputa
Pretok odvod: 1000 m3/h
| Ustreza klasična napa kot npr. Classic-W 1400 x 1100, priključek za kanal 300 x 300 mm proizvajalaca Provent ali enakovredno. |  | KPL | 1 | 0 | 0
2 | REGULACIJSKI SISTEM PREZRAČEVANJA KUHINJE
2.1 | Regulacijska omara
Regulacijska omara nadometne izvedbe, izdelana v zaščiti IP20. V omaro so vgrajeni PLC krmilnik za vodenje celotnega sistema varčne nape, elementi stikalne tehnike, zaščita, sponke, glavno električno stikalo.
Glavne regulacijske funkcije, ki jih lahko podpira regulacijski sistem vezan na glavno varčno napo:
• Vodenje frekvenčnih regulatorjev za ventilatorje
• Vodenje ventila vodnega hladilnika
• Vodenje ventilatorja za dovod svežega zraka iz nape v bolj oddaljene prostore kuhinje
• Korekcija dovedene količine zraka za kompenzacijo podtlaka, ki nastane pri vklopu dodatnih odvodnih ventilatorjev (odvodnih kuhinjskih nap) v kuhinji
• Vodenje lokalnega odvoda zraka (klasične odvodne nape) vezanega na skupni odvodni ventilator z glavno varčno napo z naslednjimi funkcijami • vklop in izklop pretoka zraka, • kratkočasno povečanje pretoka odvedenega zraka s tipko ali s povezavo na kontakt vrat termičnega elementa.
• Vzdrževanje nastavljene temperature vpiha oz. prostora za vodno gretje
• Samodejno vklapljanje in izklapljanje nape po nastavljeni tedenski časovni shemi - urniku
• Nastavljanje in spremljanje obratovalnih parametrov sistema preko upravljalskega panela
• Izvajanje varnostnih in zaščitnih funkcij
• Alarmiranje motenj in izpadov
• Zgodovina motenj in izpadov
| Ustreza krmilna omara kot npr. ORM-CL-FR proizvajalca Provent ali enakovredno. |  | KPL | 1 | 0 | 0
2.2 | Panel za upravljanje glavne varčne kuhinjske nape nadometne izvedbe z naslednjimi funkcijami:
• Ročno izbiranje pretoka zraka
• Upravljanje z razsvetljavo varčne nape
• Izvajanje preklopov med letnim in zimskim režimom
• Resetiranje napak sistema
• Signaliziranje vrste napake, zamašenosti dovodnega filtra in potrebe po pranju odvodnega filtra
| Ustreza krmilni panel kot npr. KPM-TS s "touch" zaslonom proizvajalca Provent ali enakovredno. |  | KOS | 1 | 0 | 0
2.3 | Periferna oprema glavne varčne kuhinjske nape
| Kanalsko temperaturno tipalo zunanjega zraka |  | KOS | 1 | 0 | 0
| Kanalsko temperaturno tipalo zavrženega zraka |  | KOS | 1 | 0 | 0
| Prostorsko temperaturno tipalo |  | KOS | 1 | 0 | 0
2.4 | Periferna oprema dovodne ventilatorske naprave
| Frekvenčni pretvornik za vgradnjo v omaro za dovodni ventilator napetost 400 V, tok 6 A, moč 2,2 kW, IP21 |  | KOS | 1 | 0 | 0
| Tripotni regulacijski ventil Kvs 16 z motornim pogonom 0-10 V, 24 VAC za hlajenje. |  | KOS | 1 | 0 | 0
| Diferenčno tlačno stikalo 20-300 Pa za ugotavljanje zamašenosti filtra dovodne ventilatorske naprave. |  | KOS | 2 | 0 | 0
| Motorni pogonom s povratno vzmetjo 24 VAC za žaluzijo dovodne ventilatorske naprave. |  | KOS | 1 | 0 | 0
2.5 | Periferna oprema glavnega odvodnega ventilatorja
| Frekvenčni pretvornik za vgradnjo v omaro za odvodni ventilator napetost 400 V, tok 4 A, moč 1,5 kW, IP21 |  | KOS | 1 | 0 | 0
| Motorni pogon 24 VAC za žaluzijo glavnega odvodnega ventilatorja. |  | KOS | 1 | 0 | 0
2.6 | Periferna oprema odvodne kuhinjske nape nad pomivalnim strojem črne posode
| Diferenčno tlačno stikalo 20-300 Pa za korekcijo dovedene količine zraka v prostor. |  | KOS | 1 | 0 | 0
| Stikalo za vklop in izklop svetilke nape. |  | KOS | 2 | 0 | 0
2.7 | Periferna oprema kuhinjske nape nad konvektomatom vezane na skupni odvodni ventilatorj z glavno varčno napo
| Zvezni hitri 2,5 s motorni pogon 0-10 V / 24 VAC za žaluzijo za regulacijo pretoka na odvodu zraka. |  | KOS | 2 | 0 | 0
| Kanalsko tipalo tlaka 4-20 mA, 0-500 Pa za regulacijo odvedene količine zraka iz nape. |  | KOS | 1 | 0 | 0
| Dvopoložajno stikalo za vklop in izklop nape. |  | KOS | 4 | 0 | 0
| Tipka za kratkočasen vklop večjega pretoka zraka. |  | KOS | 2 | 0 | 0
2.8 | Varčevalni sistem samodejnega prilagajanja pretoka zraka intenzivnosti kuhanja za glavno varčno napo
Sistem občutno zniža povprečen pretok zraka, ki je tudi za več kot 50% nižji od projektiranega pretoka, kar omogoča ustrezen prihranek toplotne energije za ogrevanje in prihranek električne energije za ventilatorje. Skupni varčevalni učinek tega varčevalnega sistema v kombinaciji z drugimi varčevalnimi sistemi varčne kuhinjske nape omogoča v času ogrevanja tudi preko 90% prihranka toplotne energije in v celotnem letnem obdobju tudi preko 60% prihranka električne energije za ventilatorje. Sistem vključuje: • Krmiljenje sistema • Ustrezne senzorje • Zagon in nastavitve sistema
| Ustreza kot npr. FM-AVFC2 sistem prilagajanja pretoka zraka (napa z dvema odvodnima priključkoma za zrak) proizvajalca Provent ali enakovredno. |  | KPL | 1 | 0 | 0
2.9 | Servisno vzdrževalni modul
Servisno vzdrževalni modul za zagotovitev daljinskega vpogleda v zgodovino delovanja sistema prezračevanja kuhinje, na podlagi katerega se stranki omogoči lažja in hitrejša diagnostika in odprava napak med obratovanjem ter svetovanje pri ukrepih za dosego maksimalne energetske učinkovitosti in dobrih pogojev za delo v kuhinji.
| Ustreza kot npr. SMM servisno vzdrževalni modul proizvajalca Provent ali enakovredno. |  | KPL | 1 | 0 | 0
| Ethernet komunikacijska kartica. |  | KOS | 1 | 0 | 0
2.10 | Električni priklop, zagon in šolanje
| Električni priklop predhodno s strani inštalaterja dobavljenih in napeljanih kablov za prezračevalni sistem kuhinje. Kabli so napeljani do mikrolokacij elementov periferne opreme, v krmilno omaro, v razdelilno omarico v napi ter označeni skladno z načrtom električnih kablov. |  | KPL | 1 | 0 | 0
| Zagon prezračevalnega sistema ORM-CL. |  | KPL | 1 | 0 | 0
| Šolanje uporabnika. |  | KPL | 1 | 0 | 0
| Prilagoditve prezračevalnega sistema kuhinje uporabniku, ko je kuhinja že določen čas v obratovanju. |  | KPL | 1 | 0 | 0
2.11 | Žaluzija kot npr. RŽ-1 300 x 150 za motorni pogon za nastavljanje pretokov na odvodu zraka klasične odvodne nape konvektomata. |  | KOS | 1 | 0 | 0
2.12 | Loputa kot npr. VKM 355 za motorni pogon na odvodnem kanalu od nape za pomivanje posode, montirana na podstrešju |  | KOS | 1 | 0 | 0
3 | VENTILATORJI IN OPREMA ZA PREZRAČEVANJE KUHINJE
3.1 | Glavna dovodna ventilatorska naprava
Glavni sestavni deli:
Elastični priključek na vstopu
Žaluzija za motorni pogon
Filterska enota razred filtracije G4
Filterska enota razred filtracije F7
Hladilni register - voda (glikol)
Ventilatorska enota
Dušilec zvoka
Elastični priključek na izstopu
Hladilni register vodni
Phl = 32 kW / Tmedij = 7/12oC
Medij je mešanica voda/glikol 70/30%
Ventilatorska enota z motorjem za frekvenčno regulacijo
Pretok: 6000 m3/h
Projektirani eksterni tlak: 400 Pa
Nazivna moč motorja: 2200 W
Nazivni tok/napetost: 4,59 A / 400 V
| Ustreza ventilatorska naprava, kot npr. SUP-OU 99 zunanja izvedba |  | KPL | 1 | 0 | 0
3.2 | Glavni odvodni ventilator
Odvodni ventilator z motorjem za frekvenčno regulacijo, ki ima elektromotor ločen od toka odpadnega zraka skladno s smernicami VDI 2052.
Pretok: 6.100 m3/h
Projektirani eksterni tlak: 400 Pa
Nazivna moč motorja: 2.200 W
Nazivni tok/napetost: 4,64 A / 400 V
| Ustreza strešni ventilator kot npr. DVNI 560D4 IE2 skupaj s podstavkom z dušilnikom zvoka SSD, loputo VKM in vezno ploščo TDA. |  | KOS | 1 | 0 | 0
3.3 | Ventilator za dovod svežega zraka iz nape v sosednje prostore
Pretok: 1800 m3/h
Projektirani eksterni tlak: 350 Pa
Nazivna moč motorja: 389 W
Nazivni tok/napetost: 2,37 A / 230 V
| Ustreza EC ventilator kot npr. MUB 025 355EC-A2 |  | KOS | 1 | 0 | 0
3.4 | Odvodni ventilator nad pomivalnim strojem
Pretok: 1000 m3/h
Projektirani eksterni tlak: 300 Pa
Nazivna moč motorja: 464 W
Nazivni tok/napetost: 2,13 A / 230 V
| Ustreza ventilator kot npr. KD 355 XL1 |  | KOS | 1 | 0 | 0
| Petstopenjski transformatorski ročni regulator vrtljajev, tok 3A, napetost 230V |  | KOS | 1 | 0 | 0
| Motorni pogonom s povratno vzmetjo 230 VAC za žaluzijo odvodnega ventilatorja |  | KOS | 1 | 0 | 0
HLADILNI AGREGAT
Reverzibilen zračno hlajen hladilni agregat (toplotna črpalka), kompaktne izvedbe za zunanjo postavitev. Sestavljen iz naslednjih komponent:
- Kompresorji: hermetični scroll INVERTERSKI kompresorji s termično zaščito pred preobremenitvijo, montirani na protivibracijskih nogicah ter tovarniško polnjeni z oljem. Oljni grelnik se vključi takoj po izklopu kompresorja zaradi preprečitve redčenja olja s hladivom.
- Notranji izmenjevalec: direktni ekspanzijski toplotni lotani izmenjevalec, izdelan iz nerjavnih (AISI 316) lamel z veliko površino za prenos toplote; toplotno protikondenzacijsko izoliran. Standardno opremljen z varnostnim diferencialnim tlačnim stikalom na vodni strani in protizmrzovalno zaščito.
'- Zunanji izmenjevalec (kondenzator): prenosnik je izdelan iz aluminijastih lamel, katere so z ekspanzijo bakrenih cevi pritrjene na cevi. Prenosnik je naddimenzioniran in omogoča podhlajevanje hladiva s čimer se zagotavlja ustrezna količina hladiva ekspanzijskemu ventilu.
- Ventilatorji: Spiralni ventilatorji s tlačno litimi aluminijastimi lopaticami, rotorji motorjev s termično zaščito so direktno vezani na trifazno napetost. Zaščita IP54. Elektromotorji so brezkrtačni, vstavljeni so v aerodinamično oblikovano ohišje in zaščiteni s protekcijsko zaščitno mrežo.
- Hladilni krog vsebuje:
o zamenljivo kislinsko odporno sušilno patrono,
o indikator vlage in hladiva,
o stikalo visokega tlaka,
o stikalo nizkega tlaka,
o elektronski ekspanzijski ventil z regulatorjem,
o 1x servisni ventil za odklop kompresorja,
o 1x servisni ventil na kondenzni fazi,
o temperaturno tipalo,
o varnostni ventil visokega tlaka,
o nepovratni ventil,
o sprejemnik tekoče faze,
o …
- Električni panel:
o Močnostni del enote vsebuje:
o Glavno izolirano stikalo,
o Izoliran transformator za dodatno napajanje,
o Varovalke kompresorjev in rele proti termični preobremenitvi,
o Varovalke ventilatorjev,
o Kontaktorji za kontrolo delovanja kompresorjev,
o Kontaktorji za kontrolo črpalke,
o Varovanje centrifugalne črpalke,
o Kontrola ventilatorjev (rezanje faz).
o Kontrolni del enote vsebuje:
o proporcionalna in integralno krmiljenje temperature vode,
o protizmrzovalna zaščita,
o timer kompresorjev / LED signal delovanja,
o samodiagnostični sistem s takojšnjim izpisom napake,
o funkcijski in upravljalni gumbi,
o zaslon za prikazovanje števila obratovalnih ur kompresorjev,
o možnost daljinskega vklopa (ON/OFF) – proste sponke,
o rele za daljinsko signaliziranje napake,
o vhod za nastavitev obratovalnih pogojev (signal 0-10V ali 4-20m za omejitev maksimalne absorbirane električne moči),
o funkcija opozorila približevanja visokemu tlaku v hladilnem sistemu,
o funkcija opozorila približevanja nizkim zunanjim temperaturam (proti zmrzovanju),
o prikaz nastavljenih vrednosti, alarmov, parametrov delovanja,…
o tipka za resetiranje in vklop/izklop enote,
o krmiljenje črpalke.
- Hidravlični sklop vsebuje:
o Črpalke,
o Manometer,
o Odzračevalni ventil,
o Varnostni ventil,
o Protizmrzovalno zaščito na črpalki,
Karakteristike:
| - hladilna moč (režim 7/12°C, zunanja temperatura zraka 35°C, 30% glikol) | 32.4 | kW
| - El. priključna moč (napetost 400/3/50Hz) | 10.2 | kW
| - EER (EN14511:2013) | ≥ 3,18
| - ESEER | ≥ 4,27
| - št. hermetičnih INVERTER scroll kompresorjev | 1
| - št. hladilnih krogov | 1
| - št. stopenj regulacije | zvezno
| - hladilni medij | R410a
| - tiha akustična konfiguracija: zvočni tlak merjeno na 1m po EUROVENTU 8/1 (ISO9614-2) | ≤ 69 | dB(A)
-Posluževalni daljinski tablo
Dodatna oprema:
- Črpalni sklop tip HYG1 (1 x ON/OF črpalka)
- AMRX……..Vzmetne protivibracijske nogice
- CMSC2…...Komunikacijski modul RS485
- PM…..Fazni monitor
| - Masa v obratovanju: | 300 | kg
| -Enota ne sme presegati dimenzij (DxŠxV): 1341x1159x1520 |  | mm
-MINIMALNA KOLIČINA VODE V SISTEMU JE 200 LITROV !!!
- Certifikat EUROVENT!
- ENERGIJSKI RAZRED A
- PED certifikat o tlačnem preskusu
| PROIZVOD kot npr. CLIVET, tip WSAT-XIN 141 EXCELENCE |  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Kopalniški ventilator kot npr. FM-UP 100m3/h z gibko priključno cevjo |  | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Strešni deflektor kot npr. DF355 s pritrdilnim im montažnim materialom |  | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Dušilnik zvoka kot npr. LDC355 L900 z vsem pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Strešna prevodnica z odzračevalno kapo in strešno obrobo iz materiala kot so žlebovi s spojnim in pritrdilnim materialom | Ø100 | kos | 1 | 0 | 0
8 | Čistilni kanalski pokrov kot npr. RD32 |  | kos | 6 | 0 | 0
9 | Izolacija prezračevalnih kanalov na prostem in v kineti z mineralno volno 80mm in zaščitno Al barvano oblogo 0,5mm ter spojnim in pritrdilnim materialom |  | m2 | 80 | 0 | 0
10 | Prezračevalni kanali pravokotne oblike iz pocinkane pločevine deb. po DIN 24151, vključno s fazonskimi kosi, priključki in odcepi, čistilnimi odprtinami s pokrovi in montažnim materialom |  | kg | 650 | 0 | 0
11 | Spiro kanal za prezračevanje iz pocinkane pločevine, položen nadometno v spuščenem stropu, z vsemi fazonskimi kosi, revizijskimi odprtinami s pokrovi ter spojnim, konzolnim in pritrdilnim materialom | ø100 | m | 3 | 0 | 0
12 |  | ø125 | m | 5 | 0 | 0
13 |  | ø160 | m | 8 | 0 | 0
14 |  | ø200 | m | 4 | 0 | 0
15 |  | ø250 | m | 2 | 0 | 0
16 | IZOLACIJA kot npr. ARMACELL AC ARMAFLEX XG 19-99/E PLOŠČA 130 m2 AC ACESSORIES ADH520/2,5/E LEPILO 18 kos trak Armaflex XG 3/50 120m |  | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Dovodna rešetka kot npr. NOVA C-1 425x75 z nastavnim delom količine R 1 |  | kpl | 5 | 0 | 0
18 | Dovodna rešetka kot npr. NOVA C-1 225x75 z nastavnim delom količine R 1 |  | kpl | 2 | 0 | 0
19 | Vratna rešetka kot npr. NOVA D 500x200 |  | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Akumulator hladu vel. 200l fi 60 x 80cm opremljen z oddušnikom, izolacijo Armafleks 25mm ter nogami |  | kmp | 1 | 0 | 0
21 | Tripotni mešalni ventil hladilnega izmenjevalca VRB3 (DN32, kvs16), vključno z el. mot. pogonom AMV435 |  | kpl | 1 | 0 | 0
22 | Membranska ekspanzijska posoda za hladilne sisteme velikosti 18l s servisnim ventilom in montažnim materialom |  | kos | 1 | 0 | 0
23 | Bakrene cevi za hladilni medij, izolirane z vodoodporno izolacijo debeline Armafleks 25 mm, komplet z fazonskimi komadi, komplet z materialom za pritrditev in montažo | 64/2 | m | 6 | 0 | 0
24 | Poševno sedežni regulacijski navojni ventil, komplet z materialom za montažo | DN32 | kos | 1 | 0 | 0
25 | Krogelna pipa navojna s polnim pretokom z vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom | DN15 | kos | 1 | 0 | 0
26 |  | DN50 | kos | 6 | 0 | 0
27 | Izločevalnik nečistoč NP16 z vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom | DN50 | kos | 1 | 0 | 0
28 | Avtomatski odzračevalni lonček s samozapornim ventilom in tesnilnim in montažnim materialom | DN10 | kos | 1 | 0 | 0
29 | Termometer v medeninasti stročnici do 120ºC z navojnim kotnim priključkom z vsem pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom |  | kos | 3 | 0 | 0
30 | Manometer 0-4 bar navojni ¸z zaporno pipo z vsem pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom |  | kos | 1 | 0 | 0
31 | Glikolska mešanica 70/30% za polnjenje hladilnega sistema dovodnega klimata 300l |  | kpl | 1 | 0 | 0
32 | Izdelava raznih jeklenih podkonstrukcij, konzol, obešal in menjalnih nosilcev ter okenskih oblog v prehodih kanalov preko oken, dimenzij prilagojenih agregatom, stropovom in stenam na terenu |  | kpl | 1 | 0 | 0
33 | Drobni, potrošni, dodajni, varilni, pritrdilni in tesnilni material |  | kpl | 1 | 0 | 0
OSTALO
1 | Delo, ki vključuje nabavo, pripravljalno-zaključna dela, zarisovanje, montažna dela, izvedbo sistema, pregled in funkcionalni zagon, nastavitve in poizkusno obratovanje, izdelava navodil za obratovanje, označevanje kanalov, zapornih organov in naprav po shemi delovanja, uvajanje in šolanje uporabnika objekta |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Transportni in manipulativni stroški. |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Zagon sistema Media-D |  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Šolanje za sistem Media-D |  | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Prilagoditve prezračevalnega sistema kuhinje z varčno napo Media-D uporabniku, ko je kuhinja že določen čas v obratovanju. |  | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zajema končno sestavo kuhinjske nape s sestavnimi deli iz nerjaveče pločevine, ko so osrednji deli kuhinjske nape skladno z navodili obešeni na strop, priklopljeni na prezračevalni sistem in na sistem vodnega ogrevanja. Montaža se izvede preden se pod napo postavijo termični bloki. V kolikor so termični bloki obstoječi, jih mora naročnik zaščititi tako, da serviser lahko hodi po njih. |  | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Montaža elementov avtomatike. Zajema montažo regulacijskega sistema z opremo in ostalih elementov avtomatike (krmilna omara, krmilni panel, temperaturna tipala, tlačna stikala, servopogoni, ...). |  | kpl | 1 | 0 | 0
8
9 | Demontaža obstoječih napeljav, naprav in opreme, ki niso več v funkciji z odstranitvijo (prezračevalne naprave, elementi prezračevanja, kanali, armatura, konzolni in podporni material, … odstranitev obstoječega kanala preko hodnika) |  | h | 40 | 0 | 0
10 | Dodatno zarezovanje, dolbenje in vrtanje sten itd. z odstranitvijo odvečnega materiala na deponijo investitorja |  | h | 20 | 0 | 0
11 | Predelava ostalih aktivnih vej pri križanju z njimi (ogrevanje, vodovod, elektroinstalacije …) |  | h | 12 | 0 | 0
12 | Prestavitve, pregled, popravila in vzdrževalna dela na napravah, ki ostanejo v funkciji (čiščenje in razmaščevanje obstoječega kanala 400/400 iz kleti preko nadstropij na podstrešje) |  | h | 20 | 0 | 0
13 | Betonska in obrtniška dela za vspostavitev obstoječega stanja (demontaža in montaža oblog, ponovna izolacija kanalov, preboji, dolbenje, ...) |  | h | 6 | 0 | 0
14 | Razna nepredvidena montažno demontažna dela po oceni |  | h | 10 | 0 | 0
15 | Izvedba meritev in nastavitev sistema prezračevanja in izdaja ustreznih certifikatov |  | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Funkcionalni preizkus, poizkusno obratovanje, nastavitev, uravnovešenje sistema prezračevanja |  | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Izvedba projektantskega nadzora |  | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Izdelava načrta strojnih inštalacij PID |  | kpl | 1 | 0 | 0
| VSOTA brez DDV: |  |  |  |  | 0