## POPIS (PZI)
| III | POPIS OPREME IN DEL
R E K A P I T U L A C I J A
|  | ELEKTRO INŠTALACIJSKA DELA: | 0
| S K U P A J brez DDV : |  | 0
OPOMBA:
Vsa vgrajena oprema mora imeti ustrezne SIQ certffikate.
Stroški komunalnih priključkov niso vkalkulirani v popisu.
Vse postavke vključujejo dobavo in montažo. Izračun je projektantski in informativne narave. Za dokončno oceno stroškov je potrebno zbrati ponudbe dobaviteljev opreme in izvajalcev del.
V vseh postavkah, kjer je naveden proizvajalec oz. tip izdelka, velja določilo "KOT NAPRIMER". Ponudnik lahko ponudi blago oz. izdelke z boljšimi lastnostmi ne sme pa ponuditi slabših!
ELEKTRO INŠTALACIJSKA DELA
|  |  | količ. | cena/enoto | SKUPAJ
1 | 1. | Vgradnja tipske kabelsko priključno merilna omare ELO (PMO2) po tipizaciji Elektro Celje v fasado objekta s premontažo opreme, ki se prestavi iz obstoječega razdelilnika R-1 v objektu. V ceni upoštevati 4 ure za premontažo. V razdelilnik ELO se vgradi naslednja oprema: - varovalčni ločilnik tripolni HVL 1 - varovalčni ločilnik tripolni HVL 0 - varovalka NV/NH 1 C KOMBI gG 25 A - varovalka NV/NH 00 C KOMBI gG 100 A - prenapetostni odvodniki Protec B - ZMXI320CPU1L1D3 3x230/400V, 5-85A trifazni števec s 15-minutno registracijo delovne energije kl.1 (IEC) ali B (MID), jalove energije kl.2, (3x58/100V,5A) in PLC komunikacijskim vmesnikom - Cu zbiralke L1, L2, L3 - Cu zbiralka PEN" - tipska ključavneca Elektro Celja
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | 2. | Nadometni razdelilnik R-1 tipa: - podometni razdelilnik DIDO NT-36 (ETI Izlake) - odvodnik prenapetosti PHZ II V - odvodnik prenapetosti PHZ II B20 - stikalo ES-68/3/40 A - zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4 - AC 40A/0,03A - inštalacijski odklopniki HS-68/20,16,10,6 A - drobni in montažni material | /1x /3x /1x /1x /1x /9x /1x
|  | kos | 1 |  | 0
3 | 3. | Podometni razdelilnik R-2 tipa: - podometni razdelilnik DIDO PT-36 (ETI Izlake) - odvodnik prenapetosti PHZ II V - odvodnik prenapetosti PHZ II B20 - stikalo ES-68/3/40 A - zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4 - AC 40A/0,03A - inštalacijski odklopniki HS-68/20,16,10,6 A - drobni in montažni material | /1x /3x /1x /1x /1x /15x /1x
|  | kos | 1 |  | 0
4 | 4. | Kabel NYY-J 4 x 16 mm2
|  | m | 8 |  | 0
5 | 5. | Kabel NYM-J 5 x 6 mm2
|  | m | 40 |  | 0
6 | 6. | Kabel NYM-Y 3 x 2,5 mm2
|  | m | 320 |  | 0
7 | 7. | Kabel NYM-Y 3 x 1,5 mm2
|  | m | 260 |  | 0
8 | 8. | Vodnik H07V-U 2,5 mm2
|  | m | 80 |  | 0
9 | 9. | Vodnik H07V-U 1,5 mm2
|  | m | 120 |  | 0
10 | 10. | Vodnik H07V-K 16 mm2
|  | m | 18 |  | 0
11 | 11. | Vodnik H07V-U 6 mm2
|  | m | 154 |  | 0
12 | 12. | Navadno stikalo p/o z dozo
|  | kos | 4 |  | 0
13 | 13. | Serijsko stikalo p/o z dozo
|  | kos | 2 |  | 0
14 | 14. | Šuko vtičnica z zaščitnim kontaktom p/o z dozo
|  | kos | 14 |  | 0
15 | 15. | Šuko vtičnica z zaščitnim kontaktom in pokrovčkom p/o z dozo
|  | kos | 14 |  | 0
16 | 16. | Priključnica p/o z dozo
|  | kos | 3 |  | 0
17 | 17. | Izolirna cev f 110 mm
|  | m | 60 |  | 0
18 | 18. | Izolirna cev f 80 mm
|  | m | 4 |  | 0
19 | 19. | Izolirna cev f 16 mm
|  | m | 520 |  | 0
20 | 20. | Izolirna cev f 16 mm (negorljiva)
|  | m | 25 |  | 0
21 | 21. | Plastični kvadro kanali 15x15mm
|  | m | 50 |  | 0
OPOMBA: Svetilna telesa so iz programa URMET, Solkan! Ponudnik lahko ponudi podobna svetilna telesa Vse svetilke morajo biti opremljene s polprevodniško predstikalno napravo, s svetlobnim virom temperature barve svetlobe 4.000 K, barvnega indeksa Ra>80 ter usteznim priborom. Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material.
22 | 22. | Svetilka SVPR-01 "Vodotesna svetilka z asimetrično optiko ter polprevodniško predstikalno napravo.Ohišje je izdelano hladno stisnjenega kosa nerjavne pločevine. optikoa je izdelana iz namenske zrcalne aluminijaste pločevine. Komplet s ijalko T16 80W, 4.000 K." "Stopnja zaščite / mekanska odpornost: - vidni del IP65/IK08 Razred izolacije: I Primerna za instalacijo na normalno vnetljive površine, kot na primer:" "DISANO 998 ETERNA T16 1×80W koda 16245400"
|  | kos | 12 |  | 0
23 | 23. | Svetilka SVPR-02 "Vodotesna svetilka z asimetrično optiko ter polprevodniško predstikalno napravo.Ohišje je izdelano hladno stisnjenega kosa nerjavne pločevine. optikoa je izdelana iz namenske zrcalne aluminijaste pločevine. Komplet s ijalko T16 49W, 4.000 K." "Stopnja zaščite / mekanska odpornost: - vidni del IP65/IK08 Razred izolacije: I Primerna za instalacijo na normalno vnetljive površine, kot na primer:" "DISANO 998 ETERNA T16 1×49W koda 16245300"
|  | kos | 8 |  | 0
24 | 24. | Svetilka SV1N-01 "Nadgradna svetilka z asimetrično ""Wall Washer"" optiko ter polprevodniško predstikalno napravo.Ohišje je izdelana iz v belo barvo obarvane pločevine. Optika je izdelana iz namenske zrcalne aluminijaste pločevine. Komplet s ijalko T26 58W, 4.000 K." "Stopnja zaščite / mekanska odpornost: - vidni del IP20/IK07 Razred izolacije: I Primerna za instalacijo na normalno vnetljive površine, kot na primer:" "DISANO 807 WALLWASHER T26 1×58W koda 15312508 samo v izvedbi, kot nadgradna"
|  | kos | 36 |  | 0
25 | 25. | Svetilka SV1N-02 "Nadgradna svetilka z zastrto parabolično optiko, ter polprevodniško predstikalno napravo.Ohišje je izdelana iz v belo barvo obarvane pločevine. Optika je izdelana iz namenske satinirane aluminijaste pločevine. Komplet s sijalkama T16 49W, 4.000 K." "Stopnja zaščite / mekanska odpornost: - vidni del IP20/IK07 Razred izolacije: I Primerna za instalacijo na normalno vnetljive površine, kot na primer:" "DISANO 750 MINICOMFORT T16 2×49W koda 14350400 "
|  | kos | 9 |  | 0
26 | 26. | Svetilka zasilne razsvetljave SV1N-03 SIRIOS 8W 1h AVTOTEST PRIP.SPOJ TB
|  | kos | 3 |  | 0
27 | 27. | Izdelava priključka dovodnega kabla na obstoječi konzoli
|  | kpl | 1 |  | 0
28 | 28. | Razna inštalacijska dela "Izdelava priklopa porabnika/naprave na napajalni kabel"
|  | kpl | 7 |  | 0
29 | 29. | Trasiranje kabelske kanalizacije
|  | m | 55 |  | 0
30 | 30. | Strojni izkop kabelskega jarka globine 0,80 m, širine 0,4 m v terenu II. ktg., cev Stigmaflex fi 50 mm, priprava peščene blazinice, zasip, planiranje
|  | m | 50 |  | 0
31 | 31. | Ročni izkop kabelskega jarka globine 0,80 m, širine 0,4 m v terenu II. ktg., cev Stigmaflex fi 50 mm, priprava peščene blazinice, zasip, planiranje
|  | m | 5 |  | 0
32 | 32. | Dobava in položitev GAL ščitnika
|  | m | 55 |  | 0
33 | 33. | Dobava in položilev ozemljitvenega voda v kabelski kanalizaciji z Fe/Zn 25 x 4 mm
|  | m | 70 |  | 0
34 | 34. | Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku "Pozor električni kabe!"
|  | m | 55 |  | 0
35 | 35. | Uvlek kabla v zaščitni juvidur cevi (pred dobavo preveriti dejansko dolžino na terenu!)
|  | m | 55 |  | 0
36 | 36. | Slemenski nosilec
|  | kos | 29 |  | 0
37 | 37. | Strešni nosilec
|  | kos | 3 |  | 0
38 | 38. | Zidni nosilec
|  | kos | 10 |  | 0
39 | 39. | Vertikalna zaščita odvodov
|  | kos | 2 |  | 0
40 | 40. | Cevna objemka - okrogli vodnik
|  | kos | 2 |  | 0
41 | 41. | Cevna objemka - ploščati vodnik
|  | kos | 2 |  | 0
42 | 42. | Križna sponka - spoji med ploščatimi vodniki
|  | kos | 8 |  | 0
43 | 43. | Merilna križna sponka - spoj ploščatega in okroglega vodnika
|  | kos | 2 |  | 0
44 | 44. | Vezna sponka - spoj med okroglimi vodniki
|  | kos | 4 |  | 0
45 | 45. | Kontaktna sponka
|  | kos | 2 |  | 0
46 | 46. | Žlebna sponka
|  | kos | 2 |  | 0
47 | 47. | Merilna številka
|  | kos | 2 |  | 0
48 | 48. | Okrogli vodnik iz aluminij legure fi 8mm za lovilne in odvodne vode
|  | m | 50 |  | 0
49 | 49. | Dobava in položilev zaščitnega voda v temelju in ob objektu Fe/Zn 25 x 4 mm
|  | m | 90 |  | 0
50 | 50. | Nepredvidena dela (obračunano po potrjenih urah s strani nazornika)
|  | h | 1 |  | 0
51 | 51. | Meritev prebojnih trdnosti vodnikov, upornosti zank ter ozemljitve
|  | kpl | 1 |  | 0
52 | 52. | Izdelava geodetskega posnetka izvedenih tras za kablovode
|  | kpl | 1 |  | 0
53 | 53. | PID dokumentacija, ki vključuje pripravo dokumantacije za potrebe izdelave PID vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju.
|  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ELEKTROINŠTALACIJE : |  | 0 |  |  | 0