## CR
Objekt:
Obnova Ulice XIV. Divizije Rimske Toplice, ETAPA 1
B) POPIS DEL - Elektroinstalacijska dela
Številka načrta :
5696/18
Investitor:
Občina Laško
Mestna ulica 2, 3270 Laško
REKAPITULACIJA
1. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD |  |  |  | 0
3. | KANDELABRI IN SVETILKE |  |  |  | 0
4. | OSTALA EL. INSTALACIJSKA DELA IN MATERIAL |  |  |  | 0
6. | OSTALE STORITVE |  |  |  | 0
7. | NEPREDVIDENA DELA ( po vpisu v GD ) | 5% | poz. 1-5 |  | 0
| S K U P A J : |  |  |  | 0
Poz. | Naziv dela in materiala | kol | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
1. | GRADBENA DELA
1001 | Zakoličba trase CR in NN priključka | 145 | m
1002 | Izkop jarka globine 1.1 m in 0.4 m širine; zasutje z utrjevanjem po plasteh; povrnitev v obstoječe stanje | 145 | m
1003 | Dodatek za ročni izkop ( ocena ) | 15 | m
1004 | Zaščita kabelske kanalizacije pri prečkanju povoznih površin - obbetoniranje cevi z betonom C 16/20 - 0,1m3/m1 | 10 | m
1005 | Dobava in vgradnja v izkopan rov; pocinkan valjanec FeZn 25x4mm | 170 | m
1006 | Dobava križna sponka 60x60 in izdelava križnih stikov | 10 | kos
1007 | antikorozijska zaščita (bitumen) | 1 | kpl
1008 | Dobava in vgradnja v izkopan rov; opozorilni trak | 190 | m
1009 | Dobava in vrgadnja v izkopan DWP cev fi 110 mm | 200 | m
1010 | ročni izkop nad energetskim NN 0,4kV kablovodom, zaščita z DWP110 zaščitnimi cevmi, obbetoniranje cevi z betonom C 16/20 - 0,1m3/m1; zasip z utrjevanjem po plasteh | 10 | m
1012 | izkop in izdelava stojnega mesta iz betonske cevi fi 400 mm, dolžine 1,0 m ter obbetoniranje za kandelabre, komplet z izkopom, zasipom, utrjevanjem in planiranjem. | 5 | kos
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
2. | KABELSKI RAZVOD
(dobava in montaža/polaganje)
2001 | kabel NAYY-J 4x16+2,5 mm2 uvlečen v DWP cevi | 310 | m
2002 | Izdelava kabelskih končnikov in priključitev kablov NAYY-J 4x16+2,5 mm v kandelabru in razdelilcu | 13 | kos
2003 | Instalacija (ožičenje) kandelabrov in sicer od priključne omarice v kandelabru do same svetilke s kablom NYY-J 3x2,5 mm2, kompletno z priključnim setom. | 5 | kpl
2004 | Izdelava navezave na obstoječo linijo JR s kablom NAYY-J 4x16+2,5 mm2 v pocinkanem kandelabru, komplet z izkopom izdelavo uvoda v obstoječ kandelaber, obetoniranjem in zasipom z utrjevanjem | 3 | kpl
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
3. | KANDELABRI IN SVETILKE
(dobava in montaža)
3001 | Dobava in montaža tipskih antikorozijsko zaščitenih drogov, h=4,5 m z nastavkom ɸ60 mm za direktni natik cestnih svetilk | 5 | kos
3002 | Dobava in montaža cestne LED svetilke, 3197 lm izhodnega svetlobnega toka svetilke; moč svetilke 34W; barvna temperatura vira 4000K; indeks barvnega videza višji od 70; (kot npr.: GRAH LED Lighting LSL 20 34W) | 5 | kos
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
4. | OSTALA EL. INSTALACIJSKA DELA IN MATERIAL
(dobava in montaža/polaganje)
4001 | odklop in demontaža obstoječih svetilk JR na območju novih hodnikov za pešce; odvoz na dogovorjeno mesto. | 2 | kpl
4002 | odkop in odstranitev obstoječih drogov javne razsvetljave kateri se nahajo na območju novih hodnikov pa pešce; odvoz na dogovorjeno mesto | 2 | kpl
4003 | drobni in vezni materijal | 5% |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
6. | OSTALE STORITVE
6001 | MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS, PONIKALNE UPORNOSTI, | 1 | kpl
6002 | SVETLOBNOTEHNIČNE MERITVE ZA VERIFIKACIJO IZPOLNJEVANJA PROJEKTNO DOLOČENIH PARAMERTOV | 1 | kpl
6003 | NADZOR ELEKTRODISTRIBUCIJE IN STIKALNE MANIPULACIJE PRI PRIKLOPU OBJEKTA | 1 | kpl
6004 | ZAKOLIČBA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH VODOV | 1 | kpl
6005 | GEODETSKI POSNETEK in IZDELAVA NAČRTA ZA VRIS V KATASTER GJI | 1 | kpl
6006 | PROJEKTANTSKI NADZOR | 1 | kpl
6007 | IZDELAVA PID | 1 | kpl
|  |  |  | SKUPAJ: | 0