## R E K A P I T U L A C I J A
POPIS DEL
OBJEKT: | RAZSVETLJAVA NOGOMETNEGA STADIONA SPODNJA REČICA, LAŠKO
INVESTITOR: | OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2, 3270 Laško
ŠT.PROJ: | 7/2019
PROJEKTANT: | ADESCO d.o.o.
Koroška cesta 37a, 3320 Velenje
IZDELANO: | 8/2019
FAZA: | INVESTICIJSKO VRZDŽEVALNA DELA
SPLOŠNA OPOMBA:
V času poteka razpisa javnega naročila je ponudnik dolžan, da podrobno pregleda projekt vključno s popisom del ter ga po potrebi dopolni oz. opozori naročnika, če ugotovi, da določene postavke in količine niso natančno definirane ali niso zajete v projektantskem popisu del za celovito izvedbo projekta. Ponudba izvajalca mora zajemati vsa dela in materiale za zaključevanje del v celoti, varno uporabo ter predajo izvedenega obsega uporabniku z deli zaključenimi v celoti.
V postavkah so vključena vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, montažni in ostali drobni material, pritrdilni in vijačni material, vsi morebitni manipulativni in transportni stroški, obratovalni stroški gradbišča, zavarovanjem gradbišča in delavcev, stroški meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, zakoličenje, varnosti pri delu ter izdelava delavniške dokumentacije. Izvajalec je dolžan izvesti vse potrebne meritve, zagone, poskusna obratovanja, priskrbeti mora ustrezne ateste in navodila za obratovanje. Vsi vgrajeni elementi in naprave morajo biti skladni z veljavno zakonodajo in predpisi. Po končanih delih je izvajalec dolžan naročniku predati dokumetnacijo z označenimi in opisanimi spremembami oziroma odstopanjem od PZI projektne dokumentacije.
Vsa oprema, naprave in elementi v projektu in popisu del so navedeni samo primerno (kot naprimer) in se lahko, v soglasju z projektanti in nadzorom, zamenja z alternativno opremo, materialom, napravo in elementi.
14 dni pred pričetkom del mora izvajalec pisno obvestiti vse akterje o nameri.
Pred dobavo in vgradnjo potrebno vse mere preveriti na terenu in jih uskladiti med izvajalci in podizvajalci ter nadzornim organom
Pri pripravi ponudbe potrebno preveriti odstopanja od projektirane opreme, predvsem zaradi možnosti vgradnje (dimenzije, teža, namestitvene točke) in jih finančno ovrednotiti pri posameznih postavkah zaradi morebitnega preprojektiranja.
SKUPNA REKAPITULACIJA
| A - GRADBENA DELA | 0
| E - ELEKTRO DELA | 0
| SKUPAJ (A+E) brez DDV: | 0
- popust | 0% | 0
| SKUPAJ S POPUSTOM brez DDV | 0
| + 22 % DDV | 0
| SKUPAJ z DDV: | 0
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
| A 01 - GRADBENA DELA | 0
| A - GRADBENA DELA | 0
REKAPITULACIJA ELEKTROMONTAŽNIH DEL
| E 01 - ELEKTROMONTAŽNA DELA | 0
| E - ELEKTRO DELA | 0

## A¦Gradbena dela
A/0.1 | GRADBENA DELA
z.št. | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | vrednost
1. | PRIPRAVLJALNA DELA
- | Priprava površin za delo, zavarovanje gradbišča - zaščitna ograja okoli območja izvajan ja gradbenih in elektroinštalacijskih del - vključno z opozornilinimi tablami ter ovirami za onemogočen nepooblaščen dostop
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Odstranitev obstječe športne opreme iz igrišča (kot npr. goli, klopi, kabine, konstrukcije…)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Zakoličba ostale komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Zakoličba lokacij drogov svetilk
| Obračun po kom. | kom | 4 | 0 | 0
- | Zakoličba nove trase kabelske kanalizacije in kablovoda
| Obračun po m. | m | 310 | 0 | 0
- | Odklop ter prirpava obstoječega priključnega mesta za priklop novega dovodnega kabla do RO. Odklop obstoječega dovodnega kabla v omarici RO
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Odstranitev obstoječih nefunkcionalnih drogov ob igrišču, izkop temelja ter zasutje
| Obračun po kpl. | kpl | 2 | 0 | 0
- | Postavitev profilov na lokaciji drenažne cevi
| Obračun po kom. | kom | 12 | 0 | 0
- | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1,1 do 2,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona C10/12 v debelini 10 cm, s trdimi plastičnimi cevmi premera 10 cm.
| Obračun po m. | m | 320 | 0 | 0
- | Dobava in polaganje drenažne cevi DN 100 mm na pripravljeno betonsko podlago.
| Obračun po m. | m | 320 | 0 | 0
- | Izdelava betonske podlage C10/12 v debelini min. 10 cm pod drenažno cevjo DN 100 mm v plitvi rigoli.
| Obračun po m3. | m3 | 17 | 0 | 0
2. | KABELSKA KANALIZACIJA
- | Rezanje asfalta v širini 60cm povprečne debeline 6+3cm, njegovo rušenje in odvoz - VKLJUČNO S PONOVNIM ASFALTIRANJEM in urejanje poškodovanih površin za po končanih delih (kot npr. robniki, asfaltni kanali za odvodnavanje…)
| Obračun po m. | m | 90 | 0 | 0
- | Strojni in deloma ročni izkop zemlje - za kabelsko kanalizacijo; zemlji III.-IV. kategorije; dimenzija kabelskega kanala 0,6x0,8m
| Obračun po m. | m | 310 | 0 | 0
- | Ročni izkop zemlje okoli temelja obstoječe priključne omare in obstoječe razdelilne omarice RO za uvod novega napajalnega kabla; v zemlji IV. kategorije - vključno z zasipanjem odkopane zaemljine po položitvi kablovoda - zasipanje z utrjevanjem po slojih 0,2m
| Obračun po m3. | m3 | 0.6 | 0 | 0
- | Križanje z vodi z ostalimi infrastrukturami (elektro, telekomunikacije…) - upoštevati vse potrebno za izvedbo križanja - ročni izkop na lokaciji križanja (zakoličba), izvedba križanja (odmiki, zaščitne cevi, ročno zasutje in utrjevanje - križanje izvedeno skladno z navodili v tehničnem poročilu
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Strojni in deloma ročni izkop zemlje - temelja drogov
| Obračun po kpl. | kpl | 4 | 0 | 0
- | Izkop odprtine za prostostoječi steber za razdelilne omarice pri drogovih (RD1-RD4) dimenzije podstavka 310x425x600 mm, ter končna utreditev ter zastuje podstavka.
| Obračun po kpl. | kpl | 4 | 0 | 0
- | Dobava in polaganje, spajanje kabelske cevi - PVC cev fi 110mm, položena vzporedno v pred pripravljen jarek za kabelsko kanalizacijo širine 0,6m in globine 0,80m Navodila za izvedbo zemeljske kanalizacije in polaganje kablov so podana v tehničnem poročilu!
| Obračun po m. | m | 370 | 0 | 0
- | Dobava in polaganje, spajanje kabelske cevi - PVC cev fi 160mm, položena vzporedno v pred pripravljen jarek za kabelsko kanalizacijo širine 0,6m in globine 0,80m Navodila za izvedbo zemeljske kanalizacije in polaganje kablov so podana v tehničnem poročilu!
| Obračun po m. | m | 40 | 0 | 0
- | Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTRIKA" (po celotni zemeljski trasi)
| Obračun po m. | m | 310 | 0 | 0
- | Dobava in polaganje ozemljitve z valjancem Rf 30x3,5mm (komplet s priklopi na drog in v omarico)
| Obračun po m. | m | 330 | 0 | 0
- | Dobava in vgradnja - križni spoj - sponka križna 60x60/III, M8, Rf (za spajanje valjanca 30x3,5 mm) (kot npr. sponka križna 60x60/III, M8, Rf, proizvajalca Franzi strel.)
| Obračun po kom. | kom | 4 | 0 | 0
- | Zasipanje jarka s cestnim tamponom, nabijanje v plasteh in urejanje poškodovanih površin za po končanih delih (kot npr. robniki, asfaltni kanali za odvodnavanje, zasutje zgornje plasti z zemljo ter zatravitev…)
| Obračun po m. | m | 310 | 0 | 0
3. | DROGOVI TER ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
- | Izdelava betonskega temelja - Z upoštevanjem izdelave armature. Upoštevati vsa potrebna zaključna gradbena dela (zasipnaje droga z mivko, obetoniranje droga v temlju, izdelava betonske kape ter izvedba premazov za preprečevanje vdora vode v temelj)
OPOMBA: Temelj po potrebi prilagoditi dodatnim zahtevam dobavitelja (statika droga) in proizvajalca droga!
| Obračun po kpl. | kpl | 4 | 0 | 0
- | Dobava in postavitev - Steber izdelan iz vroče cinkanega jekla osem kotne oblike višine 12m. Prečke za pritrditve reflektrojev integrirane in samostojno izmenljive, Integrirana vratca 600x150 Dimenzija pri dnu prečno 290 mm Dimenzija nasadnega dela 108mm Prirobnica premer 1000 mm V ceno zajeti lestveni elemnti, varovalo proti padcem – pritrditev plezalnega pasu in traverza za Montažo svetilk.
| Obračun po kpl. | kpl | 4 | 0 | 0
4. | SPLOŠNO
- | Odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo OCENA
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Stroški projektantskega nadzora
| Obračun po uri | ur | 14 | 0 | 0
- | Nepredvidena dela (z vpisom v gradbeni dnevnik, obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni knjigi) |  | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0

## E¦Elektroinštalacijska d.
E/0.1 | ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA
z.št. | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | vrednost
1. | KABLI
- | DOBAVA IN POLAGANJE NOVEGA DOVODNEGA KABLOVODA OD PRIKLJUČNO MERILNE OMARICE DO GLAVNE RAZDELILNE OMARICE "RO" - Dobava in polaganje kabla NAYY 4x70mm2 - Uvlečenje kabla se izvede v novo kabelsko cev fi 160; upoštevati vse potrebno za uvlečnje kabloda (predvleka, vlečne vrvi...)
| Obračun po m. | m | 37 | 0 | 0
- | Dobava in polaganje kabla iz glavne razdelilne omarice RO do podrazdelilne omarice RD2- Dobava in polaganje kabla NAYY 4x70mm2 - Uvlečenje kabla se izvede v novo kabelsko cev fi 110; upoštevati vse potrebno za uvlečnje kablovoda (predvleka, vlečne vrvi...)
| Obračun po m. | m | 170 | 0 | 0
- | Dobava in polaganje kabla iz glavne razdelilne omarice RO do podrazdelilnih omaric RD1, RD3, RD4- Dobava in polaganje kabla NAYY 4x35mm2 - Uvlečenje kabla se izvede v novo kabelsko cev fi 110; upoštevati vse potrebno za uvlečnje kablovoda (predvleka, vlečne vrvi...)
| Obračun po m. | m | 200 | 0 | 0
- | Dobava in polaganje- Kabel za napajanje reflektorskih svetilk FG16OR16 5x2,5mm2
| Obračun po m. | m | 620 | 0 | 0
- | Dobava in polaganje- Komunikacijski kabel UTP CAT6 za komunikacijsko povezavo krmilja
| Obračun po m. | m | 380 | 0 | 0
2. | MERILNA OMARICA "PMO"
- | Dobava in vgradnja - Taljivi varovalčni vložek 100A (3 kom), ki se zamenja v obstoječi merilni omarici, zaradi povečanja priključne moči. Menjavo izvede pooblaščeni SODO operater.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | RAZDELILNA OMARICA "RO"
- | Predelava obstoječe omare RO za priklop novega dovodnega kablovoda ter priklop odvodov do podrazdelilnih omaric. Odklop in demontaža obstoječe nepotrebne opreme ( stikalni tablo, doze,..), ter priprava za montažo nove opreme.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - glavno stikalo za izklop v sili (montaža v razdelilnik) 100A/3P (kot npr.IN8E233A--, Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava in montaža - Varovalčni ločilnik skupaj z varovalkami 3x100A , kot npr. SI336010-A, Schrack ali enakovredno
| Obračun po kpl | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - Prenapetostni odvodnik 3+0, razred I+II, 275V, 12,5kA (kot npr. IS211240-A, Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava in montaža varovalčni ločilnik TYTAN II za D0 taljive vložke (vgrajeno na DIN letev) (kot npr. IS504702-A, Schrack ali enakovredno) skupaj z varovalčnimi vložki 3x35A.
| Obračun po kpl. | kpl | 5 | 0 | 0
- | DROBNI IN SPOJNI MATERIAL (ničelna zbiralka, oznake, žica, votlice, DIN letev, ključavnica...)- dobava in montaža
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
4. | PODRAZDELILNA OMARICA RD1
- | Dobava in montaža - Prostostoječa razdelilna omarica - dimenzij (ŠxVxG)440x654x250mm (kot npr. prostostoječa omara AF/K3 650/250 s podstavkom S3 950/320, proizvajalca Mosdorfer ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - glavno stikalo za izklop v sili (montaža v razdelilnik) 40A/3P (kot npr.IN8R2425--, Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava in montaža - Varovalčni ločilnik skupaj z varovalkami 3x35A , kot npr. SI336010-A, Schrack ali enakovredno
| Obračun po kpl | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - Prenapetostni odvodnik 3+0, razred I+II, 275V, 12,5kA (kot npr. IS211240-A, Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - zaščitno stikalo RCCB (montaža na letev) - 40A/4p/300mA,6kA, AC (kot npr. BC604130--, Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - inštalacijski odklopnik (montaža na letev) - B6A/1-6kA (kot npr. BM618106--, Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 12 | 0 | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - inštalacijski odklopnik (montaža na letev) - B10A/1-6kA (kot npr. BM618110--, Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 2 | 0 | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - Servisna vtičnica 230V (montaža na letev) - kot npr.BZ325000-A, Schrack ali enakovredno
| Obračun po kpl. | kpl | 2 | 0 | 0
- | DROBNI IN SPOJNI MATERIAL (zbiralke N in PE, viličaste zbiralke, oznake, žica, votlice, DIN letev, ključavnica...)- dobava in montaža
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
5. | PODRAZDELILNA OMARICA RD2
- | Dobava in montaža - Prostostoječa razdelilna omarica - dimenzij (ŠxVxG)440x654x250mm (kot npr. prostostoječa omara AF/K3 650/250 s podstavkom S3 950/320, proizvajalca Mosdorfer ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - glavno stikalo za izklop v sili (montaža v razdelilnik) 40A/3P (kot npr.IN8R2425--, Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava in montaža - Varovalčni ločilnik skupaj z varovalkami 3x35A , kot npr. SI336010-A, Schrack ali enakovredno
| Obračun po kpl | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - Prenapetostni odvodnik 3+0, razred I+II, 275V, 12,5kA (kot npr. IS211240-A, Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - zaščitno stikalo RCCB (montaža na letev) - 40A/4p/300mA,6kA, AC (kot npr. BC604130--, Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - inštalacijski odklopnik (montaža na letev) - B6A/1-6kA (kot npr. BM618106--, Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 12 | 0 | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - inštalacijski odklopnik (montaža na letev) - B10A/1-6kA (kot npr. BM618110--, Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 2 | 0 | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - Servisna vtičnica 230V (montaža na letev) - kot npr.BZ325000-A, Schrack ali enakovredno
| Obračun po kpl. | kpl | 2 | 0 | 0
- | DROBNI IN SPOJNI MATERIAL (zbiralke N in PE, viličaste zbiralke, oznake, žica, votlice, DIN letev, ključavnica...)- dobava in montaža
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
6. | PODRAZDELILNA OMARICA RD3
- | Dobava in montaža - Prostostoječa razdelilna omarica - dimenzij (ŠxVxG)440x654x250mm (kot npr. prostostoječa omara AF/K3 650/250 s podstavkom S3 950/320, proizvajalca Mosdorfer ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - glavno stikalo za izklop v sili (montaža v razdelilnik) 40A/3P (kot npr.IN8R2425--, Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava in montaža - Varovalčni ločilnik skupaj z varovalkami 3x35A , kot npr. SI336010-A, Schrack ali enakovredno
| Obračun po kpl | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - Prenapetostni odvodnik 3+0, razred I+II, 275V, 12,5kA (kot npr. IS211240-A, Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - zaščitno stikalo RCCB (montaža na letev) - 40A/4p/300mA,6kA, AC (kot npr. BC604130--, Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - inštalacijski odklopnik (montaža na letev) - B6A/1-6kA (kot npr. BM618106--, Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 12 | 0 | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - inštalacijski odklopnik (montaža na letev) - B10A/1-6kA (kot npr. BM618110--, Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 2 | 0 | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - Servisna vtičnica 230V (montaža na letev) - kot npr.BZ325000-A, Schrack ali enakovredno
| Obračun po kpl. | kpl | 2 | 0 | 0
- | DROBNI IN SPOJNI MATERIAL (zbiralke N in PE, viličaste zbiralke, oznake, žica, votlice, DIN letev, ključavnica...)- dobava in montaža
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
7. | PODRAZDELILNA OMARICA RD4
- | Dobava in montaža - Prostostoječa razdelilna omarica - dimenzij (ŠxVxG)440x654x250mm (kot npr. prostostoječa omara AF/K3 650/250 s podstavkom S3 950/320, proizvajalca Mosdorfer ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - glavno stikalo za izklop v sili (montaža v razdelilnik) 40A/3P (kot npr.IN8R2425--, Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava in montaža - Varovalčni ločilnik skupaj z varovalkami 3x35A , kot npr. SI336010-A, Schrack ali enakovredno
| Obračun po kpl | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - Prenapetostni odvodnik 3+0, razred I+II, 275V, 12,5kA (kot npr. IS211240-A, Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - zaščitno stikalo RCCB (montaža na letev) - 40A/4p/300mA,6kA, AC (kot npr. BC604130--, Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - inštalacijski odklopnik (montaža na letev) - B6A/1-6kA (kot npr. BM618106--, Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 12 | 0 | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - inštalacijski odklopnik (montaža na letev) - B10A/1-6kA (kot npr. BM618110--, Schrack ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 2 | 0 | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - Servisna vtičnica 230V (montaža na letev) - kot npr.BZ325000-A, Schrack ali enakovredno
| Obračun po kpl. | kpl | 2 | 0 | 0
- | Dobava, vgradnja in priklop - Tipka navadna 10A za vklop razsvetljave, (kot npr. Modul TEM Čatež ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 7 | 0 | 0
- | Dobava in vgradnja - n.o. ohišje/doza 7 mestna za vgradnjo tipk.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | DROBNI IN SPOJNI MATERIAL (zbiralke N in PE, viličaste zbiralke, oznake, žica, votlice, DIN letev, ključavnica...)- dobava in montaža
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
8. | RAZSVETLJAVA
- | Dobava in montaža -Svetilka reflektorska z osnovnimi tehničnimi karakteristikami - maks.moč svetilke 1200W, živ.doba 100000h (L80B10), barvna temperatura 5000K (±200K), Ra>>80, min.svetlobni tok svetilke 135000lm, ; Usmerjanje svetlobe z lečnim sistemom iz Uv odpornega PMMA; Svetlobni vir visoko učinkovite LED diode 64 po modulu, svetolobni vir vpet v hitro vpenalno držalo za lažjo menjavo; Pokrov svetlobnega dela iz UV odpornega PMMA visoko odpornostjo na udarce; Ohišje iz visokotlačno vlečenega korozijsko odpornega Aluminija; prašno barvano v: ANTRACIT. Različne fotometrije v enakem ohišju.; napajalni del z možnostjo namestitve izven reflektorja IP67 z maksimalno prenapetostno zaščito do 20kV, IP 67, teže max. 26 kg brez napajalnega dela, dimenzije ne večje od 631x373x289 mm, montažni elementi iz nerjavečega jekla z možnostjo naklona v več smeri svetilka kot npr.: Midstream modus R1200 S1, vključno z ustreznim napajalnikom
| Obračun po kpl. | kpl | 40 | 0 | 0
- | Dobava in montaža -Svetilka reflektorska z osnovnimi tehničnimi karakteristikami - maks.moč svetilke 1200W, živ.doba 100000h (L80B10), barvna temperatura 5000K (±200K), Ra>>80, min.svetlobni tok svetilke 136800lm, ; Usmerjanje svetlobe z lečnim sistemom iz Uv odpornega PMMA; Svetlobni vir visoko učinkovite LED diode 64 po modulu, svetolobni vir vpet v hitro vpenalno držalo za lažjo menjavo; Pokrov svetlobnega dela iz UV odpornega PMMA visoko odpornostjo na udarce; Ohišje iz visokotlačno vlečenega korozijsko odpornega Aluminija; prašno barvano v: ANTRACIT. Različne fotometrije v enakem ohišju.; napajalni del z možnostjo namestitve izven reflektorja IP67 z maksimalno prenapetostno zaščito do 20kV, IP 67, teže max. 26 kg brez napajalnega dela, dimenzije ne večje od 631x373x289 mm, montažni elementi iz nerjavečega jekla z možnostjo naklona v več smeri svetilka kot npr.: Midstream modus R1200 S3, vključno z ustreznim napajalnikom
| Obračun po kpl | kpl | 8 | 0 | 0
9. | KRMILJENJE RAZSVETLJAVE
- | Dobava in montaža - Krmilnik DALI - krmilni modul za vklop in regulacijo razsvetljave (kot npr. IP/DALI W 2CH, LiCS ali enakovredno)- upoštevati ves potreben pritrdilni in spojni material
| Obračun po kpl | kpl | 4 | 0 | 0
- | Dobava in montaža - Usmerjevalnik, Router- upoštevati ves potreben pritrdilni in spojni material
| Obračun po kpl | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava in montaža - Dali PC, kot npr. Light box, LiCS ali enakovredno- upoštevati ves potreben pritrdilni in spojni material
| Obračun po kpl | kpl | 1 | 0 | 0
- | Ožičenje, programiranje, ter zagon sistema
| Obračun po kpl | kpl | 1 | 0 | 0
10. | SPLOŠNO
- | Drobni elektromontažni material (napisne tablice, vezice, vijaki,…)
| Obračun po kom | kom | 1 | 0 | 0
- | Meritve o UEFA protokolu, razdelitev cone v merilna polja, meritve horizontalno in vertikalno v vse nebesne smeri. Izdelava merilnega protokola za predložiev nogometnim organom.
| Obračun po kom | kom | 1 | 0 | 0
- | Meritve ponikalne upornosti ozemljenih kandelabrov in meritve električne inštalacije (upornosti okvarnih zank, zaščite…), merilni protokol
| Obračun po kpl | kpl | 1 | 0 | 0
- | Izdelava projektne dokumentacije (PID)
| Obračun po kom | kom | 1 | 0 | 0
- | Snemanje koordinat točk (predmetnih stojišč) ter uvoz v skupni kataster infrastrukture javne razsvetljave
| Obračun po kom | kom | 4 | 0 | 0
- | Stroški projektantskega nadzora in izklopov lokalnega SODO operaterja NNO
| Obračun po uri | ur | 6 | 0 | 0
- | Nepredvidena dela (z vpisom v gradbeni dnevnik, obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni knjigi) |  | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0