## REKAPITULACIJA B2
REKAPITULACIJA
Teniška igrišča- DVORANA-Električne inštalacije
MOČ IN RAZSVETLJAVA | 0
SKUPAJ BREZ DDV (EUR): | 0

## Mapa 4_4_razsvetljava in moč
| POSTAVKA | ENOTA | KOLIČINA | CENA | ZNESEK
POPIS MATERIALA IN DEL-ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
SPLOŠNO:
- | V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom (rezanje, dolbljenje, kronsko vrtanje izdelava utorov z udarnim kladivom v stene objekta, preboji sten in plošč vključeni v ceni)
- | Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje.
(v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika)
- | Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preiskusa in zagona,
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu), ažurno evidentiranje eventuelnih za
izdelavo PID dokumentacije ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
1. RAZSVETLJAVA
1 | Svetilka, komplet z žarnico, napajlnikom in priborom za montažo po načrtu:
| S.2 kot npr. 11289ED, BS 240 LED. Zaprta industrijska LED svetilka do višine montaže 9m. Izstopni svetlobni tok 21300 lm. Moč 160 W, 840, 4000K. IP65. Ra > 80. Svetlobni izkoristek 134 lm/W. Več kot 60 000 ur delovanja (L80/B20). Ohišje iz samougasljivega brizganega polikarboonata. 5LET garanciije. Temperaturno območje od -20°C do + 40°C. Odpornost na UV. IK 10. AA++. 5LET garanciije. Velikost svetilke 443 x 443 mm. EVG - elektronska predstikalna naprava. teža 5,5 kg. | kom | 12 | 0
Varnostna razsvetljava
| Z.1 Kot npr. Logica LED - 12182. LOG LED LG 8W SE 1/2/3P IP65. Varnostna svetilka z izjemno tehnološko dovršeno elektroniko. AT - Funkcija omogoča izvajanje samodejne diagnostike AUTOTEST izvaja preskus delovanja svetilke vsakih 7 dni in preskus avtonomije vsakih 26 tednov. Sekundarni spoj, avtonomija 1/2/3 h. IK 08, IP 65. ZR II. Svetlobni tok 750 lm. Primerna tudi za visoke prostore. Zaščitna stopnja IP 65. Standardi: CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2, CEI EN 62034, CEI EN 62471, 2004/108/CE, 2006/95/CE. Povprečna življenska doba 50 000 ur. Garancija 4 let. | kom | 2 | 0
| Z.2 Kot npr. 4346, UP LED LITE 100 LM SA 1H. Piktogramska varnostna LED svetilka. SA - trajni spoj. IP 65. UV stabilna. Svetlobni tok 200 lm. 4 leta garancije. | kom | 2 | 0
| Piktogramska plošča, kot npr. DX-SX-BS UP LED 20 M | kom | 2 | 0
| piktogramska nalepka RAVNO / LEVO / DESNO. | kom | 2 | 0
2 | Vodniki položeni delno p/o in uvlečeni v izol. cevi, delno pa n/o v perforiranih kabelskih policah in instalacijskih kanalih ali pritrjeni z OG distančniki, komplet z instalacijskim materialom in priborom
| - NYY-J 5x2,5 mm2 | m | 210 | 0
| - NYY-J 3x2,5mm2 | m | 45 | 0
3 | Izolacijska cev za montažo v armirani beton za montažo kablov:
| - I.C. fi-16mm | m | 40 | 0
4 | Izolacijske cevi PN/T komplet s priborom in distančniki
| - fi-16-23mm | m | 45 | 0
5 | Dobava in montaža stikalne omarice Rst-2 nadometne kovinske dim 20x15x12 cm v IP 44, komplet z ključem in ključavnico ter 3x navadno stikalo v omarici, komplet z drobnim materialom in priborom ter z dodatno zašitno konstrukcijo proti udaru teniške žogice in vratci za odpiranje in dostopanje do omarice ter ustrezno podkonstrukcijo za montažo omarico | kpl | 1 | 0
6 | Električne meritve, atesti, izjave, komplet protokol | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Drobni material in pribor 5% | kpl | 1 |  | 0
| 1. RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
2. INŠTALACIJA ZA MOČNOSTNI DEL
1 | Vodniki položeni delno p/o in uvlečeni v izol. cevi, delno pa n/o v perforiranih kabelskih policah in instalacijskih kanalih ali pritrjeni z OG distančniki, komplet z instalacijskim materialom in priborom
| - NYM-J 3x1,5mm2 | m | 120 | 0
| - NYM-J 3x2,5mm2 | m | 120 | 0
| - NYM-J 5x2,5mm2 | m | 35 | 0
| - NYY-J 5x4mm2 | m | 20 | 0
| - NYY-J 5x16mm2 | m | 10 | 0
2 | Izolacijske cevi ognjeodporne položene v lesen strop ali steno, komplet z instalacijskim priborom
| - I.C. fi-16-36mm | m | 160 | 0
3 | Izolacijske cevi PN/T komplet s priborom in distančniki
| - fi-16-36mm | m | 120 | 0
4 | Perforirana kabelska polica hladno c. s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami za montažo na zid ali strop, vijaki in maticami
| - PK 50 | m | 120 | 0
| - PK 100 | m | 19 | 0
| - PK 100 | m | 12 | 0
5 | Instalacijski kanal NIK s pokrovom in priborom za montažo (Barvo NIK kanala izbere Arhitekt glede na tip prostora):
| - NIK-1 dim. 15x17 mm | m | 16 | 0
| - NIK-2 dim. 30x17 mm | m | 20 | 0
| - NIK-5 dim. 40x25 mm | m | 14 | 0
6 | Vtičnica 16 A, 250 V, siluminska, IP44, za p/o montažo, z napisno ploščico za vpis tokokroga in naknadno vpisanim tokokrogom | kom | 1 | 0
Vtičnica 16 A, 400 V, siluminska, IP44, za n/o montažo, z napisno ploščico za vpis tokokroga in naknadno vpisanim tokokrogom
7 |  | kom | 1 | 0
STIKALNI BLOKI:
- | Pri izdelavi ponudbe je potrebno pri vsakem razdelilniku upoštevati poleg navedenega tudi:
Izdelavo napisnih ploščic za označevanje elementov
OPOMBA:(samolepilne nalepke ne veljajo kot označbe)
- | izdelavo vseh kabelskih označb
- | kabelske uvodnice,
- | zatesnjevanje kabelskih uvodnic,
zbiralke
- | podporne izolatorje
- | zaščitne prekrivne plošče za preprečitev dotika
- | ves vezni material
- | POK korita za polaganje kablov
- | ves pritrdilni in drobni montažni material
- | vse označbe stikalnega bloka izvesti v skladu z veljavnimi predpisi,atesti
- | puščanje prostora za dodatno namestitev opreme
- | namečanje enopolnih shem v stikalne bloke
- | namestitev ročk za izvlačenje varovalk
- | namestitev žepov za nemestitev shem
- | priklop in testiranje kablov
- | vse potrebne meritve in preiskuse , spuščanje v pogon
- | tipska ključavnica enaka za vse stikalne bloke
8 | Nadometni razdelilec R-dvorana
kot nadometna kovinska omara dim. 80x160x30cm z podstavkom 20 cm opremljena v barvi določeni s strani arhitekta ter tipskim temeljem za postavitev omarice z uvodnimi cevmi, s klučavnico in ključem, drobnim priborom, komplet z dodatno zaščitno konstrukcijo proti udaru teniške žogice, komplet z mrežo in vrati za odpiranje in dostop do omare
z paneli za namestitev opreme,
z vgrajeno opremo:
| glavno stikalo tip D65/3/63 A s sprožnikom za daljinski izklop, komplet s stikalom za izklop na omari | kos | 1
| Kontaktor 230V glavni kontakti 20/1P | kos | 9
| Kontaktor 230V glavni kontakti 20/3P | kos | 2
| Krmilni rele 230V | kos | 3
| gasilna ampula Bonpet -montaža v razdelilec | kom | 3
| Varovalke s podnožjem TYTAN II DO 3P 100/10-50A | kos | 11
| Stikalo 0-1-2; IN=25A/3P za montažo na vrata stikalnega bloka | kos | 2
| Stikalo avtomatsko luksomat za krmiljenje zunanje razsvetljave z foto celico na fasadi z zaslonko | kos | 1
| Instalacijski odklopnik 3P; 10-16 A-C | kos | 2
| Instalacijski odklopnik 1P; 10-16A-C | kos | 4
| zbiralka Cu 20x6 mm | kos | 5
| Prenapetostni odvodnik razred B | kos | 4
| Kabelske sponke | kpl | 1
| Cu zbiralke, kabelske uvodnice, označevalni elementi opreme, drobni,vezni in montažni material | kos | 1
| Stikalni blok skupaj | KOS | 1 | 0
9 | Izvedba el. priključkov na posamezno opremo:
| - na termostate | kom | 2 | 0
| - na plinske grelnike | kom | 4 | 0
| - na tehnološko opremo | kom | 3 | 0
10 | Stalni priključek, petpolni za p/o montažo 16A, 400V | kom | 2 | 0 |  | ¸¸
11 | Izklop v sili-plinska sevala-montirano na R-d | kpl | 1 | 0 |  | ¸¸
12 | Konstrukcijsko železo raznih profilov za izdelavo držal, nosilcev in mask | kg | 11 | 0 |  | ¸¸
13 | Električne meritve, atesti, izjave, komplet protokol | kpl | 1 | 0
14 | Drobni material in pribor 5% | kpl | 1 |  | 0
| 2. INŠTALACIJA ZA MOČNOSTNI DEL |  |  |  | 0
3. INŠTALACIJA ZA IZENAČITEV POTENCIALOV
1 | Vodnik položen p/o v izol. ceveh, kabelskih policah in kabelski kanalizaciji:
| - NYY-J 1x35 mm2 | m | 22 | 0
| - P/F 16mm2 | m | 205 | 0
| - P/F 10mm2 | m | 204 | 0
2 | Omarica z zbiralko za glavno izenačitev potenc. GIP 1 po opisu: | kom | 1 | 0
| - tipsko ohišje PL-1 "prebil" za n/o montažo | kom | 1
| - zbiralka Cu 30x5 mm | kom | 1
- drobni material in pribor
3 | Razdelilec za dodatno izenačitev potencialov Rip za p/o montažo tip BS900.200 "Schrack", komplet s priborom za montažo | kom | 5 | 0
4 | Izolacijska cev fi-13,5 mm | m | 435 | 0
5 | Izolacijska cev PN/T-16 | m | 40 | 0
6 | Izdelava stika na cevi ogrevanja z objemko in vijakom | kom | 13 | 0
7 | Izdelava stikov na kovinske podboje, kovinske ograje, vent. kanale, kabelske police, konstrukcijo spuščenega stropa in tehnološko opremo s kab. čevljem in vijakom | kom | 10 | 0
8 | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v električnem razdelilcu s kabelskim čevljem in vijakom | kom | 1 | 0
9 | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v omarici šibkega toka s kabelskim čevljem in vijakom | kom | 0 | 0
10 | Izdelava stika premostitve med kovinskimi masami z vodnikom NYY-J 16 mm2, l=0,5 m | kom | 8 | 0
11 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli (požarno odporni kit, vrečke, inštalacijske cevi in kanali, barvanje in obrizg kablov s požarno zaščitno snovjo) v skladu s ŠPV | kpl | 1 | 0
12 | Drobni material in pribor 5% | kpl | 1 |  | 0
| 3. INŠTALACIJA ZA IZENAČITEV POTENCIALOV |  |  |  | 0
4. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZA NOTRANJE TELEKOMUNIKACIJE
Ni predmet projekta!
5. STRELOVODNA INŠTALACIJA
1 | Dobava in montaža prostostoječega lovilnega stebra LOP11 višine h=11,0m. Vključno z vsemi potrebnimi zemeljskimi deli in z ustreznim AB temeljem dimenzij DxVxŠ=800x800x1000mm z ustrezno temeljno ploščo dimenzij DxŠxV=500x500x10mm, vgrajeno v sredino AB temelja. Proizvajalec HERMI | kos | 3 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža sponke kot npr. KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 100 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža sponke kot npr. KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami. | kos | 36 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža ploščatega vodnika kot npr. RH1 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. | m | 250 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža sponke kot npr. KON09 iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter armaturo temeljev. Proizvajalec HERMI | kos | 80 | 0 | 0
6 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | kpl | 1 | 0
7 | Drobni material in pribor 5% | % | 5 |  | 0
| 5. STRELOVODNA INŠTALACIJA |  |  |  | 0
SKUPNI ZNESEK-ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
| 1. RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
| 2. INŠTALACIJA ZA MOČNOSTNI DEL |  |  |  | 0
| 3. INŠTALACIJA ZA IZENAČITEV POTENCIALOV |  |  |  | 0
| 4. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZA NOTRANJE TELEKOMUNIKACIJE |  |  |  | 0
| 5. STRELOVODNA INŠTALACIJA |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV (EUR): |  |  |  | 0
| DDV (22%) |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV (EUR): |  |  |  | 0