## POPIS STROJNE PZI
Investitor: | OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO
Objekt: | PRIZIDAVA VRTCA RIMSKE TOPLICE IN
REKONSTRUKCIJA DELA OBJEKTA
PONUDBENI PREDRAČUN - POPIS DEL
REKAPITULACIJA STROJNIH INŠTALACIJ
4.4.1. | VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0
4.4.2. | OGREVANJE |  |  |  | 0
4.4.3. | PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
4.4.4. | HLAJENJE |  |  |  | 0
4.4.5. | SKUPNE TOČKE |  |  |  | 0
| STROJNE INŠTALACIJE SKUPAJ brez DDV: |  |  |  | 0
4.4.1. | VODOVODNA INSTALACIJA
Opomba: V popisu niso zajeta večja zemeljska, zidarska in elektroinstalaterska dela, potrebna za izvedbo sistema. Naprave in opremo lahko izberemo tudi drugih vrst ali tipov, le ustreznih lastnosti, kapacitet in vgradnih mer. Cena materiala naj bo z dobavo in montažo, ki vsebuje vsa pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, prebijanje in vrtanje zidov in AB plošč, zaščita cevi med gradnjo, gradbenimi odri, usposobitev sistema do popolne funkcionalnosti. Pred izvedbo inštalacij za sanitarije preveriti pri investitorju oz. arhitektu, katera starostna skupina je predvidena za uporabo sanitarij !
|  | enota | količina | cena/kos | cena
(Tip sanitarne keramike po izbiri arhitekta in investitorja)
1. | Kompleten stenski umivalnik sestoječ iz:
umivalnika iz bele sanitarne keramike vel.600/420 mm
kromiranega odtočnega ventila DN 32 z zapiralom
kromiranega medeninastega sifona DN 32 "S" oblike z obvezno cevjo in rozeto
kromirane medeninaste stoječe mešalne baterije DN 15 na SENZORSKI VKLOP, skupaj z elektronsko napravo za proženje
dveh regulacijskih kotnih ventilov DN 15/10 z rozetama in veznima cevkama
dveh enojnih PF baterijskih priključkov za Alumplast cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
nosilne plošče za pritrditev dveh baterijskih priključkov
vključno ves tesnilni in pritrdilni material
Pozor : Umivalnik je nizko montažni
|  | kompl. | 7 | 0 | 0
2. | Kompletno stranišče sestoječe iz:
konzolna školjke iz bele sanitarne keramike z zadnim iztokom DN 110
sedežne deske
standardnega podometnega izplakovalnega kotlička z varčno tipko in vsemi priključnimi in odtočnimi elementi
regulacijskega kotnega ventila DN 15/10 z rozeto in vezno cevko
enojnega PF baterijskega priključka za Alumplast cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
nosilne plošče za pritrditev enega baterijskega priključka
vključno ves tesnilni in pritrdilni material
|  | kompl. | 4 | 0 | 0
3. | Kompleten stenski pisoar, sestoječ iz:
pisoarne školjke iz sanitarne keramike bele barve, zidne izvedberavnega prepustnega ventila za vzidavo f 1/2", rozete, kromirane zvezne cevke in kromirane rozete, kromiranega "S" sifona f 50 z zidno rozeto, kompletno s tesnilnim materialom ter skupaj z elektronsko napravo za proženje izpiranja pisoarja, fotocelico, magnetnim ventilom, podometno komandno omarico
|  | kompl. | 2 | 0 | 0
4. | Talni pretočni sifon Ø 50 s pokromano pohodno ploščo vel. 15/15 cm, sifonskim vložkom in protismradno zaporo, skupaj s tesnilnim materialom
|  | kom | 3 | 0 | 0
5. | Držalo za toaletni papir - kromirano v roli s pritrdilnimi vijaki
|  | kom | 4 | 0 | 0
6. | Posoda z WC metlico - kromirano komplet s pritrdilnim materialom.
|  | kom | 4 | 0 | 0
7. | Milniki, držala za brisače - kromirano, komplet s pritrdilnim materialom.
|  | kom | 7 | 0 | 0
8. | Ogledalo z etažero - kromirano, komplet s pritrdilnim materialom.
|  | kom | 7 | 0 | 0
9. | Vodovodna cev iz umetne mase dobavljena v kolutu (do prmera DN 20) ali palicah, tip Alumplast, tovarniško toplotno predizolirana (hladna voda 9 mm, topla voda 13 mm) - sistem Thermopipe (ali druga ustrezna) vključno s fitingi, spojnimi kosi, tesnilnim in montažnim materialom
| AL 14/18 (DN 15) | m | 92 | 0 | 0
| AL 20/25 (DN 20) | m | 60 | 0 | 0
10. | Kroglični navojni ventil z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 15 | kom | 2 | 0 | 0
| DN 20 | kom | 4 | 0 | 0
11. | Termostatska baterija DN 20, z nastavljivo maximalno
temperaturo sanitarne tople vode, kot sledi :
Normalna nastavitev na temperaturo 35 0C
Enkratna varnostna nastavitev za temperaturni šok,
kot varovanje pred legionelo, predvidena izven
delovnega časa, isključno s strani vzdrževalca,
v časovnih tedensko normiranih intervalih.
| Če ni obstoječe ! | kompl. | 1 | 0 | 0
12. | Cirkulacijska črpalka za sanitarno vodo, tip GRUNDFOS COMFORT UP 15-14 ali podobna
Q=0,2m3/h
H=12kPa
U=230V
|  | kom | 1 | 0 | 0
13. | Podometni KLIK ventil (Alumplast sistem) s pokromano kapo in rozeto komplet z UNI KLIK spojko z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
| AL 15/20 (DN 15) | kom | 4 | 0 | 0
14. | Strešna kapa skupaj z obrobo za oddušno cev:
| Ø 110 | kom | 2 | 0 | 0
15. | Sifon z kroglično zaporo za priključitev odtokov kondenza iz notranjih hladilnih enot
|  | kom | 3 | 0 | 0
16. | PP ali PE nizkošumna odtočna cev za horizontalno ali vertikalno montažo komplet s fazoni in spojnim materialom
Temeljna kanalizacija obdelana v projektu arhitekture !
| Ø 32 | m | 24 | 0 | 0
| Ø 50 | m | 19 | 0 | 0
| Ø 75 | m | 3 | 0 | 0
| Ø 110 | m | 12 | 0 | 0
17. | Podometni krogelni ventil, polni prehod z krom kapo in rozeto DN 15
|  | kom | 4 | 0 | 0
19. | Čistilni kos PE ali PP skupaj z vratci za vzidavo v steno (za vertikalne odtočne cevi) vključno s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| Ø 110 | kom | 2 | 0 | 0
20. | Ventilna vratica dim. 30x30 cm, s protiokvirjem
|  | kom | 1 | 0 | 0
21. | Gasilni aparat na suhi prah komplet z nastavkom za pritrditev na zid in pritrdilnim materialom
| tip ABC 9 EG | kom | 2 | 0 | 0
22. | Demontaža in prevezave obstoječe inštalacije, prestavitev vertikale, praznjenje in polnenje sistema
|  | ocena | 1 | 0 | 0
23. | Čiščenje in izpiranje vodovodne instalacije, izvedba dezinfekcije in bakteriološke analize
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
24. | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačna preizkušnja, uregulacija in zaključna dela, zaščita cevi med gradnjo, preboji
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ VODOVODNA INSTALACIJA: |  |  |  | 0
4.4.2. | OGREVANJE
Opomba: V popisu niso zajeta večja zemeljska, zidarska in elektroinstalaterska dela, potrebna za izvedbo sistema. Naprave in opremo lahko izberemo tudi drugih vrst ali tipov, le ustreznih lastnosti, kapacitet in vgradnih mer. Cena materiala naj bo z dobavo in montažo, ki vsebuje vsa pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, prebijanje in vrtanje zidov in AB plošč, zaščita cevi med gradnjo, gradbenimi odri, usposobitev sistema do popolne funkcionalnosti.
|  | enota | količina | cena/kos | cena
1. | Paket za ogrevanje v obst. kotlovnici, opremljene z razdelilnikom in zbiralnikom ter armaturami za priklop omarici talnega ogrevanja, merilnikom toplote, tropotnim mešalnim ventilom z motornim pogonom, obtočno črpalko GRUNDFOS ALPHA 25-60, nepovratnim in regulacijskim ventilom, naležnim tipalom, trotočkovno regulacijo, sobnim korektorjem ter povezovalnimi elementi, skupaj z dobavo in montažo ter servisnim zagonom
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2. | Mala razdelilna skupina
z varnostno skupino (varnostni ventil DN 15, 1,5 bara, manometer in avtomatski odzračevalnik) ter toplotno izolacijo
|  | kompl | 1 | 0 | 0
3. | Membranska raztezna posoda 30 L
|  | kom | 1 | 0 | 0
4. | Plastične cevi za talno ogrevanje UPONOR tip. PE-Xa 17*2 ali podobne, skupaj s potrebnimi fitingi (16 zank) za pritrditev na razdelilec
|  | m | 1900 | 0 | 0
5. | Material za pritrditev talnega ogrevanja– montažo cevi
sistemske plošče za talno ogrevanje, gostote 20 kg/m3 s čepi za vodenje cevi na razmaku 50, 100, 150, 200 mm…, skupne debeline 65 mm (30 mm izolacije in 35 mm čep)
dodatek za estrih, za boljšo prevodnost in trdnost 0,15 l/ m2
obrobni trak 13x1 cm, cca 1m/m2
PE folija 1m2
|  | m2 | 180 | 0 | 0
6. | Kompaktni razdelilnik za priključitev cevi za talno ogrevanje UPONOR ali podobne za ogrevalne kroge, z merilniki pretoka, skupaj s konpenzatorji, zapornimi elementi, pritrjevalnimi objemkami za PE cevi, odzračevanjem ter cevnim priključkom DN 25 in ostalim potrebnim montažnim materialom
| za 5 krogov | kos | 1 | 0 | 0
| za 12 krogov | kos | 1 | 0 | 0
7. | Podometna omarica, globine 110 mm in višine 710 mm, z pokrovom, za kompaktni razdelilnik za priključitev cevi talnega ogrevanja, skupaj z vsem potrebnim montažnim materialom
| dolžine 600 mm | kos | 1 | 0 | 0
| dolžine 1050 mm | kos | 1 | 0 | 0
8. | Regulacija zank talnega ogrevanja na temperaturo prostora (2 x igralnice) vsebuje: glavna priključna omarica FH-24V z žično povezavo, 2 x prostorski termostat FH-WS in 10 x elektrotermični pogon TWA-K/NC, vse Danfoss ali podobno skupaj z ostalim potrebnim montažnim materialom
| regulacija 12 grelnih krogov | kom | 1 | 0 | 0
9. | Bakrena cev po DIN 1786 za lotane spoje za centralno ogrevanje in hlajenje, vključno s fitingi, prehodnimi kosi za navojne spoje, koleni, izolacije, fiksirnim, tesnilnim in obešalnim materialom
| Cu 18x1 | m | 4 | 0 | 0
| Cu 28x1,5 | m | 12 | 0 | 0
| Cu 35x1,5 | m | 46 | 0 | 0
10. | Toplotna izolacija razvoda tople vode s cevno izolacijo, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur Armacell AF Armaflex debeline 13 in 19 mm
za cevi
| Cu 18x1 | m | 4 | 0 | 0
| Cu 28x1,5 | m | 12 | 0 | 0
| Cu 35x1,5 | m | 46 | 0 | 0
11. | Navojne krogelne pipe skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 32 | kom | 4 | 0 | 0
12. | Kroglične polnilne pipe z nastavkom za gumi cev in kapo, vključno z varilnim kolčakom in tesnilnim materialom
| DN 15 | kom | 2 | 0 | 0
13. | Navojne protipovratne lopute skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 32 | kom | 1 | 0 | 0
14. | Prirobnični lovilec nesnage skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kom | 1 | 0 | 0
15. | Termometer za vgradnjo v cev v medeninasti stročnici skupaj z razširjenim kosom cevi za vgraditev z merilnim območjem 0-100°C.
|  | kom | 4 | 0 | 0
16. | Manometer premera 100 mm, do 4 bar, komplet s tesnilnim materialom
|  | kom | 2 | 0 | 0
17. | Odzračevalni lonček V=2 l, izdelan iz črne brezšivne cevi in cevnimi pokrovi DN 80, z vgrajenim avtomatskim odzračevalnim ventilom DN 10 in kroglično pipo DN 10, pobarvan s temeljno in belo barvo.
|  | kom | 2 | 0 | 0
18. | Izdelava funkcionalne sheme in navodil za obratovanje in vzdrževanje.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
19. | Polnjenje, praznenje sistema in izvedba tlačnega preizkusa
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
20. | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačna preizkušnja, uregulacija in zaključna dela, zaščita cevi med gradnjo, vsi preboji, gradbeni odri, …
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ OGREVANJE: |  |  |  | 0
4.4.3. | PREZRAČEVANJE
Opomba: V popisu niso zajeta večja zemeljska, zidarska in elektroinstalaterska dela, potrebna za izvedbo sistema. Naprave in opremo lahko izberemo tudi drugih vrst ali tipov, le ustreznih lastnosti, kapacitet in vgradnih mer. Cena materiala naj bo z dobavo in montažo, ki vsebuje vsa pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, prebijanje in vrtanje zidov in AB plošč, zaščita cevi med gradnjo, gradbenimi odri, usposobitev sistema do popolne funkcionalnosti.
|  | enota | količina | cena/kos | cena
1. | Cevni odvodni ventilator (odvod sanitarije), kompletno z nosilno konstrukcijo, elastičnimi priključki in pritrdilnim materialom, obrobami, tristopenjskim stikalom, električno povezavo, proizvajalca VORTICE ali enakovredni, dobava in montaža
|  | kom | 0 | 0 | 0
2. | Prezračevalni ventili za vgradnjo v kanal vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, proizvod Lindap IMP Klima (ali drugi enakovredni) tip:
| PV-1-100 (Ø100 ) | kom | 6 | 0 | 0
3. | Aluminijaste prezračevalne rešetke za montažo v vrata, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom, proizvod Lindap IMP Klima (ali drugi enakovredni), tip AR-4/P velikost:
(če ne bodo prirezana vrata)
| 425x125 | kom | 2 | 0 | 0
4. | Prezračevalne rešetke, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom, proizvod Lindap IMP Klima (ali drugi enakovredni) tip:
| JR-3/2-T 425x125 | kom | 2 | 0 | 0
| JR-3/2-T 425x225 | kom | 4 | 0 | 0
| SR-5/V-F 425x125 | kom | 2 | 0 | 0
5. | Fasadna zaščitna rešetka, barvana v barvi po izbiri arhitekta, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom:
| AZR -5/3 500x500 | kom | 2 | 0 | 0
| Ø200 | kom | 2 | 0 | 0
| Ø300 | kom | 2 | 0 | 0
6. | Vrtinčni difuzor, za ogrevanje in hlajenje, narejen iz pocinkane pločevine, barvani po želji arhitekta, regulacijsko loputo, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom, proizvod Lindap IMP Klima ali druge enakovredne
| OD-8/K1/Z/S/M vel. 400 | kom | 4 | 0 | 0
7. | PREZRAČEVALNA NAPRAVA - igralnice
prezračevalna naprava za dovod in odvod zraka v izoliranem ohišju, za montažo na strop, z protihrupnimi podstavki, ki vključuje :
- energetsko učinkovite ventilatorje s TAC elektromotorji ( zvezna nastavitev pretoka, regulacija konstantnega pretoka / regulacija konstantnega tlaka ).
- ploščni menjalnik toplote ( izkoristek 70 do 90% )
- by-pass
- električnii grelec zraka Pmax 10,5 kW/400V/2x3,4A
- filtra G4
- dimenzije: 1680 x 1690 x 412 mm
Qdov = 1820 m3/h
pext = 200 Pa
Pmot= 736 W
Qodv = 1820 m3/h
pext = 200 Pa
Pmot= 736 W
Ustreza proizv.: RUCK ETA K 1600 F EORJ ali podoben
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
8. | REGULACIJSKI SISTEM
Kompleten regulacijski sistem za klimatsko napravo z naslednjimi funkcijami:
regulacijska omara RO ločena od klimatske naprave.
- izbira med osmimi možnimi hitrostmi dovodnega in osmimi možnimi hitrostmi odvodnega ventilatorja, ki omogoča nastavitev želenega razmerja med pretokoma ventilatorjev v dveh stopnjah delovanja klimatske naprave,
- sistem regulacije temperature,
- regulacija by-passa za hlajenje z zunanjim zrakom,
- tedenska ura z 32 spominskimi polji za vklop in izklop naprave,
- vhod za priklop požarne zaščite s funkcijo reseta, povezava z požarno centralo, ki klimat po potrebi izključi
- nizkonapetostni krmilni panel KAB (napetost 24 V) za vgradnjo v poljuben prostor s funkcijami: preklop med pretoki, izbira ročnega ali avtomatičnega načina delovanja klimatske naprave, korekcija temperature, signalna lučka za zamenjavo filtra
|  | kos | 1 | 0 | 0
9. | DUŠILEC ZVOKA
za dušenje šuma ventilatorja iz pocinkane pločevine z dušilnimi kulisami polnjenimi z negorljivim absorbcijskim materialom.
tip: DZ-2
| dim: 550 x 400 mm, L=1200 mm | kos | 2 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža kanalov izdelanih iz jeklene pocinkane pločevine, standardne debeline po DIN 1946 kompletno s fazonskimi kosi, usmerjevalnimi lopaticami, ojačitvami, regulacijskimi loputami, prirobnicami, revizijskimi odprtinami, tesnilnim in spojnim materialom
Kanali se izdelajo po DIN24190 do DIN24194 - razred II.
|  | kg | 760 | 0 | 0
11. | Izolacija prezračevalnih kanalov z izolacijskimi ploščami iz sintetičnega kavčuka s parozaporno celi-čno strukturo ustrezne debeline, vključno z lepi-lom in samolepilnimi trakovi za tesnjenje spojev, s predhodnim čiščenjem in razmastitvijo prezračevalnih
Ustreza proizvod Kaiman tip Kaiflex ST debeline 19 mm (ali drugi ustrezni).
|  | m2 | 38 | 0 | 0
12. | Obešala za vodoravno, poševni in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega jekla in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
13. | PREZRAČEVALNA NAPRAVA - večnamenski prostor
prezračevalna naprava za dovod in odvod zraka v izoliranem ohišju, za montažo na steno, z protihrupnimi podstavki, ki vključuje :
- Naprava sestoji iz aluminijastega ohišja, aluminijastega protitočnega ploščnega rekuperatorja s samodejno delujočim obvodom, dovodnega in odvodnega ventilatorja, filtra razreda F5 (opcijsko tudi F7) za zunanji in odvodni zrak, kompletnega krmilnega sistema z ločeno nadzorno ploščo, električnimi dogrelcem zraka, kompletno z vso potrebno regulacijsko opremo za avtomatsko delovanje in daljinskim upravljalnim stikalom. Naprava je paketne izvedbe. Dovodna cev svežega zraka in odvodna zavrženega zraka s speljane čez streho na prosto. Cevi se izolirajo z izolacijo in pri prehodu nad ploščo bandažirajo z Al pločevino.
Qdov = 500 m3/h
pext = 180 Pa
Pmot= 90 W
Qodv = 500 m3/h
pext = 180 Pa
Pmot= 90 W
Pel.gr.= 650 W/220V
Ustreza proizv.: TURBOVEX A/S tip TX 500A ali podoben
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
16. | Izpušni kanali zaključeni s fajfo, za odovd in dovod zraka, z mrežno zaščito, ustrezno toplotno izolacijo, bandažirano z Al pločevino, AL obrobami in vsem pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom
| za kanal 450x350 L=1,8m | kom | 1 | 0 | 0
| za kanal fi250 L=3m | kom | 2 | 0 | 0
15. | Regulacijske lopute (ročne) nameščene na kanalih za prezračevanje. Lopute morajo imeti možnost regulacije iz notranje strani.
|  | kom | 6 | 0 | 0
16. | Regulacija, meritve količin zraka in nastavitev prezračevalnih elementov in regulacijskih loput.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
17. | Izdelava funkcionalne sheme in navodil za obratovanje in vzdrževanje.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
18. | Pripravljalna in zaključna dela kot so:
nastavitev elementov
zarisovanje prebojev
prevezava z obst. inštalacijami
preboji
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE: |  |  |  | 0
4.4.4. | HLAJENJE
Opomba: V popisu niso zajeta večja zemeljska, zidarska in elektroinstalaterska dela, potrebna za izvedbo sistema. Naprave in opremo lahko izberemo tudi drugih vrst ali tipov, le ustreznih lastnosti, kapacitet in vgradnih mer. Cena materiala naj bo z dobavo in montažo, ki vsebuje vsa pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, prebijanje in vrtanje zidov in AB plošč, zaščita cevi med gradnjo, gradbenimi odri, usposobitev sistema do popolne funkcionalnosti.
|  | enota | količina | cena/kos | cena
1. | Zunanja hladilno grelna enota - Inverter Multisplit sistem (razred A), sestoječa iz: pločevinasto ohišje, dvojni rotacijski batni kompresor, zračni ventilatorski kondenzator z elektromotorjem, freonska instalacija (termostatiski ventili, varnostna tlačna stikala, varnostni ventili), skupaj z dobavo in montažo. Točno pozicijo namestitve uskladiti z investitorjem in arhitektom!
TOSHIBA ali podoben
RAS-5M34GAV-E
Medij: R410A
Qh= 10 kW
Qg= 12 kW
Pel= 2,92 kW (230 V)
Temperatura zunajega zraka - hlajenje: -10÷43°C
|  | kos | 1 | 0 | 0
2. | Notraja hladilno grelna enota za stropnoo montažo, sestoječa iz: maskirno plastično ohišje, ventilator z elektromotorjem, lovilno korito za kondez, filter, maskirno ohišje z zajemno in vpihoval, skupaj z dobavo in montažo
TOSHIBA ali podoben
RAS-M16MUV-E
Qh= 5,5 kW, Qh= 6,5 kW
|  | kos | 2 | 0 | 0
3. | Notraja hladilno grelna enota za stensko montažo - vidna, sestoječa iz: maskirno plastično ohišje, ventilator z elektromotorjem, lovilno korito za kondez, filter, maskirno ohišje z zajemno in vpihoval, skupaj z dobavo in montažo
TOSHIBA ali podoben
RAS-10SKV-E
Qh= 2,5 kW, Qh= 3,2 kW
|  | kos | 1 | 0 | 0
4. | Krmilna avtomatika hladilne enote - daljinski upravljalec brezžična povezava, komplet z drobnim pritrdilnim materialom, skupaj z dobavo in montažo
TOSHIBA ali podoben
|  | kos | 2 | 0 | 0
5. | Bakrena brezšivna cev v roli, za instalacijo hlajenja - FREON, po ANSI, komplet z parozaporno izolacijo (negoriljivost - klasa B1), skupaj z dobavo in montažo
| Cu Ø1/4" | m | 36 | 0 | 0
| Cu Ø3/8" | m | 72 | 0 | 0
| Cu Ø1/2" | m | 36 | 0 | 0
6. | Bakrena brezšivna cev v palicah (L= 5 m) za odvod kondenza, po SIST EN 1057, komplet s fazonskimi kosi (loki, odcepi, redukcije…), ter materialom za trdo lotanje in izolacijo
Cu 22×1
|  | m | 12 | 0 | 0
7. | Polnjenje DX hladilnega sistema z freonom R410A, komplet z dobavo freona in preizkusnim zagonom
|  | komp | 1 | 0 | 0
8. | Nosilci - konzola zunanje enote
|  | komp | 1 | 0 | 0
9. | Kabel 4 x 1,5 mm za povezavo med enotami
|  | m | 40 | 0 | 0
10. | Pripravljalna dela, zarisovanje, uregulacija in zaključna dela, zaščita cevi med gradnjo, preboji
|  | komp. | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ HLAJENJE: |  |  |  | 0
4.4.5. | SKUPNE TOČKE
|  | enota | količina | cena/kos | cena
1. | Nadzor izvedbe strojnih inštalacij
|  | komp. | 1 | 0 | 0
2. | Izdelava PID dokumentacije v 4 izvodih, v obsegu kot ga zajema PZI dokumentacija.
|  | komp. | 1 | 0 | 0
3. | Nepredvidena dela: 5% vsote vseh zgornjih točk (obračun po dejansko izvedenih delih in materialu, potrdi nadzornik)
|  | komp. | 1 | 0 | 0
4. | Splošni, zavarovalni, manipulativni in transportni stroški do gradbišča (lokacija gradbišča je Rimske Toplice), pripravljalna in zaključna dela.
|  | komp. | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0