PRAZNA STRAN

# KAZALO

2.	KAZALO	3

3.	IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA ŠTUDIJE POŽARNE VARNOSTI	4

4.	TEHNIČNO POROČILO	5

4.1.	POŽARNI SCENARIJ IN NA NJEGOVI PODLAGI IZBRAN KONCEPT POŽARNE VARNOSTI	5

4.1.1	Opis umestitve objekta v prostor glede na meje sosednjih zemljišč in sosednje objekte ter opis arhitekturne zasnove objekta z vidika požarne varnosti	5

4.1.2	Opis načinov uporabe objekta oz. dejavnosti ali tehnoloških procesov, ki se bodo izvajali v njem	7

4.1.3	Opis možnih vzrokov za nastanek požara ter naprav, instalacij, opravil in procesov, ki predstavljajo požarno tveganje	8

4.1.4	Določitev vrst ter količin požarno nevarnih snovi ter požarne obremenitve v posameznih delih objekta	8

4.1.5	Določitev pričakovanega največjega števila ljudi, ki bi se lahko hkrati zadrževali v objektu in značilnosti ljudi v smislu poznavanja objekta	8

4.1.6    Ocena, v katerem obdobju dneva je večja verjetnost nastanka požara	8

4.1.7	Razpoložljive možnosti za odvod dima in toplote iz objekta in omejitev hitrega širjenja dima po objektu	8

4.1.8     Požarna odpornost nosilne konstrukcije objekta	9

4.1.9     Možnosti reševanja in gašenja	9

4.1.10   Koncept požarne varnosti	9

4.2.	UKREPI ZA OMEJEVANJE HITREGA ŠIRJENJA POŽARA NA SOSEDNJE OBJEKTE	9

4.3.	UKREPI ZA OMEJEVANJE HITREGA ŠIRJENJA POŽARA PO OBJEKTU	9

4.3.1    Opis razdelitve objekta na požarne sektorje	9

4.3.2    Opis ukrepov za omejevanje širjenja požara po zunanjih stenah in preko strehe objekta			10

4.3.3	Opis načrtovanih gradbenih materialov in proizvodov z vidika odziva na ogenj in požarne odpornosti in s tem povezanih možnosti širjenja požara po objektu	10

4.3.4	Opis preventivnih in aktivnih ukrepov varstva pred požarom, ki bodo namenjeni omejevanju hitrega širjenja požara in zagotavljanju potrebne požarne odpornosti nosilne konstrukcije objekta	10

4.4.	UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNE EVAKUACIJE, JAVLJANJE IN ALARMIRANJE	12

4.4.1    Opis evakuacijskih poti in zahtev za izvedbo	12

4.4.2	Opis predvidenega načina zgodnjega odkrivanja požara in alarmiranja ter opis aktivnih ukrepov varstva pred požarom za odkrivanje požara in alarmiranje	13

4.5.	UKREPI ZA UČINKOVITO INTERVENCIJO IN GAŠENJE	13

4.5.1	Opis oziroma izračun potrebnih količin vode za gašenje z opisom obstoječih oz. načrtovanih virov	13

4.5.2	Opis dovoznih poti za gasilce, delovnih in postavitvenih površin, opis gasilskih enot, ki bodo intervenirale ter njihovih vozil in opreme	13

4.5.3	Opis dostopnih poti za notranjo intervencijo ter opreme, naprav in sistemov, ki bodo gasilcem na voljo za notranjo intervencijo	14

a)	Notranje hidrantno omrežje	14

b)	Dvižni vod, gasilsko dvigalo, aktiviranje/deaktiviranje vgrajenih sistemov APZ	14

4.6.	ORGANIZACIJSKI UKREPI	14

5.	SEZNAM UPOŠTEVANIH PREDPISOV, STANDARDOV IN DRUGE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE TER STROKOVNE LITERATURE	16

6.	PRILOGE ŠTUDIJE POŽARNE VARNOSTI	16

7.	IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE	17

# IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA ŠTUDIJE POŽARNE VARNOSTI

Odgovorni projektant

Andreja Slatinek, dipl.var.inž., TP – 0609

(ime in priimek, identifikacijska številka IZS / ZAPS)

I Z J A V L J A M ,

da je v zasnovi ali študiji (ustrezno označi)

št. EKO-19-070

(identifikacijska označba zasnove oziroma študije)

izpolnjena bistvena zahteva varnosti pred požarom.

Projektne rešitve v elaboratu temeljijo na naslednjih predpisih oziroma drugih

normativnih dokumentih:

- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12),

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15)

- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in 12/13)

- Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 12/13 in 49/13)

  - Švicarska smernica VKF-15.

Celje, marec 2019		 			Andreja Slatinek, dipl.var.inž.

(kraj in datum izdelave)					(ime in priimek)

…………………………………

(osebni žig, lastnoročni podpis)

# TEHNIČNO POROČILO

## POŽARNI SCENARIJ IN NA NJEGOVI PODLAGI IZBRAN KONCEPT POŽARNE VARNOSTI

Investitor Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško želi zgraditi prizidek obstoječemu objektu vrtca Rimske Toplice.

Zaradi naraščanja potreb je želja povečati enoto vrtca za dodatni dve igralnici s potrebnimi spremljajočimi prostori za otroke (garderoba, sanitarije, dodatni prostor za igro), obstoječo igralnico na S pa rekonstruirati, spremeniti v večnamenski prostor ter izdelati prehod v novi prizidek.

Skladno s Pravilnikom o požarni varnosti v stavbah ter njegovih spremembah in dopolnitvah (Ur.l. RS, št. RS, št. 31/2004, 10/2005, 83/2005, 14/2007, 12/2013) ter Pravilnikom o zasnovi in študiji požarne varnosti (Ur.l. RS, št. 12/2013) je za navedeni objekt potrebno izdelati študijo požarne varnosti v kateri morajo biti predvideni vsi pasivni in aktivni ukrepi varstva pred požarom.

Za projektiranje požarne varnosti so bile, skladno z 8. čl. Pravilnika o požarni varnosti v stavbah ter njegovih spremembah in dopolnitvah (Ur.l. RS, št. RS, št. 31/2004, 10/2005, 83/2005, 14/2007, 12/2013), upoštevane VKF-15 – Švicarske smernice za varstvo pred požarom.

Skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Ur. List RS 109/2011) spada objekt v skupino 12630 – stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo.

Požarna zahtevnost celotnega objekta: Požarno zahteven objekt

#### Opis umestitve objekta v prostor glede na meje sosednjih zemljišč in sosednje objekte ter opis arhitekturne zasnove objekta z vidika požarne varnosti

Prizidek k vrtcu je predviden na vzhodni strani objekta na parc. št. 947/2, 943/7, 940/14, k.o. Rimske Toplice.

Na ožji lokaciji predmetne gradnje se nahaja 4-oddelčni vrtec in kompleks Osnovne šole Rimske Toplice, s pripadajočimi igrišči. Dostop do območja je na zahodni strani, zagotovljeno pa je tudi dovolj prostora za nova potrebna parkirna mesta. Obstoječi vrtec je bil grajen v dveh fazah. Najstarejši del je pritličen, z delno ravno streho na severu in enokapnico 25° na J strani, ki se v prefabriciranih AB nosilcih nadaljuje v teraso. Prvotno sta bila zgrajena 2 oddelka s pripadajočimi prostori in kuhinjo. Druga faza je bila dozidava dodatnih 2 oddelkov, etažnost prizidka je P + podstrešje. Podstrešje je izkoriščeno za shranjevanje opreme in igralnih pripomočkov.

Dostop je iz južne strani preko obstoječega dostopa do objekta.

Dostop do vrtca je obstoječ. Predvidena so nova 4 parkirna mesta (2PM/oddelek).

Odmiki objekta od sosednjih parcelnih mej so sledeči:

- na S strani min. 4,08 m od parc.št. 939/4 k.o. Rimske Toplice,

- na SV strani min. 0,82 m od parc.št. 939/1 k.o. Rimske Toplice,

- na V strani min. 10,00 m od parc.št. 940/1 k.o. Rimske Toplice,

- na V strani min. 10,04 m od parc.št. 943/1 k.o. Rimske Toplice,

- na JV strani min. 12,90 m od parc.št. 944/1 k.o. Rimske Toplice,

- na J strani min. 17,77 m od parc.št. 947/1 k.o. Rimske Toplice.

Obstoječi objekti, na zahodni strani, so oddaljeni več kot 20 m.

Arhitekturna zasnova:

V obstoječem vrtcu bo predvidena rekonstrukcija izvedena v smislu spremembe igralnice, ki je brez terase, v večnamenski prostor za celoten vrtec. V ta namen je predvidena rušitev dela sedanje zunanje nosilne stene tako, da se bo izvedel prehod v novi prizidek.

Dozidava bo montažne lesene izvedbe. Lahka lesena konstrukcija bo postavljena na AB temeljno ploščo deb. 20 cm.  Strešna konstrukcija bo prav tako lesena, streha bo ravna z minimalnim naklonom. Terasi igralnic bosta pokriti z lesenim nadstreškom, kritina transparentna (polikarbonat ali pd.), naklon enak osnovni strehi. Terasi morata biti ograjeni z ograjo višine najmanj 60 cm.

Za nova dva oddelka vrtca je predviden nov vhod na S strani objekta, po vzoru obstoječih vhodov. Obe igralnici sta orientirani proti jugovzhodu in imata skupne sanitarije s prostorom za nego, garderobo in dodatni prostor za igro.

| max. gabarit objekta | Maks. 33,87 x 23,10 m (obstoječi objekt) 16,02 x 13,77 + terase 3,25 x 16,02 m (dozidava) |
| --- | --- |
| vertikalni gabariti | 1 (P) (rekonstrukcija) – obst. 1 (P) (dozidava) |

| konstrukcija | temelji: | AB temeljna plošča |
| --- | --- | --- |
|  | nosilna konstrukcija: | Lesena konstrukcija s T.I. |
|  | ostali zidovi: | predelne stene s T.I. |
|  | medetažne konstrukcije: | / |
|  | fasada: | tankoslojna kontaktna fasada v kombinaciji z leseno oblogo |
|  | stavbno pohištvo: | les |

Velikost objekta

Neto površina skupaj…………....877,76 m2

- od tega:

- obstoječi vrtec ........................640,64 m2

od tega:

- predmet rekonstrukcije …….48,30 m2

- dozidava .................................237,12 m2

Ogrevanje celotnega objekta vključno z novim prizidkom bo na lesno biomaso, saj je v sklopu energetske sanacije, ki ni predmet tega projekta, predvidena tudi menjava energenta.

Prizidek in preurejen večnamenski prostor bosta tudi prezračevana s klimatom.

Obstoječ priključek na elektroenergetsko omrežje preko obst. vrtca. Povečave priključne moči zaradi prizidave ni predvidene.

Prizidek bo na javni vodovod priključen preko obstoječega vrtca in njegovega priključka.

#### Opis načinov uporabe objekta oz. dejavnosti ali tehnoloških procesov, ki se bodo izvajali v njem

V sklopu gradnje prizidka bo poleg rekonstrukcije dela obstoječega vrtca izvedena tudi zunanja ureditev in povečava otroškega igrišča.

V prizidku bosta 2 igralnici s pokrito zunanjo teraso, skupnimi sanitarijami ter prostorom za nego otrok, garderoba in dodatni prostor za igro. Rekonstrukcija bo obsegala prenovo igralnice na S strani v večnamenski prostor za celoten vrtec, izvedel pa se bo tudi prehod iz obstoječega vrtca v novi prizidek. Zaradi dozidave je potrebna odstranitev balkona v mansardi na JV fasadi obstoječega objekta.

Igralnici sta dimenzionirani za 22 otrok/oddelek in velikosti 56,00 m2.

#### Opis možnih vzrokov za nastanek požara ter naprav, instalacij, opravil in procesov, ki predstavljajo požarno tveganje

Najbolj pogosti vzroki za nastanek požara so naslednji:

- napake in okvare na električni instalaciji in napravah,

- gorilniki/grelniki – naprave v razdelilni kuhinji,

- nepravilnosti pri varjenju in drugih požarno nevarnih opravilih pri vzdrževanju objekta in naprav,

- nespoštovanje požarnega reda (npr. kajenje, zbiranje smeti, papirja in vnetljivih materialov, puščanje gorljivih materialov v bližini virov toplote),

- podtaknjen/ namerni požar.

#### Določitev vrst ter količin požarno nevarnih snovi ter požarne obremenitve v posameznih delih objekta

Požari, ki bi nastali v objektu, se razširjajo z normalno velikostjo.

Ocenjene požarne obremenitve glede na predvideno namembnost so majhne: skladno s SIA 81 je požarna obremenitev vrtcev do 300 MJ/m2.

V prostorih ni predvidenega skladiščenja požarno nevarnih snovi.

V primeru požara v objektu se po vžigu – nastanku požara pričakuje normalna rast požara. Širjenje požara bi potekalo s plameni po oz. ob površini, deloma s konvekcijo in sevanjem.

#### Določitev pričakovanega največjega števila ljudi, ki bi se lahko hkrati zadrževali v objektu in značilnosti ljudi v smislu poznavanja objekta

Načrtovano število ljudi v novem delu vrtca je 44 otrok in 4 zaposlene.

Zaposleni objekt dobro poznajo v smislu evakuacijskih poti in lokacije gasilnih naprav.  Otroci iz vrtca se po objektu gibajo samo v spremstvu in pod nadzorom zaposlenih.

#### Ocena, v katerem obdobju dneva je večja verjetnost nastanka požara

Glede na namembnost objekta je največja nevarnost za nastanek požara v delovnem/obratovalnem času, v primeru, da zaposleni ne bi upoštevali določila požarnega reda in sicer prepoved kajenja in nenamenske uporabe odprtega ognja oz. izven delovnega časa zaradi neustrezne in nevzdrževane električne instalacije.

#### Razpoložljive možnosti za odvod dima in toplote iz objekta in omejitev hitrega širjenja dima po objektu

Za odvod dima in toplote se uporabijo na prosto vodeča okna in vrata.

#### Požarna odpornost nosilne konstrukcije objekta

Ni zahtev za požarno odpornost nosilne konstrukcije objekta.

#### Možnosti reševanja in gašenja

Za gašenje začetnih požarov kot tudi za izvajanje evakuacije morajo biti usposobljeni zaposleni v objektu.

Iz objekta poteka evakuacija:

- skozi garderobe na prosto,

- vsaka igralnica še ima svoj izhod na zunanjo teraso oz. na prosto.

Z gasilskimi vozili je možen dostop do južne strani objekta, na ostale strani objekta je mogoč peš dostop.

V primeru požara intervenira PGD Rimske Toplice, II. kategorije, ki je od lokacije oddaljeno ca. 0,5 km.

Predviden čas intervencije od prijave požara do začetka gašenja znaša 10-15  minut.

#### Koncept požarne varnosti

Koncept požarne varnosti vključuje naslednje elemente požarne zaščite v obravnavanem objektu:

- razdelitev objekta na požarne sektorje,

- ustrezne požarne ločitve med požarnimi sektorji,

- ustrezna dolžina evakuacijskih poti do izhodov na prosto,

- varnostna razsvetljava,

- ročni gasilniki,

- voda za gašenje,

- ustrezne dovozne poti za intervencijska vozila in postavitvene površine.

## UKREPI ZA OMEJEVANJE HITREGA ŠIRJENJA POŽARA NA SOSEDNJE OBJEKTE

Sosednji obstoječi objekti na zahodni strani so oddaljeni več kot 20 m.

## UKREPI ZA OMEJEVANJE HITREGA ŠIRJENJA POŽARA PO OBJEKTU

#### Opis razdelitve objekta na požarne sektorje

V objektu bosta 2 požarna sektorja:

- PS 1 - prostori obstoječega vrtca, površine 640 m2, Qm=300 MJ/m2,

- PS 2 – novi prizidek vrtca, površine 237 m2, Qm=300 MJ/m2.

#### Opis ukrepov za omejevanje širjenja požara po zunanjih stenah in preko strehe objekta

Streha prizidka vrtca mora biti zagotovljena z gradbenimi elementi s požarno odpornostjo min. EI 30. Zaključni sloj mora biti vsaj razreda BROFF(t1), kar bo zagotovljeno s peščenim nasutjem.

Fasada objekta mora biti negorljiva, razreda A.

#### Opis načrtovanih gradbenih materialov in proizvodov z vidika odziva na ogenj in požarne odpornosti in s tem povezanih možnosti širjenja požara po objektu

Ločitev požarnih sektorjev mora biti zagotovljena z gradbenimi elementi s požarno odpornostjo min. EI 30, za nosilne dele pa REI 30, vrata EI 30-C.

Za vso premično opremo znotraj igralnic velja, da ne sme biti izdelana iz materialov razreda F. Priporoča se oprema iz težko gorljivih materialov razreda B in C.

Pri izbiri gradbenih materialov oz. opreme objekta je prepovedana uporaba umetnih materialov, ki pri gorenju sproščajo nevarne in strupene pline, hlape ali pare, ki so nevarni za ljudi ter onesnažujejo vodo, zraka ali tla.

Zahteve za instalacije in instalacijske kanale

Požarna odpornost zaščite instalacij mora biti enaka, kot je požarna odpornost gradbenega elementa, skozi katerega prehaja, torej min. EI 30.

#### Opis preventivnih in aktivnih ukrepov varstva pred požarom, ki bodo namenjeni omejevanju hitrega širjenja požara in zagotavljanju potrebne požarne odpornosti nosilne konstrukcije objekta

- Ukrepi varstva pred požarom pri načrtovanju električnih, strojnih in drugih tehnoloških napeljav in naprav v objektu

Električne instalacije

Izklop električne napetosti mora biti na dostopnem mestu, na glavni el. omari.

Vsi kovinski oz. prevodni deli morajo biti ozemljeni.

Pred uporabo je potrebno ustreznost električne inštalacije preveriti z meritvami.

Strelovodna instalacija

Za varovanje objekta pred udarom strele se izvede strelovodna napeljava.

Za izvedbo strelovodnih instalacij je potrebno upoštevati smernico TSG-003:2013 Zaščita pred delovanjem strele.

- Odvod dima in toplote

Posebne odprtine za odvod dima niso potrebne. Za odvod dima in toplote se uporabijo na prosto vodeča okna in vrata.

## UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNE EVAKUACIJE, JAVLJANJE IN ALARMIRANJE

Načrtovano število ljudi v novem delu vrtca je 44 otrok in 4 zaposlene.

#### Opis evakuacijskih poti in zahtev za izvedbo

Število smeri umika in širina evakuacijskih poti

- maksimalna dolžina poti iz prostorov vrtca do izhoda na prosto ne sme preseči 20 m v eni smeri oz. 35 v dveh ali več smereh,

- vrata na evakuacijskih poteh se morajo odpirati v smeri izhoda,

- minimalna širina vrat za evakuacijo 0,9 m, širina hodnikov in stopnišča mora znašati min. 1,2 m.

Zahteve za vrata na evakuacijskih poteh:

- krmiljenje vrat s kontroliranim dostopom mora biti tako izvedeno, da se z notranje strani normalno odprejo s kljuko oz. morajo biti opremljena z napravami za zasilni izhod (skladno z EN 179). Kljuke so lahko dvignjene na višino, kjer jih otroci ne dosežejo.

Opis predvidenega načina evakuacije iz objekta

Iz objekta poteka evakuacija:

- skozi garderobo na prosto,

- vsaka igralnica ima svoj izhod na zunanjo teraso oz. na prosto.

Z novim prizidkom ne posegamo v evakuacijske poti obstoječega vrtca. Evakuacija v obstoječem vrtcu se ne poslabša.

Zbirno mesto

Zbirno mesto mora biti določeno na taki lokaciji, da ne ovira samega poteka intervencije ter niso ogrožena življenja evakuirancev.

Zbirno mesto je predvideno na zelenici otroškega igrišča.

- Varnostna razsvetljava

Na evakuacijskih poteh mora biti izvedena varnostna razsvetljava, ki se vklopi v primeru izpada el. napajanja.

Evakuacijske poti in gasilna oprema morajo biti osvetljeni z varnostno razsvetljavo. Osvetljenost evakuacijskih poti mora biti najmanj 1 lux, merjeno na tleh. Osvetljenost gasilne opreme in glavnih elektro omaric mora biti najmanj 5 lux-ov.

Varnostna razsvetljava se mora vklopiti v 1 sekundi po izpadu električne energije, napajanje pa mora zadostovati za 1 uro.

Napajanje se lahko izbere lokalno ali centralno. V primeru, da bo izbran centralni način je potrebno uporabiti za napajanje iz akumulatorjev do svetilk požarno odporen kabel, ki vzdrži funkcijo najmanj 30 minut ( P 30 ).

Varnostna razsvetljava mora ustrezati standardom SIST EN 1838, SIST EN 50171, SIST EN 60598-2-22.

Za sistem varnostne razsvetljave je potrebno pred obratovanjem pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju od pooblaščene organizacije.

Znaki za evakuacijske poti

V vseh delih objekta morajo biti nameščeni znaki za smeri evakuacijskih poti po SIST 1013. Ti znaki morajo biti nameščeni na takih mestih, da je v večjih prostorih in od vrat vsakega prostora viden vsaj en znak. Nad izhodi na evakuacijskih poteh morajo biti nameščeni znaki za izhode.

Z znaki morajo biti označene tudi naprave za začetno gašenje, gasilniki.

#### Opis predvidenega načina zgodnjega odkrivanja požara in alarmiranja ter opis aktivnih ukrepov varstva pred požarom za odkrivanje požara in alarmiranje

Ni zahtev za izvedbo sistema avtomatskega javljanja požara v objektu.

## UKREPI ZA UČINKOVITO INTERVENCIJO IN GAŠENJE

#### Opis oziroma izračun potrebnih količin vode za gašenje z opisom obstoječih oz. načrtovanih virov

Potrebna količina vode za gašenje znaša 10 l/s.

Na oddaljenosti 30 m od objekta, na južni strani, izveden javni nadtalni hidrant.

#### Opis dovoznih poti za gasilce, delovnih in postavitvenih površin, opis gasilskih enot, ki bodo intervenirale ter njihovih vozil in opreme

Načrtovanje neoviranega in varnega dostopa za gašenje in reševanje

Dovoz intervencijskih vozil in intervencijskih enot do objekta mora biti prost ob vsakem času.

Delovna površina za gasilska vozila bo na cesti oz. parkirišču na južni strani objekta, ob nadtalnem hidrantu.

V primeru požara intervenira PGD Rimske Toplice, II. kategorije, ki je od lokacije oddaljeno ca. 0,5 km.

Predviden čas intervencije od prijave požara do začetka gašenja znaša ca. 10-15 minut.

Za gašenje začetnih požarov morajo biti usposobljeni tudi zaposleni v objektu.

#### Opis dostopnih poti za notranjo intervencijo ter opreme, naprav in sistemov, ki bodo gasilcem na voljo za notranjo intervencijo

#### Notranje hidrantno omrežje

Notranji hidranti se v objektu ne zahtevajo.

- Gasilni aparati – gasilniki

V obravnavanem objektu mora biti glede na velikost in namembnost ter požarne obremenitve za gašenje začetnih požarov na razpolago zadostno število gasilnih aparatov. Primerni so ročni gasilni aparati na prah ABC ali ogljikov dioksid CO2.

Gasilnike je potrebno namestiti tako, da je glava ročnega gasilnika z mehanizmom za aktiviranje v višini 80 do 120 cm od tal. Mesta z gasilniki morajo biti označena skladno s standardom SIST 1013.

Namestijo se gasilniki s 24 EG (to so 3 gasilniki na prah ABC-6 kg).

Lokacije in tip gasilnikov je razvidno iz grafičnih prilog.

#### Dvižni vod, gasilsko dvigalo, aktiviranje/deaktiviranje vgrajenih sistemov APZ

Ni zahtevano.

## ORGANIZACIJSKI UKREPI

Z organizacijskimi ukrepi se usposobi zaposlene v objektu za preventivno delovanje pred požarom, hitro posredovanje ob začetnem požaru in za varno evakuacijo.

Načrti, navodila, izobraževanje:

- Za obravnavan objekt mora biti izdelan požarni red s prilogami.

- V obravnavanem objektu morajo biti nameščena kratka navodila (izvleček požarnega reda) za ravnanje v primeru požara ali druge nesreče.

- Za vzdrževalna dela, posebno pri varjenju in delu z nezavarovanim plamenom morajo biti določeni posebni zaščitni ukrepi (Navodila za delo in vzdrževanje) ter pismeno odobrena od odgovorne osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

- Zaposleni v objektu morajo biti usposobljeni za gašenje začetnih požarov.

Vzdrževanje in kontrola požarnovarnostnih naprav, opreme in poti za evakuacijo in interventne dostope:

- Zagotovljeno mora biti redno vzdrževanje in kontrola vseh požarnovarnostnih naprav in opreme. O vzdrževanju in kontroli je potrebno voditi pisne evidence.

- Redno vzdrževanje in kontrola vseh gasilskih orodij, sredstev in naprav v skladu z veljavnim pravilnikom.

- Nastanek požara zaradi sabotaže se preprečujejo z doslednim izvajanjem navodil za zaščito objekta.

- Redno vzdrževanje delovne površine in ceste do objekta, ki omogoča dostop do naprav in opreme za gašenje.

- Vsi izhodi na prosto in evakuacijske poti morajo biti dosegljivi in prosti. Prepovedano je hramba in odlaganje gorljivih snovi na poteh za umik. Gorljive odpadke in smeti je potrebno dnevno odstranjevati oz. odlagati na predvidena mesta.

Posredovanje ob začetnem požaru in evakuacija

V primeru nastanka ognja v objektu je potrebno takoj pristopiti k gašenju z uporabo ročnih gasilnih aparatov, alarmiranjem in evakuacijo ljudi iz objekta ter obveščanjem gasilske enote.

# SEZNAM UPOŠTEVANIH PREDPISOV, STANDARDOV IN DRUGE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE TER STROKOVNE LITERATURE

Zakoni:

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15),

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (Ur.l. RS, št. 43/2011-ZVZD-1),

- Zakon o gradbenih proizvodih (Ur.l. RS 52/00, 110/02-ZGO-1),

- -	Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12).

Pravilniki:

- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. list RS, št.: 31/2004, 10/2005, 83/2005, 14/2007, 12/2013),

- Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 12/13 in 49/13),

- Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Ur. list RS, št.: 100/2013),

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 55/2008),

- Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka ( Ur.list RS 29/92 ),

- Pravilnik o grafičnih znakih za izdelavo prilog študije požarne varnosti in požarnih redov (Ur. list RS, št.: 138/04),

- Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur. list RS, št.: 67/05),

- Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur.l. RS, št. 32/2011, 61/2011-popr.),

- Pravilnik o požarnem redu (Ur. list RS št. 52/07).

Standardi:

- SIST 1013: 96 Požarna zaščita – Varnostni znaki – Evakuacijska pot, naprave za odvod gašenja in ročni javljalniki požara,

- SIST ISO 6790: 95 Oprema za požarno zaščito – Grafični simboli za požarne načrte –Specifikacija,

- SIST ISO 8421 – 1: 95 Požarna zaščita  - Slovar 1. del: Splošni izrazi in pojavi pri požaru,

- SIST ISO 8421 – 6: 95 Požarna zaščita – Slovar – 6. del: Evakuacija in sredstva za umik,

- SIST EN 1838 1999 Razsvetljava – Zasilna razsvetljava,

- SIST DIN 14090:2005 Površina za gasilce ob zgradbah.

Smernice:

- Švicarske tehnične smernice VKF – varstvo pred požarom

# PRILOGE ŠTUDIJE POŽARNE VARNOSTI

- situacija,

- tloris pritličja.

# IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE

Podatki o objektu:

Projektni naziv in klasifikacija (CC-SI) objekta:

OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3320 Laško

12630 – stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo

Lokacija objekta (naslov/parc. številka in k.o. zemljišča):

VRTEC RIMSKE TOPLICE - PRIZIDAVA

Parc.št. 947/2, 943/7, 940/14, k.o. Rimske Toplice.

Podatki o zasnovi ali študiji (odg. projektant, identifikacijska številka IZS in datum izdelave): Andreja Slatinek, dipl.var.inž., TP – 0609, marec 2019

Podatki o izkazu požarne varnosti faza PID (odg. projektant, identifikacijska številka IZS in datum izdelave):

Požarnovarnostni ukrepi:

|  | Načrtovani ukrepi (PGD) | Izvedeni ukrepi (PID) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ukrep | Datum in podpis6 | Opombe |  |
| Širjenja požara na sosednje objekte |  |  |  |  |  |
| Zahteve za odmike od sosednjih objektov in mej sosednjih zemljišč: | Odmiki objekta od sosednjih parcelnih mej so sledeči: - na S strani min. 4,08 m od parc.št. 939/4 k.o. Rimske Toplice, - na SV strani min. 0,82 m od parc.št. 939/1 k.o. Rimske Toplice, - na V strani min. 10,00 m od parc.št. 940/1 k.o. Rimske Toplice, - na V strani min. 10,04 m od parc.št. 943/1 k.o. Rimske Toplice, - na JV strani min. 12,90 m od parc.št. 944/1 k.o. Rimske Toplice, - na J strani min. 17,77 m od parc.št. 947/1 k.o. Rimske Toplice. Sosednji obstoječi objekti na zahodni strani so oddaljeni več kot 20 m. |  |  |  |  |
| Zahteve za zunanje stene, fasade, strope in strešno kritino oziroma druge požarne ločitve med objekti: | Streha prizidka vrtca mora biti zagotovljena z gradbenimi elementi s požarno odpornostjo min. EI 30. Zaključni sloj mora biti vsaj razreda BROFF(t1), kar bo zagotovljeno s peščenim nasutjem. Fasada objekta mora biti negorljiva, razreda A. |  |  |  |  |
| Nosilnost konstrukcije ter širjenja ognja po stavbi |  |  |  |  |  |
| Zahteve za požarno odpornost nosilne konstrukcije objekta: | Ni zahtev za požarno odpornost nosilne konstrukcije objekta. |  |  |  |  |
| Zahteve za razdelitev objekta v požarne sektorje s požarnimi obremenitvami požarnih sektorjev in površinami požarnih sektorjev: | V objektu bosta 2 požarna sektorja: -PS 1 - prostori obstoječega vrtca, površine 640 m2, Qm=300 MJ/m2, -PS 2 – novi prizidek vrtca, površine 237 m2, Qm=300 MJ/m2. |  |  |  |  |
| Zahteve za požarne odpornosti na mejah požarnih sektorjev (stene, stropi, odprtine, preboji za inštalacije, parapeti, fasade, zaščite zunanjih požarnih stopnišč, ipd.): | Ločitev požarnih sektorjev (tehnični prostor) mora biti zagotovljena z gradbenimi elementi s požarno odpornostjo min. EI 30, za nosilne dele pa REI 30, vrata EI 30-C. Požarna odpornost zaščite instalacij mora biti enaka, kot je požarna odpornost gradbenega elementa, skozi katerega prehaja, torej min. EI 30. |  |  |  |  |
| Zahteve za obložne materiale in druge vgrajene materiale v objektu, kot so npr. talne, stenske in stropne obloge: | Za vso premično opremo znotraj igralnic velja, da ne sme biti izdelana iz materialov razreda F. Priporoča se oprema iz težko gorljivih materialov razreda B in C. |  |  |  |  |
| Širjenja dima po objektu in prezračevanje |  |  |  |  |  |
| Zahteve za razdelitev objekta v dimne sektorje, s seznamom in površinami dimnih sektorjev in opisom dimnih zaves: | - |  |  |  |  |
| Zahteve za odvod dima in toplote in površine za oddimljanje: | Posebne odprtine za odvod dima niso potrebne. Za odvod dima in toplote se uporabijo na prosto vodeča okna in vrata. |  |  |  |  |
| Zahteve za kontrolo dima (npr. naprave za kontrolo dima v požarnih stopniščih) | - |  |  |  |  |
| Zahteve za prezračevalne sisteme (požarna odpornost, dimotesnost, vgradnja požarnih loput, krmiljenje prezračevanja ob požaru) | - |  |  |  |  |
| Evakuacijske poti |  |  |  |  |  |
| Predvideno največje število oseb, ki se lahko hkrati zadržujejo v objektu in posameznih prostorih | Načrtovano število ljudi v novem delu vrtca je 44 otrok in 4 zaposlene. |  |  |  |  |
| Zbirno mesto (zahteve za lokacijo) | Zbirno mesto je predvideno na zelenici otroškega igrišča. |  |  |  |  |
| Zahteve za evakuacijske izhode na varno mesto (seznam izhodov z lokacijami in dimenzijami, posebnosti glede odpiranja) | Iz objekta poteka evakuacija: - skozi garderobo na prosto, - vsaka igralnica ima svoj izhod na zunanjo teraso oz. na prosto. |  |  |  |  |
| Zahteve za nezaščitene dele evakuacijske poti (največje dovoljene dolžine in širine) | - maksimalna dolžina poti iz prostorov vrtca do izhoda na prosto ne sme preseči 20 m v eni smeri oz. 35 v dveh ali več smereh, - vrata na evakuacijskih poteh se morajo odpirati v smeri izhoda, - minimalna širina vrat za evakuacijo 0,9 m, širina hodnikov in stopnišča mora znašati min. 1,2 m. - krmiljenje vrat s kontroliranim dostopom mora biti tako izvedeno, da se z notranje strani normalno odprejo s kljuko oz. morajo biti opremljena z napravami za zasilni izhod (skladno z EN 179). Kljuke so lahko dvignjene na višino, kjer jih otroci ne dosežejo. |  |  |  |  |
| Zahteve za zaščitene dele evakuacijske poti (lokacija, zahtevana širina in največje dovoljene dolžine) | - |  |  |  |  |
| Zahteve za označitev in osvetlitev evakuacijskih poti | V vseh delih objekta morajo biti nameščeni znaki za smeri evakuacijskih poti po SIST 1013. Ti znaki morajo biti nameščeni na takih mestih, da je v večjih prostorih in od vrat vsakega prostora viden vsaj en znak. Nad izhodi na evakuacijskih poteh morajo biti nameščeni znaki za izhode. Na evakuacijskih poteh mora biti izvedena varnostna razsvetljava, ki se vklopi v primeru izpada el. napajanja. Evakuacijske poti in gasilna oprema morajo biti osvetljeni z varnostno razsvetljavo. Osvetljenost evakuacijskih poti mora biti najmanj 1 lux, merjeno na tleh. Osvetljenost gasilne opreme in glavnih elektro omaric mora biti najmanj 5 lux-ov. Varnostna razsvetljava se mora vklopiti v 1 sekundi po izpadu električne energije, napajanje pa mora zadostovati za 1 uro. Napajanje se lahko izbere lokalno ali centralno. V primeru, da bo izbran centralni način je potrebno uporabiti za napajanje iz akumulatorjev do svetilk požarno odporen kabel, ki vzdrži funkcijo najmanj 30 minut ( P 30 ). |  |  |  |  |
| Zahteve za evakuacijo povezane z dvigali: | - |  |  |  |  |
| Odkrivanje požara in alarmiranje |  |  |  |  |  |
| Načini odkrivanja požara (stalna prisotnost - organizacijski ukrepi / sistemi za avtomatsko odkrivanje požara) | Ni zahtev za izvedbo sistema avtomatskega javljanja požara v objektu. |  |  |  |  |
| Alarmiranje (stalna prisotnost - organizacijski ukrepi/ avtomatsko alarmiranje z zvočnim, govornim ali svetlobnim sporočanjem, prenos alarma na stalno zasedeno mesto) | - |  |  |  |  |
| Energijsko napajanje in krmiljenje naprav in sistemov za požarno varnost in krmiljenje |  |  |  |  |  |
| Zahteve za rezervno energijsko napajanje sistemov in naprav za požarno varnost v objektu (čas zagotavljanja napajanja, požarna zaščita, požarna odpornost kablov ali kinet) | - |  |  |  |  |
| Zahteve za aktivacije in deaktivacije naprav in sistemov (ročno ali avtomatsko preko požarne centrale, možnost ponovnega ročnega vklopa in druge zahteve za krmiljenja za gasilce) | - |  |  |  |  |
| Naprave in sistemi za gašenje ter zahteve za gasilce |  |  |  |  |  |
| Zahtevana oskrba z vodo (viri vode za gašenje, kapaciteta in trajanje, število in zahteve za izvedbo zunanjih in notranjih hidrantov) | Potrebna količina vode za gašenje znaša 10 l/s. Na oddaljenosti 30 m od objekta, na južni strani, izveden javni nadtalni hidrant. Notranji hidranti se ne zahtevajo. |  |  |  |  |
| Zahteve za gasilne sisteme (lokacija, gasilo, način aktiviranja, karakteristične zahteve za gašenje) | Namestijo se gasilniki z 24 EG (to so 3 gasilniki na prah ABC-6 kg). Gasilnike je potrebno namestiti tako, da je glava ročnega gasilnika z mehanizmom za aktiviranje v višini 80 do 120 cm od tal. Mesta z gasilniki morajo biti označena skladno s standardom SIST 1013. |  |  |  |  |
| Zahteve za dovozne poti ter delovne in postavitvene površine | Dovoz intervencijskih vozil in intervencijskih enot do objekta mora biti prost ob vsakem času. Delovna površina za gasilska vozila bo na cesti oz. parkirišču na južni strani objekta, ob nadtalnem hidrantu. |  |  |  |  |
| Zahteve za gasilsko dvigalo (mesto vstopa za gasilce, dimenzije dvigala, zahteva za nadtlačno kontrolo, ipd..) praškom: | - |  |  |  |  |
| Inštalacije, ki vplivajo na požarno varnost |  |  |  |  |  |
| Zahteve za inštalacije vnetljivih plinov in tekočin: | - |  |  |  |  |
| Zahteve glede kurilnih in dimovodnih naprav in skladiščenja goriva: | - |  |  |  |  |
| Zahteve glede protieksplozijske zaščite: | - |  |  |  |  |
| Zahteve glede strelovodnih in energetskih naprav | Za varovanje objekta pred udarom strele se izvede strelovodna napeljava. Izklop električne napetosti mora biti na dostopnem mestu, na glavni el. omari. Vsi kovinski oz. prevodni deli morajo biti ozemljeni. |  |  |  |  |

Priloga 2 - LEGENDA POŽARNOVARNOSTNIH SIMBOLOV

|  | SMER EVAKUACIJE |
| --- | --- |
|  | SMER EVAKUACIJE - IZHOD |
|  | ROČNI GASILNI APARAT – prah ABC (6 enot gasila) |
|  | ROČNI GASILNI APARAT - CO2 (5 enot gasila) |
|  | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA |
|  | POŽARNA ODPORNOST – 30 MINUT |
|  | POŽARNA VRATA S SAMOZAPIRALOM, ODPORNOST – EI 30-C |
|  | POŽARNI SEKTOR |
|  | SMER GASILSKE INTERVENCIJE |
|  | ZUNANJI NADTALNI HIDRANT |