## REKAPITULACIJA
POPIS DEL S KUPNO REKAPITULACIJO
OBJEKT: | KULTURNI CENTER LAŠKO
INVESTITOR: | OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
ŠT.PROJ: | 25/2017
PROJEKTANT: | ADESCO
Menedžment, investicije in marketing
za energetsko zanesljivost in konkurenčnost d.o.o.
IZDELANO: | MAREC 2018
FAZA: | ENERGETSKA SANACIJA - PZI
SPLOŠNA OPOMBA:
PZI projektantski popis in projektantski predračun je izdelan na podlagi PZI projekta, razgovora z odgovornim projektantom ter posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci. V času poteka razpisa javnega naročila je ponudnik dolžan, da podrobno pregleda projekt vključno s popisom del ter ga po potrebi dopolni oz. opozori naročnika, če ugotovi, da določene postavke in količine niso natančno definirane ali niso zajete v projektantskem popisu del za celovito izvedbo projekta. Ponudba izvajalca mora zajemati vsa dela in materiale za zaključevanje del v celoti, varno uporabo ter predajo stavbe uporabniku z deli zaključenimi v celoti. Naročnik bo v času trajanja razpisa organiziral ogled objekta, za potencialne ponudnike.
V postavkah so vključena vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, montažni in ostali drobni material, potrebna podkonstrukcija, pritrdilni in vijačni material, vsi morebitni manipulativni in transportni stroški, obratovalni stroški gradbišča, stroški označevanje gradbišča z gradbeno tablo (skladno s predpisi financerja/ev), zavarovanjem gradbišča in delavcev, stroški meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, zakoličenje, varnosti pri delu ter izdelava delavniške dokumentacije. Izvajalec je dolžan izvesti vse potrebne meritve, zagone, poskusna obratovanja, priskrbeti mora ustrezne ateste in navodila za obratovanje. Vsi vgrajeni elementi in naprave morajo biti skladni z veljavno zakonodajo in predpisi. Po končanih delih je izvajalec dolžan naročniku predati dokumetnacijo z označenimi in opisanimi spremembami oziroma odstopanjem od PZI projektne dokumentacije.
V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:
1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.
2. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti so upoštevani že v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je upoštevati določeno specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala.
3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.
4. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
5. Pri gradnji objekta je obvezno upoštevati zahteve raznih Elaboratov, ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme in ostale izdelane načrte za predmetni objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju ali nadzorni službi.
6. V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.
7. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi GNG normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin! Pri dobavi materiala je potrebno upoštevati Uredbo o zelenem javnem naročanju. Za ugrajene materiale je dolžan izvajalec predati ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje ustreznost materiala.
8. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "ali enakovredno, ekvivalentno, tipa,.." za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi projektant arhitekture in nadzor!
9. Polega navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču
- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovolenj in soglasij v zvezi z izvedbo
- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacija za tehnični pregled, oziroma predaje vseh v načrte vnesenih spremembah med gradnjo, izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje ter ostali potrebni dokumenti.
- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, stroški nastali glede zahtev investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje itd.
- stroški ureditve, organizacije gradbišča, vodenja gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, imenovanje koordinatorja varstva pri delu, izdelava elaborata varstva pri delu
- ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.
Zaradi specifične narave delovnih procesov v obravnavanem objektu mora pogodbeni izvajalec v ponudbi upoštevati tudi prilagajanje delovnika potrebam uporabnikov.
Vsa oprema, naprave in elementi v projektu in popisu del so navedeni samo primerno (kot naprimer) in se lahko zamenja z alternativno opremo, materialom, napravo in elementi.
Oprema in materiali, ki bodo vgrajeni morajo biti skladni z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. list RS, št. 51/2017). Izvajalec mora priložiti ustrezno izjavo o izpolnjevanju zahtev predmetne uredbe
14 dni pred pričetkom del mora izvajalec pisno obvestiti vse akterje o nameri.
Izvajalec je dolžan organizirati gradbišče v okviru parcele obravnavanega objekta. Posegi na zemljišča, ki niso v lasti investitorja, niso dovoljeni.
Pred dobavo in vgradnjo potrebno vse mere preveriti na terenu in jih uskladiti med izvajalci in podizvajalci ter nadzornim organom
Pri pripravi ponudbe potrebno preveriti odstopanja od projektirane opreme, predvsem zaradi možnosti vgradnje (dimenzije, teža, namestitvene točke) in jih finančno ovrednotiti pri posameznih postavkah zaradi morebitnega preprojektiranja (sprememba nosilne podkonstrukcije, statično preverjanje vgradnje opreme zaradi večje teže itd.)
SKUPNA REKAPITULACIJA
| A - GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA |  | 0
| E - ELEKTROMONTAŽNA DELA |  | 0
| S - STROJNA DELA |  | 0
| D - DOKUMENTACIJA |  | 0
| E - NEPREDVIDENA DELA v višini 8% |  | 0
| F - VREDNOST DEMONTIRANE PLOČEVINE IN KAMNA* |  | 0
*OPOMBA:
Ponudnik mora ovrednotiti vrednost demontirane celotne pločevinaste strešne kritine, pločevinastih obrob in kamna obešane fasade, ki se v ponudbi upošteva kot dodaten popust.
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI brez DDV |  | 0
| - popust | 0% | 0
| SKUPAJ S POPUSTOM brez DDV |  | 0
| + DDV | 22% | 0
| VSE SKUPAJ z DDV |  | 0
REKAPITULACIJA GRADBENO-OBRTNIŠKIH DEL
| A 01 - PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
| A 02 - RUŠITVENA DELA |  | 0
| A 03 - ZEMELJSKA DELA |  | 0
| A 04 - BETONERSKA DELA |  | 0
| A 05 - OPAŽ-TESARSKA DELA |  | 0
| A 06 - ZIDARSKA DELA |  | 0
| A 07 - FASADERSKA DELA |  | 0
| A - GRADBENA DELA |  | 0
| B 01 - KROVSKO KLEPARSKA DELA |  | 0
| B 02 - STAVBNO POHIŠTVO |  | 0
| B - OBRTNIŠKA DELA |  | 0
REKAPITULACIJA ELEKTROMONTAŽNIH DEL
| E 01 - ELEKTROMONTAŽNA DELA |  | 0
| E - ELEKTROMONTAŽNA DELA |  | 0
REKAPITULACIJA STROJNIH DEL
| S 01 - PRIKLJUČEK PLINA |  | 0
| S 02 - STROJNE INŠTALACIJE |  | 0
| S - STROJNA DELA |  | 0
REKAPITULACIJA DOKUMENTACIJA
| D 01 - DOKUMENTACIJA |  | 0
| D - DOKUMENTACIJA |  | 0

## A¦Pripravljalna d.
A./ | GRADBENA DELA
PZI projektantski popis je izdelan na podlagi PZI projekta, razgovora z odgovornim projektantom ter posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci.
Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (PGD, PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo (kontrola dimenzij, ...) in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti in zahtevati njihovo odpravo. (84. člen ZGO).
Ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.
Izvedba predvidenih sanacijskih del na predmetnem objektu je predvidena v eni fazi, tako da se v najmanjši možni meri vpliva na sam delovni proces v stavbi. Zaradi specifične namembnosti objekta ni mogoče povsem zapreti v času izvajanja gradbenih in instalacijskih del, zato je potrebno potek del uskladiti s predstavnikom uporabnikov objekta in definirati časovni potek del. Na osnovi dogovora mora izbrani izvajalec pripraviti ustrezni terminski plan. Dela se ne morejo izvajati v času predstav oziroma prireditev. V celotnem obdobju sanacijskih del pa je potrebno zagotavljati neoviran dostop obiskovalcev, ki bo zagotavljal maksimalno varnost.
A/1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A1.1 | Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (izdelava varnostnega načrta za gradbišče, imenovanje koordinatorja), ureditev dostopnih poti in zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerjev in skladišč, naprava začasnih delavnic in deponij, postavitev montažnih sanitarij, izvedbe začasnih instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe (elektrika, voda,telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni aparati, event. hidrant), namestitev omaric za nudenje prve pomoči, fizično in tehnično varovanje | kpl | 1 | 0 | 0
A1.2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov za izkop zemljine (kjer se bodo izvajali nove stopnce in podesti) in prenos višin objekta na profile z uporabo merilnega instrumenta | kpl | 1 | 0 | 0
A1.3 | Izdelava, dobava in postavitev gradbiščne table, skladno z Zakonom o graditvi objekta | kpl | 1 | 0 | 0
A1.4 | Označitev in zaščita vseh obstoječih komunalnih vodov na mestu izkopa in mestih izvedbe komunalnih vodov. Zakoličbo ob prisotnosti izvajalca gradbeno obrtniških del ali zemeljskih del izvedejo upravljalci posameznih vodov pred pričetkom gradnje. Obračun po fakturi - dejanskih stroških, s pribitkom 3% stroškov poslovanja. | kpl | 1 | 0 | 0
A1.5 | Kompletna izvedba del: po potrebi zaščita obstoječega zunanjega tlaka, z gradbeno folijo; dela izvesti po potrebi oz. po navodilih odgovornega nadzornika Količina ocenjena! | m2 | 300 | 0 | 0
A1.6 | Kompletna izvedba del: zaščita obstoječega tlaka v objektu (da se prepreči uničenje obstoječega finalnega tlaka), z gradbeno folijo; dela izvesti po potrebi oz. po navodilih odgovornega nadzornika Količina ocenjena! | m2 | 150 | 0 | 0
A1.7 | Kompletna izvedba del: zaščita notranjih prostorov pred prašenjem; predvideti izdelavo lesenega okvirja na katerega se lepi gradbena folija; dela izvesti po potrebi oz. po navodilih odgovornega nadzornika Količina ocenjena! | m2 | 200 | 0 | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0

## A¦Rušitvena d.
A/2.0 | RUŠITVENA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A2.1 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev prezračevan del fasade zaključen s kamnito obešeno fasado, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! *na željo investitorja se lahko kamnita fasada deponira na deponiji, ki jo določi investitor | m2 | 552.18 | 0 | 0
A2.2 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev celotne pločevinast strešne kritine, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 1050 | 0 | 0
A2.3 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev obstoječega podeskanja na strehi (predvidena odstranitev 40% od celotne površine), z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! Površina odstranjenega podeskanja je odvisna od potrebnega dostopa za izvedbo nove toplotne izolacije. | m2 | 420 | 0 | 0
A2.4 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev na samih strešnih ploščah morebitne plasti do osnovne nosilne konstrukcije, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 950 | 0 | 0
A2.5 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev pločevinastih obrob na atiki strehe, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | m1 | 209.47 | 0 | 0
A2.6 | Kompletna izvedba rušenje in odstranitev finalnega tlaka pred objektom (zaradi izvedbe izkopa kanala ob objektu in izvedbe vertikalne hidroizolacije), z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije!
a) | asfalt (upoštevati tudi zarez asfalta) | m2 | 35 | 0 | 0
b) | granitne kocke | m2 | 20 | 0 | 0
c) | betonske pohodne plošče | m2 | 135 | 0 | 0
A2.7 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev vetrolova, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kpl | 1 | 0 | 0
A2.8 | Kompletna izvedba demontaže in odstranitve vrat velikosti nad 2m2, skupaj s podboji, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kom | 14 | 0 | 0
A2.9 | Kompletna izvedba demontaže in odstranitve oken, skupaj z okvirji, poličkami in senčili, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni upoštevati plačilo komunalne deponije! | kom | 52 | 0 | 0
A2.10 | Kompletna izvedba demontaža in odstranitev vseh naprav in elementov na fasadi, z uporabo ustreznih delovnih odrov, z deponiranjem na začasni deponiji na gradbišču, vključno s kasnejšo ponovno montažo (po izvedbi fasaderskih del)
a) | vertikalne odtočne cevi | m1 | 80 | 0 | 0
b) | prezračevalne rešetke | kom | 4 | 0 | 0
c) | nadstrešek | kom | 2 | 0 | 0
d) | poštni nabiralnik | kom | 1 | 0 | 0
e) | varovanje | kom | 2 | 0 | 0
f) | 3D napis | kom | 1 | 0 | 0
g) | varovalni ročaj | kom | 1 | 0 | 0
h) | označevalna tabla | kom | 10 | 0 | 0
i) | reliefen portret | kom | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0

## A¦Zemeljska d.
A/3.0 | ZEMELJSKA DELA | [5 empty] | upravičeni | neupravičeni
TOPLOTNA IZOLACIJA OVOJA STAVBE
Splošna določila za zemeljska dela : | [5 empty] | TOPLOTNA IZOLACIJA VKOPANIH ZIDOV | #REF!
Vse količine so izračunane za celotno območje izkopa in nasipa v raščenem stanju razen, če ni v postavki drugače določeno. Pri postavkah zemeljskih del je potrebno še zajeti: | [5 empty] | SANACIJA STREHE
1. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je vkalkulirati izdelavo poročila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine, v kolikor je to potrebno. | [5 empty] | MENJAVA OKEN
2. Obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v raščenem stanju. Stalne koeficiente razrahljivosti je upoštevati v E.M. posamezne postavke. | [5 empty] | MENJAVA VHODNIH VRAT
Količine za zemeljska dela so preračunane na osnovi načrta arhitekture. | [5 empty] | CENTRALNO PREZRAČEVANJE Z REKUPERACIJO ZRAKA
SERVIS CELOTNEGA OGREVALNEGA SISTEMA IN NASTAVITEV REGULACIJE
ZAMENJAVA KOTLA (ZEMELJSKI PLIN) PO SANACIJI OVOJA STAVBE
VGRADNJA TERMOSTATSKIH GLAV IN TERMOSTATSKIH VENTILOV
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj | MENJAVA OBSTOJEČE RAZSVETLJAVE S T5 TER LED TEHNOLOGIJO
CNS, ENERGETSKI MONITORING
A3.1 | Strojno ročni izkop (70-30%) gradbenega jarka ob objektu, zaradi izvedbe vertikalne hidroizolacije in drenaže in izkop za temelje klančine in stopnic, izkop v utrjenem terenu, s sprotnim odmeton izkopanega materiala na rob kanala | m3 | 562.32 | 0 | 0
A3.2 | Ročni odkop morebitnih instalacij v utrjenem terenu na lokaciji izkopa gradbenega jarka, z odmetom na rob izkopa (količina ocenjena) | m3 | 5 | 0 | 0
A3.3 | Planiranje dna izkopa s točnostjo +- 2 cm z minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Obračun po m2. | m2 | 103.42 | 0 | 0
A3.4 | Kompletna izvedba zasip gradbenega jarka z izkopanim materialom, do nivoja terena, z utrjevanje zasipa po plasteh v debelini največ po 30 cm. Pri izvajanju zasipa paziti, da ne pride do poškodbe vertikalne hidroizolacije ali njene zaščite. | m3 | 484.76 | 0 | 0
A3.5 | Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo oddaljeno do 15 km, nakladanje je zajeto skupaj z izkopom. V postavki mora biti zajeto tudi plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo | m3 | 77.56 | 0 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0

## A¦Betonska d.
A/4.0 | BETONSKA DELA | [5 empty] | upravičeni | neupravičeni
TOPLOTNA IZOLACIJA OVOJA STAVBE
Splošna določila za betonska dela : | [5 empty] | TOPLOTNA IZOLACIJA VKOPANIH ZIDOV | #REF!
Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upoštevati vse pogoje, katere navaja in predpisuje Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton in Projekt betona, katerega izdela izvajalec. Armatura se izdeluje v skladu s PZI projektom gradbenih konstrukcij; pri čemer je upoštevati vse pogoje in navodila za izdelavo iz vseh načrtov. Posebej pa je treba upoštevati sledeče: | [5 empty] | SANACIJA STREHE
1. Opaži morajo biti čisti in v celoti pripravljeni za betoniranje (močenje). Črpni beton se ne sme vgrajevati z višine večje od 1m! Betonirati se lahko začne šele po pregledu podlage, odrov, opažev in armature. Vse vezi, stebri in preklade pod ploščami se betonirajo skupaj s ploščo! Beton se ročno vgrajuje samo v predelne stene in v primerih kadar to dovoli nadzor. | [5 empty] | MENJAVA OKEN
2. Armatura ne sme rjaveti, pred montažo jo je potrebno očistiti nečistoč, upoštevati je debelino zaščitne plasti betona, pritrjen mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu. | [5 empty] | MENJAVA VHODNIH VRAT
3. Pred naročilom je upoštevati navedene eurokode in oznake betona; po končanem betoniranju je vgrajen beton potrebno zaščititi in negovati v skladu s pravili stroke. | [5 empty] | CENTRALNO PREZRAČEVANJE Z REKUPERACIJO ZRAKA
4. Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali armiranobetonskih konstrukcij so določena po določilih DIN 18202. | [5 empty] | SERVIS CELOTNEGA OGREVALNEGA SISTEMA IN NASTAVITEV REGULACIJE
5. Pred začetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Odprtine za instalacijske vode morajo biti nameščene na točno predvidenih lokacijah, nameščena morajo biti vsa sidra, podometna inštalacija in ostali podometni elementi. | [5 empty] | ZAMENJAVA KOTLA (ZEMELJSKI PLIN) PO SANACIJI OVOJA STAVBE
6. Pred pričetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt betona v skladu z veljavno zakonodajo in ga predložiti nadzoru in projektantu gradbenih konstrukcij v pregled in potrditev! Pripadajoči stroški morajo biti že vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega betona. Betoni so v celoti izdelani v skladu z SIST EN 206-1! | [5 empty] | VGRADNJA TERMOSTATSKIH GLAV IN TERMOSTATSKIH VENTILOV
MENJAVA OBSTOJEČE RAZSVETLJAVE S T5 TER LED TEHNOLOGIJO
CNS, ENERGETSKI MONITORING
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A4.1 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30 (MB30), v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 5.07 | 0 | 0
►izvedba nove ab klančine
A4.2 | Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30 (MB30), v armirane konstrukcije, prereza od 0.12 do 0.20 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 11.71 | 0 | 0
►izvedba novih ab polkrožnih stopnic (zajeto: stopnice, podest, temelj)
A4.3 | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje armature ter polaganje armaturnih mrež kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve. | kg | 557.7 | 0 | 0
Navedena količina je ocenjena po količinah vgrajenih betonov (110 kg/m3)
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0

## A¦Opaž-tesarska d.
A/5.0 | TESARSKA DELA - OPAŽ | [5 empty] | upravičeni | neupravičeni
TOPLOTNA IZOLACIJA OVOJA STAVBE
Splošna določila za tesarska dela : | [5 empty] | TOPLOTNA IZOLACIJA VKOPANIH ZIDOV | #REF!
Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaževanje in zlaganje lesa in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. Hkrati je potrebno upoštevati tudi sledeče: | [5 empty] | SANACIJA STREHE
1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno. | [5 empty] | MENJAVA OKEN
2. Amortizacijsko stopnjo opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje na objektu oziroma posamezne faze pri gradnji tudi takrat, kadar je v posamezni postavki amortizacija določena. | [5 empty] | MENJAVA VHODNIH VRAT
3. Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk. | [5 empty] | CENTRALNO PREZRAČEVANJE Z REKUPERACIJO ZRAKA
4. Opaži morajo biti izdelani po merah iz projekta ali posameznih načrtov z vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in vzdržijo vse obtežbe; površine morajo biti čiste in ravne; Vidni opaž se smatra v primeru ko konstrukcija po razopaževanju ostane neometana. | [5 empty] | SERVIS CELOTNEGA OGREVALNEGA SISTEMA IN NASTAVITEV REGULACIJE
5. V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev obvezno zajeti potrebno opaževanje, razopaževanje, čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti in pomožnimi deli. | [5 empty] | ZAMENJAVA KOTLA (ZEMELJSKI PLIN) PO SANACIJI OVOJA STAVBE
VGRADNJA TERMOSTATSKIH GLAV IN TERMOSTATSKIH VENTILOV
MENJAVA OBSTOJEČE RAZSVETLJAVE S T5 TER LED TEHNOLOGIJO
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj | CNS, ENERGETSKI MONITORING
A5.1 | Izdelava opaža ab stene betonske klačnine, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih | m2 | 72.27 | 0 | 0
A5.2 | Izdelava slepega opaža ab klančina, skupaj z opažem roba klančine, s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih | m2 | 10.54 | 0 | 0
A5.3 | Izdelava opaža ab polkrožnih stopnic; opaž rame, podesti, čelnih in stranskih stranic, skupaj z opažem temeljev, z vsemi deli z vertikalnimi in horizontalnimi prenosi, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje | m2 | 70.25 | 0 | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0

## A¦Zidarska d.
A/6.0 | ZIDARSKA DELA
Splošna določila za zidarska dela :
Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in slstandardov.
Izolacije :
Splošni pogoji :
- vse izolacije morajo ustrezati splošnim določilom veljavnih tehničnih predpisov, drugih normativov in obveznih standardov
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A6.1 | Kompletna izvedba čiščenja temeljev po izvedbi izkopa, visokotlačno pranje oz. čiščenje; priprava podlage za izvedbo sanacije temeljev, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odr | m2 | 410 | 0 | 0
A6.2 | Izravanava površine zidov po obodu objekta s predhodno pripravo podlage, izdelava cementnega redkega obrizga in finega ometa s cementno rahlo podaljšano malto 1:3 skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti: priprava površine za nanos vertikalne hidroizolacije | m2 | 410 | 0 | 0
A6.3 | Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca. H.I. v sestavi: | m2 | 410 | 0 | 0
► | Nanos hladnega bitumenskega premaza (npr. IBITOL) na suho in brezprašno površino AB konstrukcije, poraba 0,3 l/m2, sušenje premaza 24 ur.
► | Izdelava vertikalne hidroizolacije. Bitumenski trakovi iz oksidiranega bitumna, v skladu s SIST EN 13969 - TIP A in SIST 1031 (npr. IZOTEM V4 oz. IZOTEKT V4), popolno privariti s podlago. Trak odmerimo na začetek preklopa v horizontali (10 cm). Pričetek varjenja pa začnemo s spodnje strani stene - od zgornjega konca kotne letve proti vrhu stene. Izdelava 10 cm preklopov v prečni in 15 cm v vzdolžni smeri. S končanjem vertikalne hidroizolacije dokončamo še spoj hidroizolacije: stena-tla, preklop najmanj 10 cm (na EPS kotno letev traku ne varimo). Obračun po m2 površine, preklopi izolacije niso vključeni v končno količino in morajo biti zajeti v enotni ceni
A6.4 | Nabava, dobava in vgradnja toplotne izolacije deb. 16 cm (8+8 cm), XPS, λmax =0,036 W/mK, kot zaščita vertikalne hidroizolacije, do višine 50 cm nad terenom, vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 235 | 0 | 0
A6.5 | Nabava, dobava in vgradnja toplotne izolacije deb. 8 cm, XPS, λmax =0,036 W/mK, kot zaščita vertikalne hidroizolacije, do višine 50 cm nad terenom, vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 190 | 0 | 0
A6.6 | Nabava, dobava in vgradnja čepaste folijo (Tefond) kot dodatna zaščita izolacije, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 460 | 0 | 0
A6.7 | Nabava, dobava in vgradnja KOTNE LETVE 5x5 cm za blažitev ostrega kota na področju prehoda hidroizolacije: tla-stena (preprečevanje ostrega pregiba varilnega traku in posledičnega trganja trakov zaradi zemeljskih posedkov). | m1 | 150 | 0 | 0
A6.8 | Nabava, dobava in vgradnja oz. izvedba toplotne izolacije poševne strehe 30 cm mineralna volna, λmax =0,035 W/mK in izvedba parne zapore in mavčno kartonske obloge (upoštevati kitanje in bandažiranje), z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 140 | 0 | 0
A6.9 | Nabava, dobava in vgradnja oz. izvedba toplotne izolacije poševne strehe na stiku s fiksnim oknom deb. 5 cm mineralna volna, λmax =0,035 W/mK in izvedba parne zapore in mavčno kartonske obloge (upoštevati kitanje in bandažiranje), z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 5 | 0 | 0
A6.10 | Nabava, dobava in vgradnja oz. izvedba toplotne izolacije tal proti hladnemu zraku deb. 16 cm mineralna volna, λmax =0,035 W/mK in izvedba parne zapore in mavčno kartonske obloge (upoštevati kitanje in bandažiranje), z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 100 | 0 | 0
A6.11 | Nabava, dobava in vgradnja oz. izvedba toplotne izolacije betonske stropne plošče s spodnje strani deb. 10 cm mineralna volna, λmax =0,035 W/mK in izvedba parne zapore in mavčno kartonske obloge (upoštevati kitanje in bandažiranje), z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 40 | 0 | 0
A6.12 | Kompletna izvedba zidarska obdelava špalet (po odstranitvi oken in vrat); upoštevati izvedbo grobega in finega ometa; grobi omet se izvede s podaljšano cementno malto 1:3:9 s predhodnim obrizgom, fini apneni omet 1:3, armirano z armaturno mrežico 145 g/m2, z vsemi potrebnimi odri in transporti ter z vsemi potrebnimi pomožnimi deli. | m2 | 180 | 0 | 0
A6.13 | Sprotno čiščenje gradbišča med izvajanjem vseh del ter zaključno čiščenje, kompletno z odstranitvijo odpadkov iz objekta ter transportom iz delovišča v stalni depo. Obračun po 1x tlorisni površini objekta. | kpl | 1 | 0 | 0
A6.14 | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter razna nepredvidena in dodatna dela. Obračun izvršiti na podlagi efektivnih ur po predhodnem vpisu nadzornega organa v gradbeni dnevnik, ocena števila ur
- vzidave elementov, katerih dobava je zajeta v postavkah zaključnih gradbenih in inštalacijskih del
- vrtanja prebojev v stenah, za potrebe razvodov inštalacij
- dolbljenja in preboji do fi 20 cm ter ponovna zazidava utorov in prebojev
- transport elementov zaključnih gradbenih in inštalacijskih del do mesta vgradnje ali montaže
- zazidava odprtin in utorov od razvodov inštalacij
- ostala drobna dela kot pomoč obrtnikom in inštalaterjem
Obračun po dejansko porabljenem času in materialu
/1. | ► NK – delavec | ur | 10 | 0 | 0
/2. | ► KV – delavec | ur | 10 | 0 | 0
A6.15 | Dobava betona C12/15 (MB 15) in izdelava betonske mulde za drenažo, povprečna poraba betona 0,18 m3/m1 | m1 | 145 | 0 | 0
A6.16 | Dobava in polaganje drenažne cevi fi160 mm, za odvajanje drenažnih voda od objekta do najbližjega ustrezno globokega jaška meteorne kanalizacije s položitvijo na pripravljeno podlago (posteljica) in priključitvijo na obstoječi jašek, vključno z vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in zaključnim materialom | m1 | 145 | 0 | 0
A6.17 | Dobava in vgrajevanje drenažnega peska, za zasip ob drenažni cevi do temena in 30 cm nad temenom, komprimacija z ročnimi komprimacijskimi sredstvi | m3 | 85 | 0 | 0
A6.18 | Dobava in polaganje geotekstilni filc, gostote 300g/m2 na drenažni pesek, vključno s potrebnimi preklopi 10% | m2 | 355 | 0 | 0
A6.19 | Dobava in montaža betonskega drenažnega jaška FI 60 cm, globina do 3,50 m, na ustrezno pripravljeno podlago, z betonskim pokrovom za možnost čiščenja jaška (nosilnost jaška na asfaltnih povoznih površinah B-125, na neutrjenih nepovoznih površinah A-15, vključno z vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in zaključnim materialom. Globina položene drenaže in drenažnih jaškov bo natančneje definirana po odkopu objektov. | kom | 8 | 0 | 0
A6.20 | Odstranitev obstoječega in dobava in montaža novega betonskega peskolovnega jaška FI 60 cm, globino povzeti po obstoječih jaških, na ustrezno pripravljeno podlago, z betonskim pokrovom za možnost čiščenja jaška (nosilnost jaška na asfaltnih povoznih površinah B-125, na neutrjenih nepovoznih površinah A-15, vključno z vsemi pomožnimi deli ter vgradnim in zaključnim materialom. Jaške je potrebno na eni strani priključiti na meteorne vertikale, na drugi stani pa na obstoječo horizontalno meteorno kanalizacijo. | kom | 11 | 0 | 0
A6.21 | Kompletna dobava in vgradnja predpražnika kot npr. EMCO, dim. 100/200 cm, vključno z RF okvirjem, ki se ga predhodno vgradi v tlak (upoštevati v ceni) | kom | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0

## A¦Fasada
A/7.0 | FASADERSKA DELA
Splošna določila za fasaderska dela :
OPOMBA: Za dopustna odstopanja za pravokotnost in površinsko ravnost fasade veljajo določila po DIN 18202. V ceni upoštevati vse zaključke na obodnih zidovih in stikih različnih materialov ter vse potrebne kotnike, odkapne robove, bandaže in dodatne ojačitve pri odprtinah.
1. Izvajalec pred pričetkom del preveri ravnost površine in njeno tolerančno območje, stanje površine (vlažnost, čistost, homogenost podlage, mastni madeži…) ter napake pred pričetkom del odpraviti.
2. Izolacija fasade mora ustrezati sledečim parametrom in standardom: SIST EN 12667 (toplotna prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče). Pred pričetkom mora izvajalec uskladiti detajle pritrjevanja odkapnih obrob in razne preboje na fasadi.
OBVEZNO JE POTREBNO KONTROLIRATI SESTAVE PO POSAMEZNIH POSTAVKAH V "SESTAVAH KONSTRUKCIJ", KI SO MERODAJNE ZA IZDELAVO PONUDBE!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A7.1 | Kompletna dobava cevi in postavitev ter kasnejša demontaža fasadnega odra iz H ali cevnih elementov, višine do 13.00 m za izvedbo fasade brez zaščitne ponjave z vsemi potrebnimi vertikalnimi in horizontalnimi prehodi na posamezne delovne platoje, varnostnimi ograjami in potrebnimi sidri, pod oder se položi folija ali filc, da se lepilo ali zaključni sloj ne prime na asfalt oz. finalni zunanji tlak, v ceno zajeti tudi končno čiščenje, postavitev vseh začasnih prehodov in morebitnih lovilnih odrov v kolikor je potrebno. | m2 | 1650 | 0 | 0
A7.2 | Doplačilo za napenjanje zaščitne ponjave po fasadnem odru: ponjava služi varnostnemu namenu za protiprašno zaščito, preprečuje padanje predmetov in omogoča nemoten potek dela izvajalcem; izdela se jo na zahtevo nadzora ali investitorja! | m2 | 1650 | 0 | 0
A7.3 | Dezinfekcija fasadnih površin okuženih z zidnimi algami in plesnijo, na obstoječi fasadi. Dezinfekcija se izvede samo na okuženih mestih fasadnih površin (točne lokacije okuženih mest za dezinfekcijo določi nadzor ob postavitvi odrov)! 2 x premaz (ALGICID : voda = 1: 5) v razmaku min. 12 ur. Količina ocenjena! Obračun po dejanskem stanju. Količina ocenjena! | m2 | 200 | 0 | 0
A7.4 | Nanos osnovnega premaza, po celotni površini objekta. 1 x premaz (AKRIL EMULZIJA : voda = 1: 1) | m2 | 1500 | 0 | 0
A7.5 | Kompletna izvedba fasadnega podstavka "cokel", skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 80 | 0 | 0
Sestava obloge fasadnega podstavka:
►lepilo toplotnoizolacijske obloge
►toplotno izolacijska obloga XPS deb. 8+8 cm λmax=0,036 W/mK
►dvodelna plastična razcepna sidra
►armaturna mrežica
►zaključni sloj - fasadni omet primeren za fasadne podstavke - kulirplast (po izbiri projektanta in investitorja)
A7.6 | Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekt - prezračevane fasade. V ceni upoštevati ojačitve vogalnih in špaletnih robov, vgradnja dilatacijskih profilov, dodatno diagonalno armiranje vogalov v fasadnih odprtinah in obdelava stika fasade s stavbnim pohištvo (zunanje špalete), skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 610 | 0 | 0
Sestava fasadne obloge:
►lepilo toplotnoizolacijske obloge
►toplotno izolacijska obloga MEHKA MINERALNA VOLNA ZA PREZRAČEVANE FASADE deb. 16,00 cm, λmax=0,035 W/mK, z enostransko kaširanim črnim voalom
►ustrezna sidra za mehko izolacijo
►kovinska podkonstrukcija postavljena na ustrezen raster po navodilih in detajlih proizvajalca finalne fasadne obloge
►finalna fasadna obloga iz kompaktnih lesenih plošč z enostranskim dekorjem
►zaključni sloj / IZVEDBA FINALNE FASADNE OBLOGE PO SISTEMU PREZRAČEVANIH FASAD TIPA TRESPA METEON LUMEN NEW YORK GREY L25.8.1 OBLIQUE IN CHINA GOLD LM0641 OBLIQUE, DEBELINE 8,00 mm, NA KOVINSKI PODKONSTRUKCIJI Z NEVIDNIM PRITRJEVANJEM (lepljenje)
A7.7 | Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekt - kontaktne fasade. V ceni upoštevati ojačitve vogalnih in špaletnih robov, vgradnja dilatacijskih profilov, dodatno diagonalno armiranje vogalov v fasadnih odprtinah in obdelava stika fasade s stavbnim pohištvo (zunanje špalete), skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 720 | 0 | 0
Sestava fasadne obloge:
►lepilo toplotnoizolacijske obloge
►toplotno izolacijska obloga tipa LAMELNA MINERALNA VOLNA ZA KONTAKTNE FASADE deb. 16,00 cm, λmax=0,036 W/mK
►dvodelna plastična razcepna sidra
►osnovni omet - spodnji in zgornji sloj
►armaturna mrežica
►osnovni premaz: UNIGRUND v odtenku dekorativnega ometa
►dekorativni omet: SILIKONSKI GLAJEN OMET 1,5 mm (po izbiri projektanta in investitorja)
A7.8 | Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekt - na betonski polici (glej npr. fasadni pas 1). V ceni upoštevati ojačitve vogalnih in špaletnih robov, vgradnja dilatacijskih profilov, dodatno diagonalno armiranje vogalov v fasadnih odprtinah in obdelava stika fasade s stavbnim pohištvo (zunanje špalete), skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 140 | 0 | 0
Sestava fasadne obloge:
►lepilo toplotnoizolacijske obloge
►toplotno izolacijska obloga tipa LAMELNA MINERALNA VOLNA ZA KONTAKTNE FASADE deb. 5,00 cm, λmax=0,036 W/mK
►dvodelna plastična razcepna sidra
►osnovni omet - spodnji in zgornji sloj
►armaturna mrežica
►osnovni premaz: UNIGRUND v odtenku dekorativnega ometa
►dekorativni omet: SILIKONSKI GLAJEN OMET 1,5 mm (po izbiri projektanta in investitorja)
A7.9 | Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekt - obdelava stropa (vhodi) - po spodnjem opisu, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m2 | 125 | 0 | 0
vgradnja toplotne izolacije tipa mehka mineralna volna, 16,00 cm, λmax=0,035 w/mk, vgrajena na ustrezno pripravljeno podlago v skladu z navodili proizvajalca
dobava in vgradnja mavčno kartonske obloge za zunanjo uporabo,tipa aquapanel cement board outdoor ali ekvivalentno, vgrajena na kovinsko pocinkano podkonstrukcijo na ustrezno pripravljeno podlago v skladu z navodili proizvajalca plošče finalno obdelane z zaključnim fasadnim slojem
A7.10 | Kompletna dobava in montaža fasadni dekorativni profil na osnovi EPS polnila dim. 20/10 cm (glej fasadni pas 1), skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m1 | 130 | 0 | 0
A7.11 | Kompletna dobava in montaža fasadni dekorativni profil na osnovi EPS polnila dim. 20/20 cm (glej fasadni pas 1), skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m1 | 130 | 0 | 0
A7.12 | Kompletna demontaža in montaža novih vertialnih fasadnih dilatacijskih obrob na stiku kontaktne in prezračevane fasade, po končanih fasaderskih delih. Dolžina poamezne obrobe je cca. 8,50 m, razvita širina do 50,00 cm, skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | kom | 4 | 0 | 0
| SKUPAJ FASADERSKA DELA |  |  |  | 0

## B¦Krovsko kleparska d.
B./ | OBRTNIŠKA DELA
B/1.0 | KROVSKO KLEPARSKA DELA
Splošna določila za krovska dela :
Pri izvajanju krovskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Vse lesene konstrukcije morajo biti izvršene strokovno pravilno, po obstoječih tehničnih predpisih.
2. Vse vgrajene lesene konstrukcije morajo biti površinsko obdelane in zaščitene pred gnitjem, delovanjem vlage in mrčesom.
3. V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, finalno obdelavo, z robnimi zaključki in po navodilih proizvajalca materiala vse za gotovo vgrajene elemente. Vse mere je preveriti na licu mesta.
4. V ceni vseh postavk je zajeti vse potrebne delovne odre.
5. Izvedba detajlov po projektni dokumentaciji in priporočilih proizvajalcev.
Splošna določila za kleparska dela:
Pri izvajanju kleparskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesraska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. Krovci in kleparji na strehi morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvu pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.).
3. Obložene površine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne s finalno obdelanimi robovi na stikih sten in na vogalih.
4. Vse detajle vgrajenih elementov in detajle izvedbe pisno potrdi arhitekt!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B1.1 | Kompletna dobava materiala in izvedba strehe - po spodnji sestavi in opisu; skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m2 | 1055 | 0 | 0
▪ | na očiščeno in ustrezno pripravljeno podlago se najprej vgradi nova parna zapora
▪ | toplotna izolacija za strojno vpihovanje iz mineralne steklene volne, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, odporna proti plesni, nehigroskopična, tipa Knauf Insulation THERMO 041 ali ekvivalentno, toplotna prevodnost λd = 0,041 W/mK, nasipna gostota vpihovanja min. 20 kg/m3. Pri vpihovanju je potrebno upoštevati natančne postopke in tehnična navodila proizvajalca toplotne izolacije.
▪ | za zaščito nove izolacije izvesti vgradnjo zgornje zaščitne paropropustne, vodoodbojne in vetrne folije, tipa Knauf Insulation LDS 0,04 ali ekvivalentno, širine 1,5 m z integriranim samolepilnim trakom za lepljenje preklopnih spojev. Folijo se vgrajuje sproti, ko je vgrajen pas vpihane toplotne izolacije vsaj 1,50 do 2,00 m.
▪ | novo opločenje strešne konstrukcije z osb/3 ploščami 15,00 mm
▪ | vgradnja uv obstojne hidroizolacije tipa sistetična membrana sintofoil 2,00 mm z enostransko kaširanim ločilnim slojem; z ustrezno obdelanimi preklopi posameznih plasti, ki morajo biti izvedeni v skladu z navodili in detajli proizvajalca. Po navodilih proizvajalca morajo biti obdelani tudi vsi preboji hidroizolacije zaradi posameznih odduhov in prezračevalnih kanalov ter meteornih odtočnih vertikal.
B1.2 | Kompletna dobava materiala in izvedba vseh notranjih žlot, ki jih jih je potrebno izolirati z XPS ploščami, debeline 5,00 cm. Hidroizolacija se zaključi na vrhu atičnega zidca. Skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 140 | 0 | 0
B1.3 | Kompletna dobava materiala in izvedba vseh notranjih žlot, ki jih jih je potrebno izolirati z XPS ploščami, debeline 5,00 cm. Hidroizolacija se zaključi na vrhu atičnega zidca. Skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti | m1 | 140 | 0 | 0
B1.4 | Kompletna izdelava, dobava in montaža zaključne obrobe iz plastificirane pločevine debeline 0,70 mm, r.š. 36 cm, barva ral 7016, pritrjena v nosilno podlago. Skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Primer: glej fasadni pas 1 | m1 | 140 | 0 | 0
B1.5 | Kompletna izdelava, dobava in montaža atične kape iz plastificirane pločevine debeline 0,70 mm, barva ral 7016 pritrjena v nosilno podlago. Skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m1 | 195 | 0 | 0
| SKUPAJ KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0

## B¦Stavbno pohi.
B/2.0 | STAVBNO POHIŠTVO
Splošna določila za stavbno pohištvo:
Pri izvajanju del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu.
2. Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorčni kos, ki ga pisno potrdi investitor.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B2.1 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 | 0 | 0
vrata VV1
dim (cm) 81/210
- okvir in krilo: ALU okvir s prekinjenim toplotnim mostom kot npr. ALU-K tip 77ID ali ekvivalentno, barva znotraj RAL 7016 zunaj RAL 7016, polno vratno krilo, s izolativno sredico in HPL finalno obdelavo, RAL 7016 - zasteklitev: / - odpiranje: enokrilno - okovje: kvalitetno ojačano za enokrilna vrata, trojna nasadila - oprema: vratni odbojnik, samozapiralo, alu kljuka znotraj in zunaj, varnostna cilindrična ključavnica - opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, max. višina praga 2 c RAL montaža elementov na zunanji rob stene obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material R[19]C[1]po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska
B2.2 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 | 0 | 0
vrata VV2
dim (cm) 200/305
- okvir in krilo: ALU okvir s prekinjenim toplotnim mostom kot npr. ALU-K tip 77ID ali ekvivalentno, barva znotraj RAL 7016 zunaj RAL 7016, zastekljeno vratno krilo, obsvetloba, nadsvetloba - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U ^gmax=0,6 W/m2^ K), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna, VSG varnostna zasteklitev (PVB folija 0,76 mm) notranjega in zunanjega stekla - odpiranje: enokrilno - okovje: kvalitetno ojačano za enokrilna vrata, trojna nasadila - oprema: vratni odbojnik, samozapiralo, alu kljuka znotraj in zunaj, varnostna cilindrična ključavnica - opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, max. višina praga 2 cm RAL montaža elementov na zunanji rob stene obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska
B2.3 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 | 0 | 0
vrata VV3
dim (cm) 150/210
- okvir in krilo: ALU okvir s prekinjenim toplotnim mostom kot npr. ALU-K tip 77ID ali ekvivalentno, barva znotraj RAL 7016 zunaj RAL 7016, polno vratno krilo, s izolativno sredico in HPL finalno obdelavo, RAL 7016 - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U ^gmax=0,6 W/m2^ K), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna, VSG varnostna zasteklitev (PVB folija 0,76 mm) notranjega in zunanjega stekla - odpiranje: dvokrilno, s prednostnim odpiranjem enega krila - okovje: kvalitetno ojačano za dvokrilna vrata, trojna nasadila - oprema: vratni odbojnik, samozapiralo, alu kljuka znotraj in zunaj, varnostna cilindrična ključavnica - opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, max. višina praga 2 cm RAL montaža elementov na zunanji rob stene obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska
B2.4 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 | 0 | 0
vrata VV4
dim (cm) 170/240 + 2x 180/240 + 180/190
- okvir in krilo: ALU okvir s prekinjenim toplotnim mostom kot npr. ALU-K tip 77ID ali ekvivalentno, barva znotraj RAL 7016 zunaj RAL 7016, zastekljeno vratno krilo, stranski zastekljitvi in steklena streha vetrolova - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U ^gmax=0,6 W/m2^ K), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna, VSG varnostna zasteklitev (PVB folija 0,76 mm) notranjega in zunanjega stekla - odpiranje: dvokrilno, s prednostnim odpiranjem enega krila, fiksna zasteklitev stranic in strehe - okovje: kvalitetno ojačano za dvokrilna vrata, trojna nasadila - oprema: vratni odbojnik, samozapiralo, alu vertikalni ročaj znotraj in zunaj 180 cm, varnostna cilindrična ključavnica, valjček - opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, max. višina praga 2 cm RAL montaža elementov na zunanji rob stene obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska
B2.5 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 | 0 | 0
vrata VV5
dim (cm) 170/235
- okvir in krilo: ALU okvir s prekinjenim toplotnim mostom kot npr. ALU-K tip 77ID ali ekvivalentno, barva znotraj RAL 7016 zunaj RAL 7016, zastekljeno vratno krilo, nadsvetloba - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U ^gmax=0,6 W/m2^ K), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna, VSG varnostna zasteklitev (PVB folija 0,76 mm) notranjega in zunanjega stekla - odpiranje: dvokrilno, s prednostnim odpiranjem enega krila - okovje: kvalitetno ojačano za dvokrilna vrata, trojna nasadila - oprema: vratni odbojnik, samozapiralo, alu vertikalni ročaj znotraj in zunaj 180 cm, varnostna cilindrična ključavnica, valjček - opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, max. višina praga 2 cm RAL montaža elementov na zunanji rob stene obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska
B2.6 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 2 | 0 | 0
vrata VV5a
dim (cm) 175/325
- okvir in krilo: ALU okvir s prekinjenim toplotnim mostom kot npr. ALU-K tip 77ID ali ekvivalentno, barva znotraj RAL 7016 zunaj RAL 7016, zastekljeno vratno krilo, nadsvetloba - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U ^gmax=0,6 W/m2^ K), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna, VSG varnostna zasteklitev (PVB folija 0,76 mm) notranjega in zunanjega stekla - odpiranje: dvokrilno, s prednostnim odpiranjem enega krila - okovje: kvalitetno ojačano za dvokrilna vrata, trojna nasadila - oprema: vratni odbojnik, samozapiralo, alu kljuka znotraj in zunaj, varnostna cilindrična ključavnica, - opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, max. višina praga 2 cm RAL montaža elementov na zunanji rob stene obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska
B2.7 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 | 0 | 0
vrata VV6
dim (cm) 150/210
- okvir in krilo: ALU okvir s prekinjenim toplotnim mostom kot npr. ALU-K tip 77ID ali ekvivalentno, barva znotraj RAL 7016 zunaj RAL 7016, zastekljeno vratno krilo, obsvetloba - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U ^gmax=0,6 W/m2^ K), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna, VSG varnostna zasteklitev (PVB folija 0,76 mm) notranjega in zunanjega stekla - odpiranje: enokrilno - okovje: kvalitetno ojačano za enokrilna vrata, trojna nasadila - oprema: vratni odbojnik, samozapiralo, alu kljuka znotraj in zunaj, varnostna cilindrična ključavnica - opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, max. višina praga 2 cm RAL montaža elementov na zunanji rob stene obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska
B2.8 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 | 0 | 0
vrata VV7
dim (cm) 100/270
- okvir in krilo: ALU okvir s prekinjenim toplotnim mostom kot npr. ALU-K tip 77ID ali ekvivalentno, barva znotraj RAL 7016 zunaj RAL 7016, delno zastekleno vratno krilo, s izolativno sredico in alu finalno obdelavo, RAL 7016, nadsvetloba - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U ^gmax=0,6 W/m2^ K), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna, VSG varnostna zasteklitev (PVB folija 0,76 mm) notranjega in zunanjega stekla - odpiranje: enokrilno - okovje: kvalitetno ojačano za enokrilna vrata, trojna nasadila - oprema: vratni odbojnik, samozapiralo, alu kljuka znotraj in zunaj, varnostna cilindrična ključavnice - opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, max. višina praga 2 cm RAL montaža elementov na zunanji rob stene obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska
B2.9 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 | 0 | 0
vrata VV8
dim (cm) 200/300
- okvir in krilo: ALU okvir s prekinjenim toplotnim mostom kot npr. ALU-K tip 77ID ali ekvivalentno, barva znotraj RAL 7016 zunaj RAL 7016, delno zastekleno vratno krilo, s izolativno sredico in alu finalno obdelavo, RAL 7016, obsvetloba, nadsvetloba - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U ^gmax=0,6 W/m2^ K), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna,VSG varnostna zasteklitev (PVB folija 0,76 mm) notranjega in zunanjega stekla - odpiranje: enokrilno - okovje: kvalitetno ojačano za enokrilna vrata, trojna nasadila - oprema: vratni odbojnik, samozapiralo, alu kljuka znotraj in zunaj, varnostna cilindrična ključavnica - opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, max. višina praga 2 cm RAL montaža elementov na zunanji rob stene obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska
B2.10 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 | 0 | 0
vrata VV8a
dim (cm) 200/300
- okvir in krilo: ALU okvir s prekinjenim toplotnim mostom kot npr. ALU-K tip 77ID ali ekvivalentno, barva znotraj RAL 7016 zunaj RAL 7016, delno zastekleno vratno krilo, s izolativno sredico in alu finalno obdelavo, RAL 7016, obsvetloba, nadsvetloba - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U ^gmax=0,6 W/m2^ K), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna, VSG varnostna zasteklitev (PVB folija 0,76 mm) notranjega in zunanjega stekla - odpiranje: enokrilno - okovje: kvalitetno ojačano za enokrilna vrata, trojna nasadila - oprema: vratni odbojnik, samozapiralo, alu kljuka znotraj in zunaj, varnostna cilindrična ključavnica - opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, max. višina praga 2 cm RAL montaža elementov na zunanji rob stene obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska
B2.11 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 | 0 | 0
vrata VV9
dim (cm) 234/280
- okvir in krilo: ALU okvir s prekinjenim toplotnim mostom kot npr. ALU-K tip 77ID ali ekvivalentno, barva znotraj RAL 7016 zunaj RAL 7016, polno vratno krilo, s izolativno sredico in alu finalno obdelavo, RAL 7016, - zasteklitev: / - odpiranje: dvokrilno, s prednostnim odpiranjem enega krila, 1 fiksno polje - okovje: kvalitetno ojačano za dvokrilna vrata, trojna nasadila - oprema: vratni odbojnik, alu ročaj znotraj in zunaj, varnostna cilindrična ključavnica - opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, max. višina praga 2 cm RAL montaža elementov na zunanji rob stene obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska
B2.12 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 | 0 | 0
vrata VV9a
dim (cm) 216/280
- okvir in krilo: ALU okvir s prekinjenim toplotnim mostom kot npr. ALU-K tip 77ID ali ekvivalentno, barva znotraj RAL 7016 zunaj RAL 7016, polno vratno krilo, s izolativno sredico in alu finalno obdelavo, RAL 7016, - zasteklitev: / - odpiranje: dvokrilno, s prednostnim odpiranjem enega krila, 1 fiksno polje - okovje: kvalitetno ojačano za dvokrilna vrata, trojna nasadila - oprema: vratni odbojnik, alu ročaj znotraj in zunaj, varnostna cilindrična ključavnica - opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, max. višina praga 2 cm RAL montaža elementov na zunanji rob stene obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska
B2.13 | Kompletna nabava, dobava in montaža vrata: | kos | 1 | 0 | 0
vrata VV10
dim (cm) 98/217
- okvir in krilo: ALU okvir s prekinjenim toplotnim mostom kot npr. ALU-K tip 77ID ali ekvivalentno, barva znotraj RAL 7016 zunaj RAL 7016, zastekljeno vratno krilo - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U ^gmax=0,6 W/m2^ K), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna, VSG varnostna zasteklitev (PVB folija 0,76 mm) notranjega in zunanjega stekla - odpiranje: enokrilno - okovje: kvalitetno ojačano za enokrilna vrata, trojna nasadila - oprema: vratni odbojnik, samozapiralo, alu kljuka znotraj in zunaj, varnostna cilindrična ključavnica - opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, max. višina praga 2 cm RAL montaža elementov na zunanji rob stene obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska
B2.14 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 3 | 0 | 0
okno O2
dim (cm) 150/50
- okvir in krilo: večkomorni PVC okvir s prekinjenim toplotnim mostom, barva - znotraj bela, zunaj RAL 7016, - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U ^gmax=0,7 W/m2^ K), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna - odpiranje: na ventus, - okovje: standardno okovje za ventus odpiranje - okenske police: PVC notranja polica, pločevinasta polica zunaj RAL 7016 - oprema: alu kljuka - opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu,RAL montaža elementov na zunanji rob stene obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska
B2.15 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 4 | 0 | 0
okno O3
dim (cm) 50/50
- okvir in krilo: večkomorni PVC okvir s prekinjenim toplotnim mostom, barva - znotraj bela, zunaj RAL 7016, - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U ^gmax=0,7 W/m2^ K), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna - odpiranje: na krilo in ventus, - okovje: standardno okovje za kombinirano odpiranje - okenske police: PVC notranja polica, pločevinasta polica zunaj RAL 7016 - oprema: alu kljuka - opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu,RAL montaža elementov na zunanji rob stene obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska
B2.16 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 4 | 0 | 0
okno O4
dim (cm) 105/105
- okvir in krilo: večkomorni PVC okvir s prekinjenim toplotnim mostom, barva - znotraj bela, zunaj RAL 7016, - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U ^gmax=0,7 W/m2^ K), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna odsevna folija za preprečitev prekomernega osončenja - odpiranje: na krilo, - okovje: standardno okovje za krilno odpiranje - okenske police: PVC notranja polica, pločevinasta polica zunaj - oprema: alu kljuka - opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu,RAL montaža elementov na zunanji rob stene obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska
B2.17 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 22 | 0 | 0
okno O5
dim (cm) 220/80
- okvir in krilo: večkomorni PVC okvir s prekinjenim toplotnim mostom, barva - znotraj bela, zunaj RAL 7016, razširitveni profil zgoraj zaradi vgradnje podometnih žaluzij - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U ^gmax=0,7 W/m2^ K), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna - odpiranje: na ventus in krilo - okovje: standardno okovje za kombinirano odpiranje - okenske police: PVC notranja polica, pločevinasta polica zunaj - oprema: zunanje lamelne podometne alu žaluzije širine 80 mm s sredinsko ojačitveno fugo in vgrajene v aluminijasto škatlo, monokomanda, RAL 7016 - opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu,RAL montaža elementov na zunanji rob stene obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska
B2.18 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 3 | 0 | 0
okno O6
dim (cm) 175/590
- okvir in krilo: večkomorni ALU okvir s prekinjenim toplotnim mostom, sistema kot npr ALU-K, tipa 77IW barva okvirja - znotraj bela, zunaj RAL 7016 - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U ^gmax=0,7 W/m2^ K), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna odsevna folija za preprečitev rekomernega osončenja varnostna zasteklitev - lepljeno notranje in zunanje steklo (PVB folija 0,76 mm) - odpiranje: na ventus, fiksna zasteklitev - okovje: standardno okovje za ventus odpiranje - okenske police: PVC notranja polica in pločevinasta polica zunaj, - oprema: alu kljuka, - opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves potreben material za vgradnjo, RAL vgradnja
B2.19 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 1 | 0 | 0
okno O7
dim (cm) 225+79/175
- okvir in krilo: večkomorni PVC okvir s prekinjenim toplotnim mostom, barva - znotraj bela, zunaj RAL 7016, razširitveni profil zgoraj zaradi vgradnje podometnih žaluzij - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U ^gmax=0,7 W/m2^ K), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna - odpiranje: na ventus in krilo - okovje: standardno okovje za kombinirano odpiranje - okenske police: PVC notranja polica, pločevinasta polica zunaj - oprema: alu kljuka, podaljšan mehanizem za lažje ventus odpiranje zgornjih polj zunanje lamelne podometne alu žaluzije širine 80 mm s sredinsko ojačitveno fugo in vgrajene v aluminijasto škatlo, monokomanda, RAL 7016 - opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu,RAL montaža elementov na zunanji rob stene obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska
B2.20 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 2 | 0 | 0
okno O8
dim (cm) 100/160
- okvir in krilo: večkomorni PVC okvir s prekinjenim toplotnim mostom, barva - znotraj bela, zunaj RAL 7016, razširitveni profil zgoraj zaradi vgradnje podometnih žaluzij - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U ^gmax=0,7 W/m2^ K), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna - odpiranje: na ventus in krilo - okovje: standardno okovje za kombinirano odpiranje - okenske police: PVC notranja polica, pločevinasta polica zunaj - oprema: alu kljuka, zunanje lamelne podometne alu žaluzije širine 80 mm s sredinsko ojačitveno fugo in vgrajene v aluminijasto škatlo, monokomanda, RAL 7016 - opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu,RAL montaža elementov na zunanji rob stene obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska
B2.21 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 6 | 0 | 0
okno O9
dim (cm) 50/50
- okvir in krilo: večkomorni PVC okvir s prekinjenim toplotnim mostom, barva - znotraj bela, zunaj RAL 7016, razširitveni profil zgoraj zaradi vgradnje podometnih žaluzij - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U ^gmax=0,7 W/m2^ K), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna - odpiranje: na ventus - okovje: standardno okovje za ventus odpiranje - okenske police: PVC notranja polica, pločevinasta polica zunaj - oprema: alu kljuka, zunanje lamelne podometne alu žaluzije širine 80 mm s sredinsko ojačitveno fugo in vgrajene v aluminijasto škatlo, monokomanda, RAL 7016 - opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu,RAL montaža elementov na zunanji rob stene obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska
B2.22 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 1 | 0 | 0
okno O9a
dim (cm) 100/50
- okvir in krilo: večkomorni PVC okvir s prekinjenim toplotnim mostom, barva - znotraj bela, zunaj RAL 7016,razširitveni profil zgoraj zaradi vgradnje podometnih žaluzij - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U ^gmax=0,7 W/m2^ K), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna - odpiranje: na ventus - okovje: standardno okovje za ventus odpiranje - okenske police: PVC notranja polica, pločevinasta polica zunaj - oprema: alu kljuka, zunanje lamelne podometne alu žaluzije širine 80 mm s sredinsko ojačitveno fugo in vgrajene v aluminijasto škatlo, monokomanda, RAL 7016 - opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu,RAL montaža elementov na zunanji rob stene obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska
B2.23 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 2 | 0 | 0
okno O10
dim (cm) 170/230
- okvir in krilo: večkomorni PVC okvir s prekinjenim toplotnim mostom, barva - znotraj bela, zunaj RAL 7016, razširitveni profil zgoraj zaradi vgradnje podometnih žaluzij - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U ^gmax=0,7 W/m2^ K), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna - odpiranje: fiksna zasteklitev - okovje: / - okenske police: PVC notranja polica, pločevinasta polica zunaj - oprema: zunanje lamelne podometne alu žaluzije širine 80 mm s sredinsko ojačitveno fugo in vgrajene v aluminijasto škatlo, monokomanda, RAL 7016 - opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu,RAL montaža elementov na zunanji rob stene obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska
B2.24 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 1 | 0 | 0
okno O11
dim (cm) 195/230
- okvir in krilo: večkomorni PVC okvir s prekinjenim toplotnim mostom, barva - znotraj bela, zunaj RAL 7016, razširitveni profil zgoraj zaradi vgradnje podometnih žaluzij - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U ^gmax=0,7 W/m2^ K), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna - odpiranje: na ventus, fiksna zasteklitev - okovje: standardno okovje za ventus odpiranje - okenske police: PVC notranja polica, pločevinasta polica zunaj - oprema: alu kljuka, podaljšan mehanizem za lažje ventus odpiranje zgornjih polj zunanje lamelne podometne alu žaluzije širine 80 mm s sredinsko ojačitveno fugo in vgrajene v aluminijasto škatlo, monokomanda, RAL 7016 - opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu,RAL montaža elementov na zunanji rob stene obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska
B2.25 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 2 | 0 | 0
okno SO1
dim (cm) 517/147
- okvir in krilo: večkomorni PVC okvir s prekinjenim toplotnim mostom, barva - znotraj bela, zunaj RAL 7016, - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U ^gmax=0,7 W/m2^ K), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna varnostno kaljneno in lepljeno steklo (PVB folija 0,76 mm) - odpiranje: fiksna zasteklitev - okovje: - okenske police: strešni odpakni profil - oprema: zunanja senčila - opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu,RAL montaža elementov na zunanji rob stene obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska
B2.26 | Kompletna nabava, dobava in montaža okna: | kos | 1 | 0 | 0
okno S4
dim (cm) 257+140+257/285
- okvir in krilo: večkomorni PVC okvir s prekinjenim toplotnim mostom, barva - znotraj bela, zunaj RAL 7016, razširitveni profil zgoraj zaradi vgradnje podometnih žaluzij - zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U ^gmax=0,7 W/m2^ K), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna varnostna zasteklitev spodnjega fiksnega polja - lepljeno notranjein zunanje steklo (PVB folija 0,76 mm) - odpiranje: na ventus, fiksna zasteklitev, neprosojno PVC polnilo z izolativno sredico - okovje: standardno okovje za ventus odpiranje - okenske police: PVC notranja polica, pločevinast odkapni zaključni profil - oprema: alu kljuka s podaljšanim mehanizmom za lajše ventus odpiranje, zunanje lamelne podometne alu žaluzije širine 80 mm s sredinsko ojačitveno fugo in vgrajene v aluminijasto škatlo, monokomanda, RAL 7016 - opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, RAL montaža elementov izven oboda objekta na ustreznih konzolnih nosilcih obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska
| SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0

## E¦Elektromontažna d.
E/ | ELEKTROMONTAŽNA DELA
Z.št. | Opis postavke | M.E. | Količina | Cena/M.E. | Vrednost
1 | PRIPRAVLJALNA DELA
- | Postopna demontaža obstoječih svetilk v prostorih ter predpriprava/prevezave (dodatno nameščeni senzorji gibanja v objektu) obstoječih inštalacij za potrebe montaže novih svetilk
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | ODSTRANITEV OBSTOJEČE ELEKTRIČNE OPREME - Obstoječa električna oprema se pregleda v prisotnosti nadzora in naročnika in se po potrebi odstrani ali preda v hrambo naročniku do delne ponovne montaže (nekatera stikala...) - vso opremo, ki jo nadzor in naročnik določita se odstrani na primerno deponijo pri pooblaščenem podjetju za reciklažo tovrstne opreme (dokazilo evidenčni list - ločeno za sijalke in svetilke) - upoštevati vse potrebne stroške za pregled in odstranitev opreme na deponijo ali v hrambo
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | DEMONTAŽA IN PONOVNA MONTAŽA PORABNIKOV NA FASADI - ZARADI IZVEDBE FASADNEGA OVOJA:
Odklop obstoječih svetilk ter varnostnih svetilk na fasadi ter podaljšanje obstoječih kablov prilagojeno debelini izolacijskega ovoja - 29 kpl
Odklop obstoječih svetlobnih tabel ter sistemov za varnost - 6 kpl
OPOMBA: Upoštevati demontažo obstoječih priključkov ter kablov ter podaljšanje ter izdelava novega priključka po izvedbi fasadnega ovoja objekta (izvedba predpisnega priklopa z zaščitno cevjo - samougasna ter kablom prirmerega preseka) - vključno z vsemi stroški ponovnega priklopa in preizkusa!
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Demontaža električnih inštalacij obstoječe kotlovnice - upoštevati vse potrebno za demontažo odklop ter odstranitev na deponijo
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Demontaža električnih inštalacij obstoječega prezračevanja - upoštevati vse potrebno za demontažo odklop ter odstranitev na deponijo
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Sprotno čiščenje in končno finalno čiščenje objekta in okolice po končanju del. Odpraviti vso umazanijo z objekta in okolice, in popraviti vse morebitne poškodbe na in v okolici objekta, ki so posledica izvajanja predmetne gradnje.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Postavitev potrebnih odrov za izvedbo obnove razsvetljave
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Postavitev potrebnih odrov za izvedbo ogrevalnih IR panelov
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
OPOMBE:
Upoštevane vrednosti brez DDV 22%!
Izvajalec je dolžan zaščititi vse obstoječe talne obloge ter pohištvo pred izvedbo menjave svetilk. V kolikor bodo po izvedbi vidne poškodbe, kot posledica izvajanja energetske sanacije mora izvajalec na lastne stroške stanje sanirati oz. vpostaviti prvotno stanje!
Ker se del obstoječe opreme obdrži je potrebno vso obstoječo opremo demontirati ter pregledati s strani pooblaščenega serviserja, ki bo prav tako izvedel zagon novih kotlov!
Za vso opremo, ki je navedena kot npr. ali enakovredno se lahko ponudi tehnično ustrezno alternativo, ki mora tehnično, funkcijsko in kvalitetno ustrezati podanemu primeru opreme v razpisni in tehnični dokumentaciji.
B | CEVI, KANALI, DOZE
- | Dobava in polaganje - Inštalacijska cev TXS 20 (temepraturno visoko odporni PP-SAMOUGASNI - IEC 614) za podometno montažo v betonskih in suhomontažnih stenah ter na stropnih konstrukcijah - 14 mm (notranji premer)- upoštevati vse potrebno za pritrditev in polaganje
| Obračun po m. | m | 500 | 0 | 0
- | Dobava in polaganje - Inštalacijska cev RNC 16 za nadodometno montažo- 16 mm - upoštevati vse potrebno za pritrditev in polaganje na betonskih stenah
| Obračun po m. | m | 25 | 0 | 0
- | Kabelski kanal PVC (NIK) 60x40mm
| Obračun po m. | m | 31 | 0 | 0
- | Kabelski kanal PVC (NIK) 30x17mm
| Obračun po m. | m | 25 | 0 | 0
- | Kabelski kanal PVC (NIK) 30x17mm
| Obračun po m. | m | 25 | 0 | 0
- | Kabelski kanal PVC (NIK) 17x17mm
| Obračun po m. | m | 45 | 0 | 0
- | Dobava in vgradnja - n.o. doza ob lokaciji porabnika - kabel zaključen s sponkami (2,5 - 6,0 mm2) kot npr. ELBOX - enostranski priklop - n.o. doza 190x140x70mm, IP65 - kpl z uvodnicami od PG16 do PG29
| Obračun po kpl. | kpl | 12 | 0 | 0
2 | KABLI
- | Kabel NYM-J 3x1,5mm2, položen v kabelski kanal ali inštalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 500 | 0 | 0
- | Kabel NYM 5x1,5mm2, položen v kabelski kanal ali inštalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 35 | 0 | 0
- | Kabel NYM 3x2,5mm2, položen v kabelski kanal ali inštalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 35 | 0 | 0
- | Kabel FG16OR16 5x16mm2 položen v kabelski kanal ali inštalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 48 | 0 | 0
- | Kabel FG16OR16 5x6mm2 položen v kabelski kanal ali inštalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 30 | 0 | 0
- | Kabel FG16OR16 5x4mm2 položen v kabelski kanal ali inštalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 8 | 0 | 0
- | Kabel FG16OR16 3x2,5mm2, položen v kabelski kanal ali inštalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 140 | 0 | 0
- | Kabel H05VV-F 5x1,5mm2, položen v kabelski kanal ali inštalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 88 | 0 | 0
- | Kabel JE-H(St)H-2x2x0.8mm2, položen v kabelski kanal ali inštalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 172 | 0 | 0
- | Kabel H05VV-F 3x1,5mm2, položen v kabelski kanal ali inštalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 175 | 0 | 0
- | Kabel FG16OR16 5x2,5mm2, položen v kabelski kanal ali inštalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 12 | 0 | 0
- | Kabel FG16OR16 3x2,5mm2, položen v kabelski kanal ali inštalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 48 | 0 | 0
- | Kabel LiCY 2x0,75mm2, položen v kabelski kanal ali inštalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 165 | 0 | 0
- | Kabel STP Cat 5e, položen v kabelski kanal ali inštalacijsko cev
| Obračun po m. | m | 12 | 0 | 0
3 | VTIČNICE, STIKALA, TIPKALA…
- | Dobava in montaža - ZAMENJAVA OBSTOJEČEGA STIKALA ZARADI POŠKODB - Stikalo navadno p.o. 10A - stikalo montirano v obstoječo p.o. dozo - struktura ohišja stikal z visoko zaščito pred razvojem in širjenjem bakterij - kpl z nosilnim in okrasnim okvirjem (kot npr. MODUL, TEM Čatež)
| Obračun po kpl. | kpl | 6 | 0 | 0
- | Dobava in montaža - ZAMENJAVA OBSTOJEČEGA TIPKALA ZARADI POŠKODB - Tipkalo p.o. 10A - tipkalo montirano v obstoječo p.o. dozo - struktura ohišja stikal z visoko zaščito pred razvojem in širjenjem bakterij - kpl z nosilnim in okrasnim okvirjem (kot npr. MODUL, TEM Čatež)
| Obračun po kpl. | kpl | 3 | 0 | 0
- | Dobava in montaža - ZAMENJAVA OBSTOJEČEGA STIKALA ZARADI POŠKODB - Stikalo menjalno p.o. 10A - stikalo montirano v obstoječo p.o. dozo na minimalno višino 1,2m od gotovih tal - struktura ohišja stikal z visoko zaščito pred razvojem in širjenjem bakterij - kpl z nosilnim in okrasnim okvirjem (kot npr. MODUL, TEM Čatež)
| Obračun po kpl. | kpl | 2 | 0 | 0
- | Dobava in montaža - ZAMENJAVA OBSTOJEČEGA STIKALA ZARADI POŠKODB - Stikalo križno p.o. 10A - stikalo montirano v obstoječo p.o. dozo na minimalno višino 1,2m od gotovih tal - struktura ohišja stikal z visoko zaščito pred razvojem in širjenjem bakterij - kpl z nosilnim in okrasnim okvirjem (kot npr. MODUL, TEM Čatež)
| Obračun po kpl. | kpl | 2 | 0 | 0
- | Dobava in montaža - VTIČNICA 230V - nadometna vtičnica s pokrovom ter ohišjem (CUBO) montirana na minimalno višino 1,2m od gotovih tal (kot npr. MODUL, TEM Čatež)
| Obračun po kpl. | kpl | 2 | 0 | 0
4 | RAZSVETLJAVA
- | Dobava in montaža - svetilke pod oznako - S1 - Svetilka vgradna LED 33W, dimenzij 595x595 mm - svetilka kot npr. LED FlatP anel, Geolux - upoštevati vse potrebno za montažo in priklop svetilke
| Obračun po kos. | kos | 49 | 0 | 0
- | Dobava in montaža - svetilke pod oznako - S1-1 - Svetilka nadgradna LED 33W, dimenzij 595x595 mm - svetilka kot npr. LED FlatP anel, Geolux - upoštevati vse potrebno za montažo in priklop svetilke
| Obračun po kos. | kos | 39 | 0 | 0
- | Dobava in montaža - svetilke pod oznako - S2 - Svetilka nadgradna LED 17,8W, dimenzij (premer) 257mm - svetilka kot npr. Toledo Flat round, RZB - upoštevati vse potrebno za montažo in priklop svetilke
| Obračun po kos. | kos | 44 | 0 | 0
- | Dobava in montaža - svetilke pod oznako - S2-1 - Svetilka nadgradna stenska LED 17,8W, dimenzij (premer) 257mm - svetilka kot npr. Toledo Flat round, RZB - upoštevati vse potrebno za montažo in priklop svetilke
| Obračun po kos. | kos | 1 | 0 | 0
- | Dobava in montaža - svetilke pod oznako - S3 - Svetilka nadgradna LED 9W, dimenzij (premer) 192mm - svetilka kot npr. Toledo Flat round, RZB - upoštevati vse potrebno za montažo in priklop svetilke
| Obračun po kos. | kos | 45 | 0 | 0
- | Dobava in montaža - svetilke pod oznako - S4 - nadgradna industrijska svetilka LED 41W, 4000K, 4.900lm, Ra=85, min. IP66/IK08, dimenzij 1350x67x56mm, steklo polikarbonat opal - svetilka kot npr. Planox ECO, RZB - upoštevati vse potrebno za montažo in priklop svetilke
| Obračun po kos. | kos | 25 | 0 | 0
- | Dobava in montaža - Svetilka S5 - nadgradna svetilka - LED 13,5W/230VAC, e-predstikalna naprava, 4000K, 1000lm, Ra>80, IP65, dimenzij (premer) 230mm , opal steklo, svetilka kot npr. Flat slim, RZB
| Obračun po kos. | kos | 24 | 0 | 0
- | Dobava in montaža - Svetilka S6 - LED Reflektor - 30W/230VAC, e-predstikalna naprava, 4000K, 3.100lm, Ra>80, IP65; svetilka kot npr. 8060AR4030EL -TEC-MAR
| Obračun po kos. | kos | 4 | 0 | 0
- | Dobava in montaža - Svetilka S7 - Svetilka S7 - nadgradna stenska svetilka - LED 9W/230VAC, e-predstikalna naprava, 4000K, 840lm, Ra>80, IP40, dimenzij (premer) 192mm, steklo PMMA; svetilka kot npr. Toledo Flat Round, RZB
| Obračun po kos. | kos | 2 | 0 | 0
- | Dobava in montaža nadometnega senzorja gibanja 360° - senzor kot npr. flat OCR, Orno - upoštevati vse potrebno za montažo in priklop
| Obračun po kos. | kpl | 49 | 0 | 0
- | Dobava in montaža - Varnostna svetilka VS1 - nadgradna svetilka - LED 6W/230VAC, e-predstikalna naprava s kontrolo polnenja akumulatorja - skupna avtonomija obratovanja svetilke ob izopadu napajanja 1h
| Obračun po kos. | kos | 3 | 0 | 0
- | Dobava in zamenjava žarnic v svetilkah z novimi LED sijalkami moči 14W (svetilka z oznako S-led)
| Obračun po kos. | kpl | 10 | 0 | 0
5 | RAZDELILIKI
5.1 | RAZDELILNIK RG (glavni)
- | Predelava razdelilnika za potrebe vgradnje merilnega sistema - Prirpava mesta vgradnje tokovnih merilnih trasformatorjev merilnika (kot npr. KM-50) ter priklopa napetostnih vej - upoštevati vse potrebno za vgradnjo merilnika
OPOMBA: Dobava merilne opreme CNS sistema je upoštevana ločeno v točki "CENTRALNI NADZORNI SISTEM"!
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Namestitev oznak na kable, namestitev oznak na nove elemente v razdelilniku ter vris sprememb v obstoječo enopolno shemo razdelilnika
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava in montaža inštalacijski odklopnik B6A/3 (6kA) (kot npr. SCHRACK ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava in montaža - Drobni material (vrstne sponke, ničelna sponka, zaščitna sponka, pokrovi razdelilnika, oznake elementov…)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
5.2 | RAZDELILNIK RV
- | Dobava in montaža - Nadometni razdelilnik - dimenzij (v)1200x(š)800x(g)300mm (kot npr. WSM1208300, Schrack); kpl s montažnim in spojnim materialom, zbiralkama N+PE in zaščitnimi pokrovi - montiran na višini (spodnji rob) 1,5m od gotovih tal
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Vgradnja komponent merilnega sistema - vgradnje tokovnih merilnih trasformatorjev merilnika (kot npr. KM-50) ter priklopa napetostnih vej - upoštevati vse potrebno za vgradnjo merilnika
OPOMBA: Dobava merilne opreme CNS sistema je upoštevana ločeno v točki "CENTRALNI NADZORNI SISTEM"!
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava in montaža inštalacijski odklopnik B6A/3 (6kA) (kot npr. SCHRACK ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava in montaža inštalacijski odklopnik B6A/1 (6kA) (kot npr. SCHRACK ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 3 | 0 | 0
- | Inštalacijski odklopnik B16A/1 (6kA) (kot npr. SCHRACK ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 2 | 0 | 0
- | Inštalacijski odklopnik B20A/3 (6kA) (kot npr. SCHRACK ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Inštalacijski odklopnik B25A/3 (6kA) (kot npr. SCHRACK ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 2 | 0 | 0
- | Vgradnja, priklop, programiranje in zagon regulacijske opreme (kot npr. WIESMAN) OPOMBA: Zagon in tesno obratovanje izvrši pooblaščeni serviser - prvi zagon!
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava in montaža - Drobni material (vrstne sponke, ničelna sponka, zaščitna sponka, pokrovi razdelilnika, oznake elementov…)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
5.3 | RAZDELILNIK ROG
- | Dobava in montaža - Nadometni razdelilnik - dimenzij (v)800x(š)600x(g)210mm (kot npr. WSM1208300, Schrack); kpl s montažnim in spojnim materialom, zbiralkama N+PE in zaščitnimi pokrovi - montiran na višini (spodnji rob) 1,5m od gotovih tal
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava in montaža - odmično stikalo 25A, 3p vgrajeno na vrata omare
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava in montaža - zaščitno stikalo RCD 25A/0,03A/4p (A)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava in montaža - Inštalacijski odklopnik B10A/1 (6kA) (kot npr. SCHRACK ali enakovredno)
| Obračun po kpl. | kpl | 8 | 0 | 0
- | Dobava in montaža - inštalacijski kontaktor 20A/2p/230VAC
| Obračun po kpl. | kpl | 7 | 0 | 0
- | Dobava in montaža - stikalna ura 24h/7d - programibilna ura s preklopnim breznapetostnim kontaktom
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava in montaža - Drobni material (vrstne sponke, ničelna sponka, zaščitna sponka, pokrovi razdelilnika, oznake elementov…)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
5.4. | RAZDELILNIK R-CNS
OPOMBA: Merilna oprema CNS sistema, vključno z krmilnikom za nadzor je upoštevana ločeno v točki "CENTRALNI NADZORNI SISTEM"! Lokacija razdelilnik R-CNS je ob razdelilnik RG (glavni razdelilnik)
- | Dobava in montaža novega ohišja razdelilnika - nadometna omara iz jeklene pločevine kot npr. WSM - dimenzij 400x500x150mm z vgrajenim inštalacijskim vložkom za vgradnjo stikalno varovalne opreme (3 vrste 48TE)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava in montaža - Glavno stikalo 20A, rdeč - vgrajen na vrata (možnost fizične blokade
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava in montaža - Inštalacijski odklopnik, karak. B, 6A, 3 polni, 10kA
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava in montaža - Inštalacijski odklopnik, karak. B, 16A, 1 polni, 10kA
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava in montaža - Inštalacijski odklopnik, karak. B, 10A, 1 polni, 10kA
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava in montaža servisne vtičnice 230VAC/16A - za montažo na letev DIN
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava in montaža - prenapetostne zaščite 280V/15kA - 3p
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava in montaža - Drobni material (vrstne sponke, ničelna sponka, zaščitna sponka, pokrovi razdelilnika, oznake elementov…)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Preizkus vseh odvodov, namestitev oznak na kable, namestitev oznak na merilno opremo ter izdelava enopolne sheme porabnikov razdelilnika
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
6. | CENTRALNI NADZORNI SISTEM
- | Dobava in montaža - krmilne enote za nadzor ter obdelavo podatkov CNS oz. energetskega monitoringa (kot. npr. CP1L, SYMAC) - za potrebe nadzora za rabo energije in povezave na splet (s spletnim vmesnikom ter aplikacijo kot npr. e2 manager – monitoring & targeting) - lokacija krmilne enote je ob RG – razdelilnik R-CNS.
- | Vzpostavitev meritev električne energije (2 odjemna mesta - RG, RV vgradnja ločenih merilnikov električnih parametrov na obstoječe linije (kot npr. KM50-E) (tokovne zanke se umestijo z objemnimi merilniki, napetostne zanke se priključijo v linijo…) - upoštevati vse potrebno za vgradnjo, priklop, zagon in preizkus...
- | Dobava in montaža kalorimetra za meritve toplotne energije po vejah (1x glavni dovod toplote, 1x ogrevalna veja klimat) - 2x kalorimeter - kalorimeter CF ECHO II - upoštevati vse potrebno za vgradnjo potrebne komunikacijske kartice (kot npr. CF51) v kalorimeter - način komunikacije ter izvedbo kartice se prilagodi ponujeni opremi za energetski nadzor
- | Šolanje uporabnika za nadaljnjo in pravilno uporabo. Šolanje se izvede tako, da se prikaže vse merjene parametre za vsa merilna mesta ter funkcionalnosti aplikacije za monitoring, kjer bo naročnik spremljal in odčitoval parametre.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
7 | STRELOVODNA INSTALACIJA
OPOMBA: Izkop jarka se izvede v sklopu gradbenih del - hidroizlacije objekta! Sestavni del tega popisa je "Načrt električnih instalacij - poglavje Strelovodna instalacija"!
- | Dobava in polaganje - Ploščati vodnik iz nerjavečega železa Rf 30x3,5mm - Ozemljilna mreža v zemlji - tračno ozemljilo/valjanec iz nerjavečega jekla Rf 30x3,5mm (kot npr. Trak nerjavni Rf 30x3,5mm A2, Franzi strel.) - krožno ozemljilo, pri čemer se nerjaveč, jeklen trak polaga pokončno v jarek, na globini 0,6m okoli objekta
| Obračun po m. | m | 140 | 0 | 0
- | Križni spoj - sponka križna 60x60/III, M8, Rf (za spajanje vajanca max 30x3,5mm) (kot npr. sponka merilna 60x60/III, M8, Rf, proizvajalca Franzi strel.)
| Obračun po kos. | kos | 41 | 0 | 0
- | Križni spoj - sponka križna 60x60/III, M8, Rf (za spajanje vodnikov fi 8-10mm) (kot npr. sponka merilna 60x60/III (fi 8-10mm), M8, Rf, proizvajalca Franzi strel.)
| Obračun po kos. | kos | 65 | 0 | 0
- | Merilni stik - sponka merilna 60x60/III, M8, Rf (kot npr. sponka merilna 60x60/III, M8, Rf, proizvajalca Franzi strel.) - merilni spoj se izvede v podometni omarici - vgrajeni v fasadni ovoj - dimenzij 200x150x100mm (kot npr. omarica merilna 200x150x100 p/o Rf, proizvajalca Franzi strel.) OPOMBA:Omarica merilnega stika se vgradi ravno z zaključnim slojem fasadnega ovoja!
| Obračun po kpl. | kpl | 13 | 0 | 0
- | Lovilna mreža iz nerjavečega materiala - okrogli vodnik Al Ø 8mm (kot npr. vodnik Al-legura, Franzi strel.) - vodnik položen na strešne nosilce (min. 1kg) iz visokoodporne gume (kot npr. Nosilec strešni, UNI clip, proizvajalca Franzi strel.)
OPOMBA: Nosilci se na koivinsko streho namestijo skladno z navodili proizvajalca strešne kritine - postavijo se na razdalji 0,5m oz. maksimalno 0,8m, vodnik je na nosilce pritrjen s hitrimi sponkami
| Obračun po m. | m | 245 | 0 | 0
- | Odvodni vodniki iz merilnega stika v fasadi do lovilne mreže na strehi - iz nerjavečega materiala - okrogli vodnik AlMgSi Ø 8mm (50mm2) z plastičnim oklopom (brez halogenov, UV stabiliziran) (kot npr. vodnik aluminijast vodnik z plastičnim oklopom, Franzi strel.) - vodnik položen na zidne nosilce ali objemke - objemka se zaščiti, da ne poškoduje oklopa vodnika
OPOMBA: Nosilci se montirajo po končanih delih na fasadnem ovoju - vse morebitne poškodbe na fasadnem ovoju mora sanirati izvajalec sam!
| Obračun po m. | m | 130 | 0 | 0
- | Galvanska vez kovinske mase - povezava z odvodnim vodnikom v ozemljitveno mrežo v zemljo ali z vodnikom lovilne mreže - povezava se izvede z pritrdilno sponko za povezavo žlebov ter kovinskih oblog na fasadnih in strešnih površinah - Sponka žlebna 55x70mm Rf - za pritrditev okroglega vodnika Ø 8-10mm (kot npr. Sponka žlebna 55x70mm Rf, proizvajalca Franzi strel.)
| Obračun po kpl. | kpl | 29 | 0 | 0
- | Galvanska vez kovinske mase konstrukcij ob objektu - povezava z odvodnim vodnikom v ozemljitveno mrežo v zemljo ali z vodnikom lovilne mreže - povezava se izvede z pritrdilno sponko za povezavo kovinskih mas (kot npr. konstrukcije, ohišja...) - spoj se izvede z kontaktno sponko z vijačenem ter pritrditvijo okroglega vodnika Ø 8-10mm (kot npr. Kontaktna sponka 55x20mm/II Rf Ø 8-10mm, proizvajalca Franzi strel.)
| Obračun po kpl. | kpl | 18 | 0 | 0
- | IZVEDBA PRIKLOPA NOVE OZEMLJITVE NA GLAVNO IZENAČITEV POTECIALA - G.I.P. - tračno ozemljilo/valjanec iz nerjavečega jekla Rf 30x3,5mm (kot npr. Trak nerjavni Rf 30x3,5mm A2, Franzi strel.) - dovod iz novega krožnega ozemljila - ocenjena dolžina trase od krožnega ozemljila do G.I.P. je 32m - upoštevati vse potrebne preboje ter pritrditve valjanca po stenah ter stropu v prostoru glavnega razdelilnika
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | SISTEM AKTIVNE PROTIPOŽARNE ZAŠČITE
OPOMBA: V objektu je izedena aktivna požarna zaščita z dvema ločenima sistemoma. kotlovnica je priključena na obstoječo adresabilna centrala ZX2e. Novi javljaniki (ročni in optični javljalnik ter sirena z bliskavko) ter napajanje modulov za izklop klimata in kontrolo plina se napelje iz centrale ZX2e. Nova oprema se uskladi z upravljavcem in vzdrževalcem sistema aktivne protipožarne zaščite v objektu SINTAL!
- | Dobava in montaža - Analogni adresni optični dimni javljalnik:
Optični dimni javljalnik ima zelo stabilno optično merilno komoro, ki iz razpršitve infrardečih žarkov ugotavlja prisotnost in meri koncentracijo dimnih delcev v zraku. Izmerjeno analogno vrednost sporoča javljalnik centrali.
Adresa optičnega dimnega javljalnika - javljalnik zavzema eno adreso na adresni zanki, adresa se nastavi z izmenljivo plastično adresno ploščico v podnožju javljalnika.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Dobava in montaža - Adresni ročni javljalnik:
Adresa ročnega javljalnika - javljalnik zavzema eno adreso na adresni zanki, adresa se nastavi z izmenljivo plastično adresno ploščico v podnožju javljalnika.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Samo prikliop detektorja plina, vključno z vsemi potrebnimi priklopi signalnih in breznapetostnih kontaktov v omari RV ter protipožarni centrali
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
9 | SPLOŠNO
- | Priklopi opreme prezračevanja - pomoč izvajalcu strojnih inštalacij - upoštevati vse potrebno za priklope stalnih priključkov prezračevalne opreme ter razdelilnika prezračevanja in hlajenja ter panela za posluževanja prezračevanja, preizkus ter sodelovanje pri zagonu
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Priklopi opreme ogrevanja - IR paneli - upoštevati vse potrebno za priklope stalnih priključkov IR panelov, vključno z vgradnjo p.o. doz fi60mm ter sponke ter priklopov panelov ter vsa potrebna zaključna dela, preizkus ter sodelovanje pri zagonu
| Obračun po kpl. | kpl | 7 | 0 | 0
- | Dolblenje kanalov za p.o. vgranjo cevi ter kablov do IR panelov, kpl z vsemi potrebnimi zaključnimi gradbenimi ter pleskarskimi deli - povrnitev v prvotno stanje
| Obračun po m | m | 220 | 0 | 0
- | Priklopi opreme ogrevanja - sobni termostati - upoštevati vse potrebno za priklope stalnih priključkov sobnih termostatov z omaro ROG, vključno z vgradnjo p.o. doz fi60mm ter sponke ter priklopov panelov ter vsa potrebna zaključna dela, preizkus ter sodelovanje pri zagonu
| Obračun po kpl. | kpl | 4 | 0 | 0
- | DROBNI IN SPOJNI MATERIAL
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Izvedba meritev električnih in strelovodne instalacije po obnovi električnih instalacij ter strelovodne instalacije
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Preizkus detekcije plina ter protipožarne centrale vključno s celotnim sisitemom aktivne protipožarne zaščite s strani pooblaščenega preglednika ter pridobitev potrdila o izpravnosti sistema
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Požarno tesnenje prebojev v strojnici na podstrehi z odpornostjo min. 60 min. Tesnenje prebojev za inštalacijske cevi in kable. Lokacije se ustrezno označijo in predajo certifikati o ustreznosti vgrajenih materialom ter izvajalcev.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0

## S¦Priključek plina
S/0.1 | PRIKLJUČEK PLINA
z.št. | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | vrednost
OPOMBA:
* pred pričetkom del, mora izvajalec vsaj 14 dni prej o izvedbi obvestiti investitorja , distributerja plina ter izbranega arheologa za spremljanje poteka razkopa
* vse količine materiala navedene v m3 so navedene kot zbite, zato mora ponudnik del pri kalkulaciji upoštevati faktor za razsut material.
A. Priključek plina
1 | Zakoličenje predvidene trase ter označevanje poteka obstoječih razvodov in križanja. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Zavarovanje okolice z zaščitno PVC ograjo za preprečevanje dostopa nepooblaščenim osebam. | m | 500 | 0 | 0
3 | Označevanje spremembe prometnega režima za pešce. Postavitev opozorilnih tabel, kje je gobanje prepovedano in v katero smer se lahko začasno gibljejo. | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Odstranitev obstoječe asfaltne trase od predvidene priključitve do objekta, ki se bo napajal z zemeljskim plinom. V parku termane se odstrani asfaltirana sprehajalna pot po celotni trasi. Ocenjena debelina asfalta je 8 cm oz. 0,08 m3/m2 (celotna predvidena površina odstranjenega asfalta je 425 m2). Odvoz izkopanega materiala na trajno deponijo. | m3 | 34 | 0 | 0
5 | Obojestransko vodno rezanje asfalta po parkirišču. Predvidena širina odkopa je 1,2m | tm | 260 | 0 | 0
6 | Strojni izkop materiala pod asfaltom v celotni površini pešpoti v globini 0,5 m. Odvoz materiala na trajno deponijo | m3 | 140 | 0 | 0
7 | Strojni izkop materiala za izvedbo gradbenega utora za vgradnjo plinske cevi v globino do 1,3 m. Hramba materiala ob izkopanem jarku. | m3 | 247 | 0 | 0
8 | Pazljiv ročni izkop materiala na mestih križanj in čiščenje jarka. | m3 | 18 | 0 | 0
9 | Odstranitev betonskih plošč 50x50x5 pred objektom ter skladiščenje ob trasi poteka izkopa | m2 | 30 | 0 | 0
10 | Odstranitev obstoječih cestnih robnikov 15x25 cm s temeljem z odvozom na trajno deponijo | tm | 6 | 0 | 0
11 | Izvedba hišnega plinskega priključka za obravnavan objekt na obstoječ razvod dimenzije DL5-PE160 preko navrtnega sedla oz. objemko PEHD 160/63 z zapornim ventilom. K sedlu se dobavi še ugradbena teleskopska garnitura in cestna kapa. | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Dobava in vgradnja PE100 d63 cevi za zemeljski plin | m | 275 | 0 | 0
13 | Dobava in vgradnja stop gas ventila d63 | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Izvedba prehoda iz PEd63 na jeklo DN50 v zemlji | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Dobava in vgradnja jeklene brezšivne cevi za plin dimenzije DN50 z vsemi fazonskimi kosi, barvanjem.. | m | 3 | 0 | 0
16 | Dobava in vgradnja zaščitne cevi s pritrjevanjem na fasado dimenzije DN80 s čiščenjem in barvanjem | m | 2 | 0 | 0
17 | Dobava in vgradnja glavne požarne pipe DN50 | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Dobava in vgradnja inox plinske omare za glavno požarno pipo dim. 350x400x250 | kpl | 1 | 0 | 0
19 | Dobava in vgradnja regulatorja tlaka za redukcijo iz 1 bar na 23 mbar | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Dobava in vgradnja mehovnega plinomera G6 za pretoke do 10 m3/h z zapornima ventiloma | kpl | 1 | 0 | 0
21 | Dobava in vgradnja inox omare za vgradnjo plinomera in regulatorja tlaka dim. 700x700x250 | kpl | 1 | 0 | 0
22 | Priprava posteljice in obsipanje cevi plina s peskom granulacije 0-4 | m3 | 80 | 0 | 0
23 | Zasošanje jarka z izlopanim materialom do višine 0,5 m pod terenom in sprotnim utrjevanjem | m3 | 135 | 0 | 0
24 | Dobava in vgradnja opozorilnega traka "POZOR PLIN" | m | 265 | 0 | 0
25 | Zasipanje jarka in pešpoti s tamponskim nasutjem s protnim utrjevanjem in izravnavanjem s pripravo za asfaltiranje | m3 | 210 | 0 | 0
26 | Dobava in vgradnja cestnih robnikov 15x25 cm s temeljem | tm | 25 | 0 | 0
27 | Asfaltiranje pešpoti in parkirišča dvoslojno, grobi in fini asfalt debeline 5+3 cm z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli | m2 | 405 | 0 | 0
28 | Dobava in vgradnja betonskih plošč z vertikalno postavitvijo v jarek za zaščito cevi plina pred koreninami dreves. AB betonske plošče višine 1,2 m dolžine 2m in debeline 5cm. | kos | 12 | 0 | 0
29 | Odvoz ostalega izkopanega materiala na trajno deponijo | m3 | 110 | 0 | 0
30 | Čiščenje terena po končanih delih (pranje dela parkirišča, urejanje zemljine ob novi pešpoti in zatravitev) | kpl | 1 | 0 | 0
31 | Tlačni preizkus novo zgrajenega plinskega priključka ter spuščanje plina v omrežje | kpl | 1 | 0 | 0
| Priključek plina skupaj |  |  |  | 0

## S¦Strojne inštalacije
S/0.2 | STROJNE INŠTALACIJE - OBJEKT
z.št. | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | vrednost
OPOMBA:
* vsa elekto dela, ožičenje ter priklopi so zajeti v elektro popisu, razen kjer to ni posebej navedeno pri posameznih postavkah popisa.
* pred izvedbo mora izvajalec del dostaviti nadzoru vse tehnične risbe (dimenzije, elektro priklope, zahtevane cevne povezave in energetske karakteristike) ponujenega dobavitelja opreme.
* pred montažo opreme mora izvajalec dobiti pisno potrdilo arhitekta o mikrolokacijah.
* v ceni postavk mora ponudnik zajeti vso opremo in materiale za montažo in delovanje sistemov ter predajo za varno uporabo uporabnika.
* v času del z odprtim ognjem in orodji, ki povzročajo iskrenje in možnost požara, je potrebno zagotoviti nenehno prisotnost opreme za gašenje ter usposobljene osebo za opazovanje in morebitno ukrepanje.
A. Kotlovnica
Stavba se ogreva preko kotla na ELKO in štirimi ogrevalnimi krogi. Obstoječ sistem, ki je nameščen v kleti se ukine. Zgradi se nova kotlovnica, ki pa bo zaradi kletne poplavne ogroženosti prestavljena na podstrešje v prostor skupaj s prezračevalno napravo. Nova kotlovnica se bo napajala preko zemeljskega plina.
1 | Praznenje in čiščenje obstječih rezervoarjev ELKO pooblaščene organizacije z izdanim potrdilom o izpraznenju in čiščenju (razplinjanje) ter blindiranje vseh odprtin. Odstranitev cistern na trajno deponijo z razrezom. Odstranitev cevnih povezav med cisternami in odzračevalne cevi. Vgrajene cisterne 4x2000l. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Odstranitev Cu razvodov od ELKO cistern do gorilnika kotla, ter odvoz na trajno deponijo. V dolžini zajeta trasa cevi (dvojna cev) | m | 18 | 0 | 0
3 | Spuščanje vode iz ogrevalnega sistema celotne stavbe. Pred praznenjem sistema se predhodno izvede spiranje sistema tako, da bo voda na vseh povratnih vodih čista. Voda se spušča v jašek s potopno črpalko v kotlovnici. | ur | 8 | 0 | 0
4 | Odklop vse električne in krmilne opreme v kotlovnici (kotel, gorilnik, obtočne črpalke, 4x ogrevalni mešalni krog..). Trajno izključevanje napajanja v razdelilni omarici kotlovnice. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Demontaža, iznos in odvoz na trajno deponijo strojne opreme kotlovnice | kpl | 1 | 0 | 0
-kotel EMO SVN250,
- 4x mešalni ogrevalni krog z opremo 1xDN65, 1xDN50, 1xDN40, 1x32,
- razdelilec/zbiralec z talnimi konzolami
- cevni razvodi različnih dimenzij ca. 25m
- odstranitev priključka dimnika fi360 ca. 3,5 m
- blindiranje dimniške odprtine z Alu pločevino in tesnenjem s trajno elastičnim kitom
- toplotna izolacija z Alu oklepom,
- čiščenje prostora po končanih delih
6 | Pred izstopom ogrevalnih vej iz kotlovnice se le te pod stropom odrežejo z enakomernim odmikom od stene ter se na vsako cev navari bombirni pokrov z izpustnim ventilom 6x DN20. Razvodi dimenzije 2xDN65, 2xDN40, 2xDN32 | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Demontaža in odvoz na trajno deponijo jeklenega razvoda DN50 z izolacijo in zaščitnim oklepom za napajanje z ogrevno vodo obstoječega klimata, ki se odstrani. | m | 42 | 0 | 0
8 | Demontaža in odvoz na trajno deponijo lesene zaščitne obloge cevi klimata, ki se odstrtanijo. Vključno z vso podkonstrukcijo. Obloga poteka ob cevi skozi vse etaže od tal pritličja do stropa podstrešja. | m2 | 15 | 0 | 0
9 | Izdelava stenskih in talnih prebojev z diamantnim vodnim vrtanjem za vodenje novih razvodov. V ceni zajeti vso pripravo, vrtanje, odvoz ruševin na trajno deponijo , zaščita okolice pred umazanijo ter čiščenje po končanih delih
| - preboj 150x600, d=45cm | kpl | 3 | 0 | 0
| - preboj fi50 d=25cm | kpl | 1 | 0 | 0
| - preboj fi80 d=25cm | kpl | 4 | 0 | 0
| - preboj fi100 =25cm | kpl | 2 | 0 | 0
| - preboj fi50 d=65cm | kpl | 2 | 0 | 0
| - preboj fi80 d=65cm | kpl | 4 | 0 | 0
| - preboj fi100 =65cm | kpl | 2 | 0 | 0
| - preboj fi180=25cm | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Jeklena šivna cev za nazivni tlak NP10, vključno kolena (R=1.5*d), reducirni kosi in ostalo, predhodno peskane in zaščitene s temeljno barvo, skupaj z materialom za varjenje in pritrditev na tipska obešala.
| DN32 | m | 68 | 0 | 0
| DN40 | m | 34 | 0 | 0
11 | Toplotna izolacija jeklenih brezšivnih cevi z zaprto celično toplotno izolacijo debeline 19 mm kot npr.: Kaiflex ST - cevaki s vem montažnim materialom
| DN32 | m | 60 | 0 | 0
| DN40 | m | 30 | 0 | 0
12 | Toplotna izolacija cevi iz mineralne volne, debeline izolacije 30mm, zaščitena z ALU pločevino. | m2 | 15 | 0 | 0
13 | Izdelava priključkov novih vertikalnih vodov na obstoječe razvode pod stropom kleti. Lokalna odstranitev toplotne izolacije z Alu oklepom ter odvoz na trajno deponijo ter priprava mest za priključevanje ter priklop z varjenjem.
| 2x DN40 se priključi na obstoječo cev DN65 | kpl | 1 | 0 | 0
| 2x DN32 se priključi na obstoječo cev DN40 | kpl | 1 | 0 | 0
| 2x DN32 se priključi na obstoječo cev DN32 | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Rušenje betonskega podstaka v strojnici podstreša dimenzije 1x1x0,3m. Odvoz ruševin na trajno deponijo. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Izravnava tal strojnice na podstrešju | m2 | 27 | 0 | 0
16 | Barvanje tal strojnice s sivo betonsko barvo kot npr. Dekorija | m2 | 27 | 0 | 0
17 | Jeklena brezšivna cev za plin po SIST EN 10220 in SIST EN 1775, kompletno s cevnimi loki R=1,5d, reducirnimi kosi, skupaj s potrebnim varilnim in pritrdilnim/obešalnim materialom, ter dodatkom za razrez. Čiščenje in miniziranje cevi in podpor (očistiti vse ostre robove (ostanki varjenja in podobno). Površina mora doseči kovinski sijaj. Nato pa sledi razmastitev od olj, raznih masti in podobno. Razmastitev se izvede s topili kot so toluen, ksilen..). Pri prehodu skozi steno upoštevati zaščitno cev ter tesnenj.
| DN32 | m | 32 | 0 | 0
18 | Dobava in vgradnja kondenzacijskega plinskega kotla za ogrevanje prostorov toplotne moči do 99 kW. Ustreza kot npr.: Viessmann Vitodens 200-W Kotel se montira prostostoječe in se upošteva vsa tipska konstrukcija pocinkane izvedbe za možnost obešanja kotla. | kpl | 1 | 0 | 0
Dobavni obseg: kompleten obtočni plinski kondenzacijski kotel z ogrevalno površino Inox- Radial, cilindričnim MatriX gorilnikom za zemeljski in utekočinjen plin, vodno ploščo, vgrajeno regulacijo kotlovnega krogotoka in kotlovnim priključnim kosom na strani dimnih plinov. Območje nazivne toplotne moči 50/30 °C 20 - 99 kW 80/60 °C 18,2 - 90 kW Dimenzije Dolžina 530 mm Širina 480 mm Višina 850 mm Teža 83 kg Dopustni obratovalni tlak 4 bar Nastavek za dimne pline (svetla širina) 100 mm Cev za dovajanje zraka (svetla širina) 150 mm Normiran izkoristek Hs do 98 % Normiran izkoristek Hi do 109 % Tehnični podatki za določitev energijskega razreda (nalepka ErP) Ogrevalni kotel Od letnega časa odvisen energijski razred pri ogrevanju prostorov A Nazivna toplotna moč 91 kW Od letnega časa odvisna energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov 92 % Letna poraba energije 44261 kWh Raven moči zvoka 59 dB Regulator temperature Regulator temperature razred II Prispevek energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov 2 % Energijske učinkovitost kompleta (ogrevanje) 96 %
Obtočni plinski kondenzacijski kotel za ogrevanje prostorov. Plinski kondenzacijski kotel po EN 677 kot stenski kotel za obratovanje neodvisno od zraka v prostoru po TRGI, s CE znakom in preizkusom izvedbene vrste. Za zaprte ogrevalne sisteme po EN 12828. Kompletna toplotna celica vsebuje zračno komoro, prenosnik toplote z ogrevalnimi površinami Inox-Radial in integrirano gorilno komoro iz plemenitega jekla, z moduliranim cilindričnim MatriX gorilnikom, kompletno z ventilatorjem z reguliranim številom vrtljajev, regulacijo zgorevanja Lambda Pro Control, regulacijo zgorevanja, plinsko armaturo, ionizacijskim nadzorom plamena in električnim visokonapetostnim vžigom. Preizkušen in atestiran za zemeljski in utekočinjen plin po EN 437. S prigrajeno oblogo iz jeklene pločevine, s protikorozijsko zaščito na bazi epoksidne smole, bele barve. Z vremensko vodeno, digitalno regulacijo kotlovnega in ogrevalnega krogotoka Vitotronic 200 (tip HO1B) za obratovanje s postopoma znižano temperaturo kotlovne vode. Za ogrevalne sisteme z enim direktno priključenim ogrevalnim krogotokom (brez mešalnega ventila) in/ali v povezavi z enim razširitvenim kompletom za en ali dva ogrevalna krogotoka z mešalnim ventilom. Časovne periode za ogrevalne krogotoke, ogrevanje sanitarne vode in cirkulacijsko črpalko so ločeno nastavljive. Enostavna izročitev v bratovanje s funkcijo Plug and Work, avtomatska funkcija za prilagoditev časovnih programov za ogrevanje sanitarne vode in cirkulacijsko črpalko (če je možno krmiljenje). Z regulacijo temperature ogrevalnika, avtomatskim preklopom poletje/zima, integriranim sistemom diagnoze, sporočilom vzdrževanja in kontroliranim sušenjem estriha. Sestavni deli regulacije Vitotronic 200: stikalo naprave, elektronski omejevalnik maksimalne temperature, nadzornik in omejevalnik temperature, prikaz obratovanja in motenj, Optolink vmesnik za prenosni računalnik in upravljalni del, ki se lahko izvleče, nastavitve načinov obratovanja, party in varčnega obratovanja, počitniškega programa, dimnikarsko preverjanje, izklop črpalke ogrevalnega krogotoka in gorilnika v odvisnosti od potrebe ter poletni varčevalni način in variabilna ogrevalna meja. Možnost nastavitve prostorske temperature in temperature sanitarne vode ter preverjanja temperatur. Enostavno upravljanje s pomočjo grafičnega zaslona s podporo v obliki besedila, veliko pisavo in črno-belim prikazom z visokim kontrastom ter kontekstno pogojeno pomočjo. S senzorjem zunanje temperature. Eksterne priprave se priključijo preko Rast 5 sistemskih vtičev. Daljinsko upravljanje po izbiri preko aplikacij ViCare ali Vitotrol Plus App v povezavi z Vitoconnect 100, tip OPTO1 (pribor), in lokalno internetno povezavo. Komuniciranja preko LON BUS povezave (komunikacijski LON modul, potreben pribor) in • Regulacije ogrevalnih krogotokov Vitotronic 200-H. Vitogate 200, tip KNX (pribor), sposoben komuniciranja z nadrejenim nadzornim sistemom. • Možen je priključek za eksterni preklop obratovalnega programa z vplivom na enega ali več ogrevalnih krogotokov, eksterna zahteva, eksterna zapora in podajanje željene temperature kotlovne preko eksternega 0–10 V signala (z razširitvijo, pribor). Možno je obratovanje s signalno pripravo Home Automation Vitocomfort 200 (pribor). Preko komunikacijske baze (pribor) je alternativno k vodniško povezanemu priboru možna komunikacija s priborom za brezžični prenos. V povezavi s solarnim regulacijskim modulom (tip SM1, pribor), solarnim ogrevanjem sanitarne vode in solarno podporo ogrevanja. Prikaz solarnega donosa in obratovalnih stanj solarnega sistema na regulaciji Vitotronic. Senzor temperature kolektorja in senzor temperature ogrevalnika sta del dobavnega obsega.
19 | Priključni komplet za ogrevalni krog z obtočno črpalko kot npr.: Viessmann 7501318 | kpl | 1 | 0 | 0
• T kos s kroglično pipo • Protipovratna loputa • Zaporna pipa • Varnostni ventil • Ravna plinska pipa z vgrajenim termičnim varnostnim zapornim ventilom • Kroglična pipa (2 kosa) • Obtočna črpalka (visoko učinkovita črpalka z reguliranim številom vrtljajev) • Toplotna izolacija • 2 prehodna kosa Premer 42 (navojni spoj s steznim obročem)
20 | Dobava in vgradnja hidravlične ločnice za pretok ogrevne vode do 8 m3/h. Ustreza kot npr.: Viessmann tip 120/80, sestavni deli: - hidravlična ločnica z vgrajenim potopnim tulcem (dolgim 50 mm) -toplotna izolacija - potopni senzor temperature za hidravlično ločnico - hitri odzračevalnik - 2 prehodna kosa DN 40-G 1 1/2 '- talna ali stenska konzola | kpl | 1 | 0 | 0
21 | Detektor zemeljskega plina | kpl | 1 | 0 | 0
Napajanje: 230V AC - ele. povezava iz ele. omare do detektorja preko varovanja v tem obsegu dobave Merilno območje: 0-60% SME CH4 Merilni princip: polprevodniški Alarmi: -Alarm 1: 15% SME CH4 -Alarm 2: 25% SME CH4 Ostale funkcije: -Relejski izhod ob alarmu 2 za povezavo krmiljenja in signaliziranja -Zvočni 85dB in LED svetlobni signal na napravi -Nadzor stanja senzorja s svetlobno indikacijo statusa delovanja detektorja -Montaža na zid Temperaturno območje delovanja: 10°C do 40°C Teža: 250g Dimenzije: 125x68x50mm Standard: EN 50270, EN 60335 Garancija: 24 mesecev Življenjska doba: > 7 let Priloge: embalaža, izjava, navodila
22 | Nadzornik CO za varnostni izklop ogrevalnega kotla pri izstopanju ogljikovega monoksida, komplet dobava in montaža s kabliranjem. Ustreza kot npr.: Viessmann 7499330 | kpl | 1 | 0 | 0
23 | Dobava in montaža nevtralizacijske priprave Naprava za nevtralizacijo (povišanje pH vrednosti nad 6,5) kondenzata v plinsko kurjenih proizvajalcih toplote (kondenzacijski kotli) in/ali dimovodnih sistemih iz plemenitega jekla, umetne mase, grafita, stekla in keramike v skladu z ATV-DVWK-A 251, DVGW-VP 114, DIN 4716-2. Izvedba: 1 zbiralnik iz um.mase s pokr. 8 kg nevtralizacijskega granulata 5 m Posebna gibka cev za kondenzat DN20 3 cevne objemke 20-32 1 paket pH indikatorskih palčk Tehnična dokumentacija Tehnični podatki: Zmogljivost nevtralizacije : 70 l/h Priključek za dotok : DN 20 Dimenzije s cevnimi priključki DxŠxV: 421x230x165 mm Proizvod kot npr.: Grünbeck | kpl | 1 | 0 | 0
24 | Dobava in postavitev iztočnega lijaka za odtekanje vode od varnostnega ventila in kondenznega izpusta kotla. | kpl | 1 | 0 | 0
25 | Krmilna regulacija z dobavo opreme (spodaj navedena ali enakovredna): | kpl | 1 | 0 | 0
Razširitev AM1 - 1kos Razširitev funkcij v ohišju za montažo na steno Krmilita se lahko do 2 izmed sledečih črpalk: - cirkulacijska črpalka za sanitarno vodo - obtočna črpalka za ogrevanje ogrevalnika - črpalka ogrevalnega krogotoka (stopenjska) za ogrevalni krogotok brez mešalnega ventila
Razširitev EA1 - 1kos Razširitev funkcij v ohišju za montažo na steno preko vhodov in izhodov se lahko realizira do 5 funkcij: 1 preklopni izhod (brezpotencialni preklopni kontakt) za: - izdajo zbirnega sporočila motnje - krmiljenje polnilne črpalke za podpostajo - krmiljenje cirkulacijske črpalke za sanitarno vodo, 1 analogni vhod (0 do 10 V) za - določitev željene temperature kotlovne vode 3 digitalni vhodi za: - eksterni preklop načina obratovanja za ogrevalne krogotoke 1 do 3 - eksterna zapora - eksterna zapora z zbirnim sporočilom motenj - zahteva minimalne temperature kotlovne vode - sporočila motenj - kratkotrajno obratovanje cirkulacijske črpalke sanitarne vode
VIESSMANN Vitocom 100, tip LAN1 - 1kos Komunikacijske komponente (pribor) za daljinsko upravljanje in daljinski nadzor naprav preko aplikacije Vitotrol, za nastavitev obratovalnih programov, željenih vrednosti in časovnih programov na vseh ogrevalnih krogotokih v ogrevalnem sistemu. Kompaktno ohišje za montažo na steno. Vsebina paketa: • Vitocom 100, tip LAN1, s komunikacijskim modulom • LON povezovalni vodnik za komunikacijski modul (7 m) • LAN povezovalni vodnik z LAN omrežjem / ruterjem (2 m) • Omrežni napajalnik z omrežni vodnikom (2 m) Funkcije aplikacije Vitotrol App: Upravljanje poteka z napravami znamke Apple, iPhone, iPad ali iPod s trenutno podprtimi verzijami iOS ali s pametnimi telefoni ali tabličnimi računalniki z aktualno podprtimi verzijami operacijskega sistema Android. Aplikacija Vitotrol App je za prenos na voljo v spletnih trgovinah Apple Store ali Google Play Store. Omogoča upravljanje ogrevalnega sistema v povezavi z Vitocom 100 LAN1. Vitotrol App poseduje funkcijo Showcase, ki omogoča dostop do simulacije ogrevalnega sistema. Vitotrol App poseduje od konteksta odvisno spletno pomoč.
VIESSMANN Vitotronic 200-H, tip HK3B - 1kos Regulacija ogrevalnega krogotoka za tri ogrevalne krogotoke z mešalnim ventilom in regulacijo temperature ogrevalnika (ne v povezavi z regulacijo toplotne črpalke Vitotronic 200) ali regulacijo akumulacijsko ogrevalnega sistema z mešalno skupino. Za priključitev ločenega motorja mešalnega ventila (pribor). Za vsak ogrevalni krogotok je potreben razširitveni komplet ali motor mešalnega ventila in senzor temperature vtoka (pribor). Enostavna izročitev v obratovanje s funkcijo Plug and Work, avtomatsko funkcijo za prilagoditev časovnih programov za ogrevanje sanitarne vode in cirkulacijsko črpalko, avtomatski preklop poletje/zima, adaptivna regulacija temperature ogrevalnika, kontrolirano sušenje estriha, optimirana regulacija talnih ogrevanj s senzorjem temperature vtoka in povratka na krogotoku z mešalnim ventilom 1, integriranim sistemom diagnoze in zbirnim sporočilom motnje.
Ogrevalne krivulje in časovne periode za ogrevalne krogotoke, ogrevanje sanitarne vode in cirkulacijsko črpalko so ločeno nastavljive. S senzorjem zunanje temperature. Eksterne priprave se priključijo preko Rast 5 sistemskih vtičev. Sestavni deli regulacije Vitotronic 200-H: stikalo naprave, elektronski omejevalnik maksimalne temperature, prikaz obratovanja in motenj, Optolink vmesnik za prenosni računalnik za direktno priključitev osebnega računalnika s progr. opremo Vitosoft 300 in upravljalni del, ki se lahko izvleče. Priključek za eksterni program obratovalnega programa, mešalni ventil odp. ali mešalni ventil zap. Enostavno upravljanje s pomočjo grafičnega zaslona s podporo v obliki besedila, veliko pisavo in črnobelim prikazom z visokim kontrastom ter kontekstno pogojeno pomočjo. Možnost za nastavitev obratovalnega programa, željenih vrednosti in časovnih programov ter preverjanje temperatur in prikaz porabe.
Možnosti priključitve preko LON BUS v povezavi s komunikacijskim LON modulom (pribor) na: Vitotronic 200 (tip GW1B, KW6B, HO1B, FO1, WO1B, WO1C, KO1B, KO2B), • Vitotronic 300 (tip GW2B, GW4B), • Vitotronic 200-H (tip HK1B, HK3B) • Vitotronic 300-K (tip MW1B in MW2B) Razširitev funkcij EA1 (pribor) z analognim vhodom (0-10 V) za podajanje željene temperature kotlovnega vtoka. Trije digitalni vhodi za eksterni preklop obratovalnega programa, eksterna zapora s sporočili motenj. Digitalni izhod za krmiljenje črpalke ali signaliziranje reduciranega ogrevalnega obratovanja ogrevalnega krogotoka. Preko KM BUS povezave je možen enostaven daljinski nadzor s pripravo Vitocom 100 (pribor). Preko LON BUS povezave (komunikacijski LON modul, pribor, mora biti vgrajen) je možno daljinsko parametriranje s pripravami Vitocom 300 (pribor) in Vitodata 300 (pribor). Dostop do Vitodata preko PC s spletnim brskalnikom in internetom. Preko LON povezave in/ali priprave Vitogate 200 EIB (pribor) je sposobna komuniciranja z nadrejenimi nadzornimi sistemi. Za montažo na steno. Za vgradnjo regulacije Vitotronic v stikalno omaro je potreben montažni komplet (pribor).
Komunikacijski LON modul - 1kos Elektronska vodniška plošča za vgradnjo v regulacijo Vitotronic 200 (tip HO1 ali KW6). Za izmenjavo podatkov z nadaljnjimi regulacijami ogrevalnega krogotoka Vitotronic 200-H in vmesnikom Vitocom 200/300.
Komunikacijski LON modul - 1kos Elektronska vodniška plošča za vgradnjo v regulacijo Vitotronic 100 (tip GC1), 200 (tip GW1), 300 (tip GW2 in FW1) in 200-H. Za izmenjavo podatkov z nadaljnjimi regulacijami ogrevalnega krogotoka Vitotronic 200-H, 300-K in Vitocom 200/300.
LON povezovalni vodnik za izmenjavo podatkov med regulacijami Z vtično povezavo RJ45, dolžina 7 m. 1- kos
Zaključni upor Za zaključitev sistemske BUS povezave se mora na prostih koncih uporabiti po en zaključni upor (2 kosa).
Naležni senzor temperature (NTC 10 kOhm) Za zajemanje temperature na eni cevi. S priključnim vodnikom (5,8 m) in vtičem. 3kos
Vtična povezava za motor mešalnega ventila Rast 5 sistemski vtiči, 4-polni, 3 kosi.
Vtična povezava za črpalko ogrevalnega krogotoka Rast 5 sistemski vtiči, 3 polni, 3 kosi.
26 | Izločevalnik mulja SpiroTrap MBL, 1 1/2" notranji navoj z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
27 | Dobava, postavitev in priklop mehčalna naprava 80-130kW kot npr. minmeh 3 Viessmann | kpl | 1 | 0 | 0
28 | Dimovodni sistem iz umetne mase, z odobritvijo do 120 stopinj. Premer sistema 100/150 mm, material umetna masa (PP) / aluminijasta pločevina s protikorozijsko zaščito na bazi epoksidne smole, bela. Ustreza kot npr.: Viessmann Vitodens
| - AZ strešna prevodnica, črna material umetna masa (PP) / aluminijasta pločevina s protikorozijsko zaščito na bazi epoksidne smole, bela za poševne strehe. Pločevinasta streha. | kos | 1 | 0 | 0
| - univerzalna dimniška obroba za poševne strehe | kos | 1 | 0 | 0
| - AZ revizijski kos, raven Premer sistema 100/150 mm, material umetna masa (PP) / aluminijasta pločevina s protikorozijsko zaščito na bazi epoksidne smole, bela. | kos | 1 | 0 | 0
| - univerzalna prekrivna zaslonka D=150 | kos | 1 | 0 | 0
| - AZ cev 1,95 m (se lahko skrajša) Premer sistema 100/150 mm, material umetna masa (PP) / aluminijasta pločevina s protikorozijsko zaščito na bazi epoksidne smole, bela. | kos | 1 | 0 | 0
| - AZ cev 0,5 m (se lahko skrajša) Premer sistema 100/150 mm, material umetna masa (PP) / aluminijasta pločevina s protikorozijsko zaščito na bazi epoksidne smole, bela. | kos | 2 | 0 | 0
| - Pritrditvena objemka Premer 150 mm, za koaksialni dimovodni sistem. | kos | 4 | 0 | 0
29 | Jeklena šivna cev za nazivni tlak NP10, vključno kolena (R=1.5*d), reducirni kosi in ostalo, predhodno peskane in zaščitene s temeljno barvo, skupaj z materialom za varjenje in pritrditev na tipska obešala.
| DN20 | m | 8 | 0 | 0
| DN32 | m | 22 | 0 | 0
| DN40 | m | 3 | 0 | 0
| DN50 | m | 6 | 0 | 0
30 | Toplotna izolacija cevi iz mineralne volne, debeline izolacije 30mm, zaščitena z ALU pločevino - razvodi nova kotlovnica | m2 | 12 | 0 | 0
31 | Razdelilec/zbiralec za štiri ogrevalne kroge dimenzije DN100, dolžine do 1,4 m s štirimi odcepi 1x DN40, 3xDN32 ter priključkoma za dovod/povratek DN50, cevno povezavo DN25, dvema priključkoma za avtomatski odzračni lonček ter toplotno izolacijo debeline 50mm in alu oklepom. | kpl | 1 | 0 | 0
32 | Dobava in vgradnja krogelnih zapornih ventilov z dolgo ročko navojne izvedbe kot npr.: Herc-Kovina
| DN20 | kos | 1 | 0 | 0
| DN25 | kos | 1 | 0 | 0
| DN32 | kos | 12 | 0 | 0
| DN40 | kos | 4 | 0 | 0
| DN50 | kos | 2 | 0 | 0
33 | Polnilno - praznilna kroglična pipica z navojnim priključkom, s kapo na verižici, skupaj s tesnilnim materialom
| DN15 | kos | 8 | 0 | 0
| DN20 | kos | 6 | 0 | 0
34 | Avtomatski odzračni lonček z ventilom, skupaj s tesnilnim materialom | kpl | 5 | 0 | 0
35 | Termo-manometer 0 - 120 °C in 0 - 4 bar komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kpl | 14 | 0 | 0
36 | Protipovratni navojni ventil, skupaj s tesnilnim materialom
| DN32 | kos | 3 | 0 | 0
| DN40 | kos | 1 | 0 | 0
37 | Lovilnik nesnage, navojni, skupaj s tesnilnim materialom
| DN32 | kos | 3 | 0 | 0
| DN40 | kos | 1 | 0 | 0
38 | Obtočna črpalka za ogrevni krog proizvod kot npr. WILO ali alternativno s prigrajenim elektronskim zveznim regulatorjem št.vrtljajev, navojne izvedbe s pripadajočo vgradno opremo, pritrdilnim in tesnilnim materialom in toplotno izolacijo. Medij: ogrevna voda 80/60 °C.
| Stratos 25/1-8 (DN25) | kpl | 1 | 0 | 0
| Stratos 25/1-6 (DN25) | kpl | 2 | 0 | 0
| Stratos PICO 25/1-6 (DN25) | kpl | 1 | 0 | 0
39 | Tripotni elektromotorni mešalni ventil z navojnim priključkom, proizvod kot npr. Samson ali alternativno, s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Samson tip 3226, DN25, Kvs 10 m3/h, s pogonom 5824-10,230V | kpl | 1 | 0 | 0
| Samson tip 3226, DN25, Kvs 6,3 m3/h, s pogonom 5824-10,230V | kpl | 1 | 0 | 0
| Samson tip 3226, DN25, Kvs 4,0 m3/h, s pogonom 5824-10,230V | kpl | 1 | 0 | 0
40 | Poševnosedežni regulacijski ventil z navojnima priključkoma, za hidravlično uravnovešenje sistema ogrevanja in hlajenja, za prednastavitev pretoka, z merilnimi priključki, zaporna funkcija, z izpustom, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom, proizvod kot npr. IMI International, tip STAD TA.
| DN32 | kpl | 3 | 0 | 0
| DN40 | kpl | 1 | 0 | 0
41 | Dobava in montaža komplet kalorimetra, ultrazvočna izvedba, z vgradnim kompletom EBS (potopne tulke, varilni nastavki, spojnici...), za povezavo na CNS preko M-Bus povezave (opcijska kartica), komplet z montažnim, tesnilnim in elektro materialom, navojne izvedbe, proizvod kot npr. Enerkon, tip CF Echo II
| Qp = 2,5 - 190 / DN 20 z Mbus | kpl | 1 | 0 | 0
| Qp = 10 - 200 / DN 40 z Mbus | kpl | 1 | 0 | 0
42 | Dobava in vgradnja raztezne posode za varovanje ogrevalnega sistema, minimalno V=250l, pmax=6bar, tmin=99°C, priključek DN20, z vsem montažnim in tesnilnim materialom ter servisnim ventilom DN20 | kpl | 1 | 0 | 0
43 | Dobava in vgradnja predizolirane alumplast cevi dimenzije 25x2,5 z izolacijo debeline 13 mm, z vsemi fitinfi in obežali. Razvod voden iz strojnice kleti, vzporedno z ogrevalnim sistemom do strojnice na podstrešju. Z vsemi stenskimi preboji | m | 33 | 0 | 0
44 | Priklop alumplast cevi na obstoječo cev hladne vode preko T-kosa in krogličnega ventila DN20 v strojnici - klet. Z vsem montažnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
45 | Izdelava priključka vode z vrtno pipo DN20 v strojnici podstrešja. | kpl | 1 | 0 | 0
46 | Obbetoniranje/obzidanje vseh prebojev ob ceveh z malto in potrebnim podpiranjem. Čiščenje po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 0
47 | Izdelava zaščitne maske iz mavčno kartonskih plošč s podkonstrukcijo z bandažiranjem, kitanjem, brušenjem in slikopleskom | m2 | 25 | 0 | 0
48 | Dobava in vgradnja pločevinastih revizijskih vrat v suhomontažne stene dimenzije 40x40 | kos | 4 | 0 | 0
49 | Tlačni preizkus ogrevalnega sistema s poskusnim zagonom in začetkom obratovanja, ki naj obsega: polnjenje cevi s hladno vodo na tlak 4,5 bar - v trajanju 24 ur, pregled cevi, instalacij, armatur in opreme; dopolnjevanje vode | kpl | 1 | 0 | 0
50 | Izvedba meritev pretokov, tlakov, temperatur medijev. | kpl | 1 | 0 | 0
51 | Nastavitev frekvenčnih črpalk in pretokov na regulacijskih ventilih. | kpl | 1 | 0 | 0
52 | Funkcionalni zagon - poizkusno obratovanje sistema ogrevanja na predpisane parametre. Poizkusno obratovanje traja neprekinjeno 72ur. | kpl | 1 | 0 | 0
53 | Izdelava sheme strojnih instalacij vloženo v okvir in zaščiteno s steklom. | kpl | 1 | 0 | 0
54 | Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled | kpl | 1 | 0 | 0
55 | Čiščenje vseh jeklenih cevi ter 2x barvanje z osnovno barvo | kpl | 1 | 0 | 0
56 | Tlačni (trdnostni) preizkus plinske instalacije po DVGW / DVFG. | kpl | 1 | 0 | 0
57 | Zagon plinskega trošila s strani pooblaščenega servisa, kompletno z nastavitvijo in kontrolo delovanja, ter predajo zapisnika. | kpl | 1 | 0 | 0
58 | Polnjenje ogrevalnega sistema z mehko vode po navodilih donavitelja opreme | kpl | 1 | 0 | 0
59 | Šolanje uporabnika | kpl | 1 | 0 | 0
60 | Ročni gasilni aparat z nosilcem za pritrditev na steno
| - ročni gasilni aparat na prah ABC- 6kg | kpl | 1 | 0 | 0
| - ročni gasilni aparat na CO2 - 5 kg | kpl | 1 | 0 | 0
61 | Požarno tesnenje prebojev v strojnici na podstrehi z odpornostjo min. 60 min. Tesnenje preboja 150x600 ter preboja fi100. Lokacije se ustrezno označijo in predajo certifikati o ustreznosti vgrajenih materialom ter izvajalcev. | kpl | 1 | 0 | 0
62 | Pridobitev dimnikarskega soglasja od pooblaščenega dimnikarja pred priključitvijo in zagonom kurilne naprave. | kpl | 1 | 0 | 0
| Kotlovnica skupaj |  |  |  | 0
B. Ogrevanje
63 | Demontaža obstoječih termostatskih glav Danfos RA2944 ter montaža novih s kapilarnim tipalom kot npr. Danfos RA2992. Ventili se zamenjajo v prostorih dvorane, kjer so radiatorji zastrti z oblogo. Tipala se montirajo izven obloge na steno. Odstranjene termostatske glave se predajo vzdrževalcu uporabnika. | kpl | 6 | 0 | 0
64 | Dobava in montaža IR panelv v avlo in galerijo z vsem montažnim in pritrdilnim materialom. Ustreza kot npr.: Ekosen sunlife F 1800 W (elektro vezava in montaža zajeta v elektro projektu) | kpl | 7 | 0 | 0
65 | Dobava in montaža regulatorja IR panelov. Ustreza kot npr.: Ekosen IR sun - beli (elektro vezava in montaža zajeta v elektro projektu) | kpl | 4 | 0 | 0
66 | Dobava in montaža radiatorskega termostatskega ventila s prednastavitvijo pretoka za dvocevne inštalacije; DN 15 ravni/kotni vključno z zapornim priključkom na povratku (zapiralo); Dobava in montaža radiatorske termostatske glave z možnostjo blokiranja in omejevanja temperature, s plinskim polnjenjem, z vgrajenim tipalom, ojačan model za javne prostore, montaža z imbus ključem; z varovalko pred krajo; +5 ... +26°C, proporcionalno območje 1K | kpl | 65 | 0 | 0
| Ogrevanje skupaj |  |  |  | 0
C. Prezračevanje
Demontira in odstrani se obstoječa prezračevalna oprema s hladilno enoto in se montira nova. Oprema se odstrani in dobavi preko odra z dvigalom, ki ga priskrbi izvajalec (h=ca.6m), hladilna agregata se na streho dobavita z avto dvigalom.
67 | Zaščita tal odra s prekrivanjem z gradbenimi vezanimi ploščami. Po potrebi podpiranje pod odrom, ki je lesen. Po končanih delih odstranitev | m2 | 40 | 0 | 0
68 | Demontaža jeklene ograje pred strojnico z vijačenjem in rezanjem s kotno brusilko. | ur | 8 | 0 | 0
69 | Demontaža dela moteče opreme scene po navodilih upravljalca kulturnega centra | ur | 6 | 0 | 0
70 | Demontaža in odvoz na trajno deponijo dvokrilnih jeklenih vrat strojnice s podbojem dimenzije 160x180 | kpl | 1 | 0 | 0
71 | Za potrebe vnosa prezračevalne opreme odbijanje betonskega praga 1,6x,0,25,0,25 m. Odvoz ruševin na trajno deponijo | kpl | 1 | 0 | 0
72 | Demontaža in odstranitev obstoječe prezračevalne naprave z vsemi prezračevalnimi kanali do požarnih loput, zajemno izpustno rešetko, cevnimi razvodi ogrevalnega kroga dimenzije DN50 z armaturo..., odvoz na trajno deponijo, čiščenje prostora po končanih delih. | kg | 1500 | 0 | 0
73 | Praznenje hladilnega plina R22 iz hladilnih naprav 2x 12kW, pooblaščene osebe ter odvoz na deponijo skladno z zahtevami ARSO | kpl | 1 | 0 | 0
74 | Demontaža kompresorjev in cevne povezave hladilne naprave v strojnici, ter demontaža in odstranitev z avtodvigalom dveh hladilnih naprav ca. 2x 200 kg, z vso podkonstrukcijo ter odvoz vse opreme na trajno deponijo. | kpl | 1 | 0 | 0
75 | Izdelava stenskega preboja dimenzije 950x1100 mm, debelina zidu ca. 50 cm, za vgradnjo nove prezračevalne cevi zajema svežega zraka. Odvoz ruševin na trajno deponijo | kpl | 1 | 0 | 0
76 | Razširitev obstoječega preboja dimenzije 850x450 na dimenzijo 1100x600. Odvoz ruševin na trajno deponijo. Debelina zidu ca. 50 cm | kpl | 1 | 0 | 0
77 | Dobava in vgradnja prednapete preklade dimenzije 2x 20 L=1,3x+ 1x10 L=1,3m z vsemi potrebnimi utori in malto za vgradnjo | kpl | 2 | 0 | 0
78 | Krpanje strešnega preboja dimenzije 900x500x150 z vgradnjo AB betona ter pripravo opaža s podpiranjem. Čiščenje po končanih delih. | kpl | 1 | 0 | 0
79 | Dolbljenje estriha/tlaka za vgradnjo odvoda kondenza dimenzije fi32. Odvoz ruševin na trajno deponijo. Opomba: ob izvajanju utora preveriti izvedljivost zaradi armature. V primeru, da ne bo možno izvesti zadostne globine se odvod kondenza izvede nadometno. | m | 6 | 0 | 0
80 | Obbetoniranje utora po vgrajeni cevi odvoda kondenza. Utor ca. 50x50mm. | m | 6 | 0 | 0
81 | Čiščenje, kitanje, brušeje in 2x slikoplesk sten strojnice, ter čiščenje po končanih delih | m2 | 52 | 0 | 0
82 | Gradbena obdelava prebojev/špalet z ometavanjem iz točke 77 in 78 | kpl | 1 | 0 | 0
83 | Dobava in postavitev modularne prezračevalne naprave z rotacijskim regeneratorjem za postavitev v prostor kot npr.: Lindab IMP Klima Klimair2/Topair za pretok zraka 9.000/8.100 m3/h, ext. dp. = 400 Pa vključno s sobnim tablojem oddaljenim 25-30m. Vsi tehnični parametri in dimenzije v prilogi PZI projektne dokumentacije. Posebna pozornost pri vnosu rotacijskega regeneratorja, saj je nagibanje oz. polaganje omejeno - upoštevati navodila dobavitelja opreme. | kpl | 1 | 0 | 0
84 | Dobava in vgradnja elektro krmilne omare za krmiljenje prezračevalne naprave in hladilnih agregatov. Upoštevati vse elektro krmilne povezave. Dovodni kabel priprav elektro izvajalec, priključi ga dobavitelj elektro krmilne omare. | kpl | 1 | 0 | 0
85 | Izdelava, dobava in montaža pravokotnega kanala iz pocinkane pločevine, izdelan po SIST EN 1505, vključno z materialom za fazonske kose (kolena, odcepe, T-kose, odcepe za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistilne odprtine, redukcije, preoblikovanje zaradi izogibanju preklad...). Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo s prirobičnimi spoji, tesnili... Kanali se izvedejo skladno s standardom SIST EN 1507 - tesnost razred B (630Pa). V ceni upoštevati ves pritrdilni in obešalni material. | kg | 460 | 0 | 0
Minimalna debelina pločevine za pravokotne kanale. V tem primeru se vgradi vsa pločevina debeline 0.8 mm Pri tem naj se upošteva:
- 100 do 530 mm; debelina 0.6 mm
- 560 do 1000 mm; debelina 0.8 mm
- 1060 do 2000 mm; debelina 1.0 mm
Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov in vgrajene opreme. Revizijske odprtine so praviloma nameščene na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju kanalov, pri spremembi smeri z dvema lokoma 45°, pred in za regulacijskim elementom (loputo, žaluzijo) ter na najvišjem in najnižjem mestu navpično vodenih kanalov. Velikosti revizijskih odprtin ustreza tabeli 2 standarda SIST ENV 12097. Zajem in izpih zraka se lahko izdela z razširitvijo kanala v tako imenovane trobente z vgradnjo mrežice proti mrčesu.
86 | Dobava in montaža samolepilne izolacije kanalov s protikondenčno izolacijo iz sintetičnega kavčuka po DIN 52612 z lepljenjem spojev s trakom iz sintetinega kavčuka. Maksimalna toplotna prevodnost materiala λ=0,035 W/m2K (pri 10°C), kot npr. Kaiflex ST-PL 19/E- SK ali enakovredno | m2 | 60 | 0 | 0
87 | Dobava in vgradnja fasadne rešetke z mrežico proti mrčes kot npr.: Lindab AZR4 z vsem pritrdilnim materialom
| 900x900 | kpl | 1 | 0 | 0
| 1000x500 oz. 2x500x500 | kpl | 1 | 0 | 0
88 | Dobava in postavitev na streho z avtodvigalom zračno hlajene kompresorsko- kondenzatorske enote s hermetičnim spiralnim kompresorjem kot npr.: Lindab Polaris+ LE26 | kpl | 2 | 0 | 0
- EER 3,18
- teža 248 kg
- kontrola kondenzacije
- mreža na kondenzatorju
- polnjenje s plinom R410A
- cevna povezava agregat/klimat do 30 m v enismeri. Cu razvod dimenzije 1xfi22 in 2xfi35 s tlačnim preizkusom
- elektro in krmilne povezave
- blažilci vibracij
- reguliranje, zagon, izobraževanje, navodila za obratovanje in vzdrževanje
- agregat mora zajemati vse sestavne komponente za delovanje (zaporni ventili, varovalko, sušilno patrono, revizijsko steklo, ekspanzijski ventil, nizko in visoko tlačni varnostni presostat, regulator ventilatorja, ele. ventilator, kondenzator, kompresor, manometer, magnetni ventil, regulator, zbiralno posodo)
- montaža po navodilih dobavitelja opreme
- ostale karakteristike v priložnem listu projektne dokumentacije
- zagotoviti izmenično delovanje hladilnih agregatov, za doseganje približno enako število obratovalnih ur
89 | Izdelava jeklene nosilne konstrukcije z varjenjem iz profilov 80x60x4 mm. Konstrukcija se izdela tako, da se na vertikalni strani s sidrnimi vijaki pritrjuje na steno na horizonzalni pa na venec, na katerega se konstrukcija tudi naslanja. Upoštevati minimalni odmik naprave od stene. Konstrukcija se barva 1x s temeljnim premazom in dvakrat s končnim lahkom v srebrnem odtenku. Upoštevati vse vijačni material, delavniške načrte in statično preverjanje zvarjenega dela konstrukcije. | kg | 155 | 0 | 0
90 | Dobava in vgradnja dušilnika zvoka dimenzije 600x850x1000. Ustreza kot npr.: Lindab DZ-2-100-600-850-1000-100-3, teža 114 kg, De 250Hz - 13dB | kpl | 1 | 0 | 0
91 | Priklop vodnega grelnika klimata na direktni ogrevalni krog iz toplotne postaje preko mešalne veje pri klimatu z elektro krmilno povezavo ter reguliranjem in zagonom. Krmiljenje mešalnega kroga se vrši preko regulacije klimata! | kpl | 1 | 0 | 0
* priklop na novi odcep pri kotlu
* razvod iz črnih šivnih cevi dimenzije DN 32 zajet v sklopu kotlovnice z izolacijo
* izdelava mešalnega kroga
- mešalni ventil Samson tip 3226 + pogon 5824-10, 230V, DN25, Kvs 6,3 m3/h
- frekvenčna črpalka Wilo Stratos PICO 25/1-6
- krmilna regulacija za mešalni ogrevalni krog v sklopu klimata,
- nepovratni ventil DN25
- zaporni ventil 2x DN 25
- čistilni kos DN 25
- izpustna pipica DN 15 2x
- termometer do 90st.C 2x
- manometer do 10 bar 2x
- odzračni lonček z ventilom 2x
92 | Izdelava maske iz pleksi stekla debeline 6 mm z nosilci za preusmirjanje zraka, ki piha na glav na balkonu. Montirajo se elementi v skupni dolžini 10x0,4m | m2 | 4 | 0 | 0
93 | Dobava in vgradnja dvokrilnih požarnih vrat strojnice dimenzije 1,6x2,1 požarne odpornosti 60 min s samo zapiralom (EI 60-C). Aktivno krilo vrat mora biti minimalne širine 90 cm. | kpl | 1 | 0 | 0
94 | Zabetoniranja odbitega praga pred vrati strojnice dimenzije 1,6x0,25x0,25 z vgradnjo AB venca z armaturo palice in stremena 8 mm opažanjem, beton C20/25. Čiščenje po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 0
95 | Montaža scenske opreme po končanih delih ter montaža odstranjene ograle z vijačenjem in varjenjem. Varjeni deli se brusijo, ter barvajo z zaščirno črno barvo | ur | 16 | 0 | 0
96 | Izhodna vrata iz strojnice na streho se prenovijo tako, da se obstoječo steklo dimenzije ca. 0,8x1,2 m odstrani in vgradi prezračevalna aluminijasta rešetka z mrežico proti mrčes | kpl | 1 | 0 | 0
97 | Preizkusi in merilne metode za predajo vgrajenih prezračevalno-klimatskih sistemov po zahtevah SIST EN 12599 (12.01) z izdelavo zapisnika. | kpl | 1 | 0 | 0
98 | Kalibriranje in zagon prezračevalnih naprave vključno s šolanjem uporabnikov. | kpl | 1 | 0 | 0
99 | Volumska nastavitev/preverjanje vseh distribucijskih (dovodnih / odvodnih) prezračevalnih elementov v dvorani | kpl | 1 | 0 | 0
100 | Izdelava navodil in shem za varno uporabo in vzdrževanje prezračevalnih naprav v pisni in grafični obliki, na plastificiranem papirju, prirejenem za pritrditev na steno. | kpl | 1 | 0 | 0
| Prezračevanje skupaj |  |  |  | 0

## D¦Dokumnetacija
D1 - Dokumentacija
z.št. | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | vrednost
1 | Priprava za dokumentacijo PID (dokumentiranje sprememb, ki so nastale v fazi izvajanja (ahitektura, elektro in strojne inštalacije...) glede na projektirano stanje in ki jih nato projektant vključi v PID dokumentacijo). Nadzoru in projektantu je potrebno dostaviti vsa navodila za delovanje in vzdrževanje vgrajene opreme in materialov, ki jih projektant vključi v projekt obratovanja in vzdrževanja | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0