## A_CEVOVOD
POPIS DEL
A. CEVOVOD
REČICA II. FAZA (KANAL 1 od OJ - do RJ10 in kanal 1.1)
V ceni posameznih postavk so zajeta vsa pomožna dela, transporti in prenosi
ter ves drobni material, ki k vsaki postavki funkcionalno spadajo!
REKAPITULACIJA CEVOVOD:
| A/ PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0
| B/ CEVOVOD : |  |  |  | 0
| B1 / KANAL 1 (odsek oJ1_RJ24 - RJ10) in KANAL 1.1 |  |  |  | 0
| B1.1/ Zemeljska in gradbena dela |  |  |  | 0
| B1.2/ Montažna in kanalizacijska dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ CEVOVOD (brez DDV): |  |  |  | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
A/ PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Projektantska obnova zakoličbe trase z zavarovanjem zakoličene osi | m' | 537 | 0 | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih profilov | m' | 537 | 0 | 0
3 | Pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, vključno s stroški postavitve, najema in odstranitve zapore za čas trajanja del | eur | ocena | 0 | 0
4 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in zakoličevanje obstoječih infrastrukturnih vodov, ki tangirajo gradnjo | kom. | 8 | 0 | 0
6 | Zavarovanje mejnikov in vzpostavitev v prvotno stanje (ocena) | kom | 8 | 0 | 0
7 | Projektantski nadzor in vsklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu | ura | 3 | 0 | 0
8 | Nadzor geologa | ura | 3 | 0 | 0
9 | Geodetski posnetek po končani gradnji in izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | m' | 537 | 0 | 0
10 | Izdelava projekta izvedenih del PIDa | kompl. | 1 | 0 | 0
11 | Priprava gradbišča z odstranjevanjem ovir in čiščenje terena z vspostavitvijo v prvotno stanje po končanih delih | m' | 537 | 0 | 0
12 | Tlačni preskus tesnosti cevovoda skladno z SIST EN1610 | m' | 537 | 0 | 0
13 | Izvedba preskusa vodotesnosti revizijskih jaškov (SIST EN 1610) | kom. | 11 | 0 | 0
14 | Pregled kanalov s kamero po končanih delih | m' | 537 | 0 | 0
15 | Dodatna in nepredvidena dela v višini 10% vseh pripravljalnih in zaključnih del | eur | ocena | 10% | 0
A/ | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
B/ CEVOVOD
B1/ KANAL 1 (odsek oJ1_RJ24-RJ10) in KANAL 1.1
B1.1/ ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
1 | Strojno rezanje asfalta debeline do 20cm, rušenje in nakladanje, ter odvoz na stalno deponijo (1.60*467+1.60*70) = 859.20 | m2 | 859 | 0 | 0
2 | Strojni izkop jarka v zemljini 3., 4. in 5. ktg. globine od 0-4m, oz. po podatkih iz vzdolžnega profila, širine na dnu jarka 0.80-2.00 m, z nakladanjem in odvozom materiala na stalno deponijo do 5km, z upoštevanjem stroškov deponije in taks za deponiranje (10%količine) (0.80+1.60)*2.30*0.5*467)+(0.80+1.60)*1.70*0.50*70x(0.10)= (1288.92+142.80)*0.10 = 143.17
| 2 - 3ktg. (40%) | m3 | 57.3 | 0 | 0
| 3 - 4ktg. (50%) | m3 | 71.6 | 0 | 0
| 5ktg. (10%) | m3 | 14.3 | 0 | 0
3 | Strojni izkop jarka v zemljini 3., 4. in 5. ktg., globine od 0-4m, oz. po podatkih iz vzdolžnega profila, širine na dnu od 0.80-2.0m, z odlaganjem materiala (90%količine) (0.80+1.60)*2.30*0.5*467)+(0.80+1.60)*1.70*0.50*70*0.90= (1288.92+142.80)*0.90 = 1288.53
| 2 - 3ktg. (40%) | m3 | 515.4 | 0 | 0
| 3 - 4ktg. (50%) | m3 | 644.2 | 0 | 0
| 5ktg. (10%) | m3 | 128.8 | 0 | 0
4 | Razpiranje bočnih strani jarka, mestoma in po mnenju geologa izpostavljenih odsekih trase | m2 | 700 | 0 | 0
5 | Ročna izravnava dna jarka s točnostjo +- 3cm po celotni širini dna jarka, v predvidenem nagibu (467.0*0.80+70*0.80) = 429.60 | m2 | 430 | 0 | 0
6 | Dobava in polaganje geotekstila v jarek v skladu z navodili za vgrajevanje | m2 | 2500 | 0 | 0
7 | Izdelava nosilnega sloja cevi iz gramoza (tampon) v debelini 10-20cm z izravnavo v predvideni niveleti in utrjevanjem do zbitosti 90% SPP, po celotni širini jarka (I. nosilni sloj) (60% trase) (467*0.80*0.10+70*0.80*0.10)*0.60 = (37.36+5.60)*0.60 (60%) = 25.77 | m3 | 26 | 0 | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
8 | Izdelava nosilnega sloja cevi iz izkopanega materiala v debelini 10-20cm z izravnavo v predvideni niveleti in utrjevanjem do zbitosti 90% SPP, po celotni širini jarka (I. nosilni sloj) (35% trase) (467*0.80*0.10+70*0.80*0.10)*0.35 = (37.36+5.60)*0.35 (35%) = 15.04 | m3 | 15 | 0 | 0
9 | Izdelava nosilnega sloja cevi iz pustega betona (podložni beton C12/15) v debelini 10-20cm, po celotni širini jarka (5% trase) (467*0.80*0.10+70*0.80*0.10)*0.05 = (37.36+5.60)*0.05 (5%) = 2.14 | m3 | 2 | 0 | 0
10 | Izdelava posteljice cevi iz gramoza 0-22mm v debelini 10cm, po celotni širini jarka (60% trase) (467*0.85*0.10+70*0.85*0.10) x(0.60) = (39.69+5.95)x0.60 = 27.38 | m3 | 27 | 0 | 0
11 | Izdelava posteljice cevi iz ročno prebranega, izkopanega materiala 0-22mm v debelini 10cm, po celotni širini jarka (35%trase) (467*0.85*0.10+70*0.85*0.10)x(0.35)=(39.69+5.95)x0.35 = 15.97 | m3 | 16 | 0 | 0
12 | Polaganje cevi v pusti beton 0-16mm, C12/15 v debelini 10+30cm (5%trase) (467*0.85*0.10+70*0.85*0.10)x(0.05)=(39.69+5.95)x0.05=2.28 | m3 | 2.3 | 0 | 0
13 | Ročni obsip cevi z dobro vezljivim, peščenim materialom (0-22) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti.(90-95% SPP), oz. nosilnosti Me2=50MPa ali 80MPa (pod voznim površinam) (60%trase) ((0.90+1.0)*0.45/2*(467+70)*(0.60) = (229.56)x0.60 =137.74 | m3 | 137.74 | 0 | 0
14 | Ročni obsip cevi z ročno prebranim, izkopanim,neostrorobim materialom (0-22) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti.(90-95% SPP), oz. nosilnosti Me2=50MPa ali 80MPa (pod voznim površinam) (40% trase) ((0.90+1.0)*0.45/2*(467+70)*(0.40) = (229.56)x0.40 = 91.82 | m3 | 92 | 0 | 0
15 | Strojni zasip jarka z izkopanim, materialom z izločanjem kamenja nad fi 10cm, oz. po navodilih nadzora, s komprimiranjem v plasteh do zbitosti 98%SPP, oz. nosilnosti Me2=80MPa. 1432 - (26+15+2+27+16+2+138+92+483) =631.0 | m3 | 631 | 0 | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
16 | Dobava in vgradnja gramoza(tampon), v debelini 60cm pod voziščem, s komprimiranjem do zbitosti 98% SPP, oz. nosilnosti Me2=100MPa (asf. cesta) (1.40+1.60)*0.60/2)*467+70) = 483.30 | m3 | 483 | 0 | 0
17 | Nakladanje in odvoz viškov materiala na stalno deponijo (98%) 1.20 * ( (1288.0) - (15+16+92+631) =791.60 * 0.98 = 775.76 | m3 | 776 | 0 | 0
18 | Razplaniranje dela viškov materiala po trasi (2%) kanalizacije v travnatem delu 1.20 * ( (1288.0) - (15+16+92+631) =791.60 * 0.02 = 15.83 | m3 | 16 | 0 | 0
19 | Asfaltiranje poškodovanih površin cestišča (AC32 Base B50/70 A3 v debelini 5cm), po zahtevah in specifikaciji upravljalca (490*1.7) = 833 | m2 | 833 | 0 | 0
20 | Kompletno asfaltiranje cestnega uvoza (proti Gratex d.o.o) v sestavu (AC32 Base B50/70 A3 v debelini 8cm + AC8 Surf B50/70 A3 v debelini 3cm), po celotni širine vozne površine po zahtevah in specifikaciji lastnika (47*8.0) = 376 | m2 | 376 | 0 | 0
21 | Izvedba sondažnih odkopov - odkrivanje obstoječih komunalnih in energetskih vodov | kom. | 12 | 0 | 0
22 | Izvedba križanja kanalizacije z obstoječim NN el. podzemnim vodom | kom | 2 | 0 | 0
23 | Izvedba križanja kanalizacije z obstoječim TK podzemnim vodom | kom | 3 | 0 | 0
24 | Izvedba križanja kanalizacije z obstoječimi propusti v zaščitni cevi DN350 | kom | 2 | 0 | 0
25 | Izvedba križanja kanalizacije z obstoječim javnim vodovodom | kom | 2 | 0 | 0
26 | Izvedba križanja kanalizacije z obstoječim KATV podzemnim vodom | kom | 1 | 0 | 0
27 | Izvedba prečkanja kanaliziranega odvodnika BCfi40 s prekopom in vgradnjo zaščitne cevi Pl. DN350 SN4 | kom | 1 | 0 | 0
28 | Ostala manjša dela po predhodnem pisnem potrdilu nadzora in investitorja
| ur KV | ur | 8 | 0 | 0
| ur PK | ur | 8 | 0 | 0
| B1.1/ ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj
B1.2 / MONTAŽNA IN KANALIZACIJSKA DELA (v ceni je zajeta nabava in vgradnja materiala ter vsa
pomožna dela, prenosi in transporti, ves drobni montažni material in tesnila!
1 | Dobava in vgradnja plastičnih kanalizacijskih cevi z notranjim premerom PL. fi200mm SN8 vključno z vsemi tesnili in spojnimi kosi v projektiranih padcih | m' | 537 | 0 | 0
2 | Dobava in vgradnja tipskih revizijskih jaškov iz AB premera 1000 mm s konusom in tipskim nastavkom za plastične cevi ter z LTŽ vodotesnim pokrovom premera 600mm nosilnosti 400kN, vklučno s podložnim betonom C20/25 debeline 20cm oz. več, v odvisnosti od pogojev vgradnje (RJ1.1) | kom. | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in vgradnja tipskih revizijskih jaškov iz AB premera 1000 mm s konusom in tipskim nastavkom za plastične cevi ter z LTŽ pokrovom premera 600mm nosilnosti 400kN po EN 124-zračen, vklučno s podložnim betonom C20/25 debeline 20cm oz. več, v odvisnosti od pogojev vgradnje | kom. | 10 | 0 | 0
5 | Odkop in izvedba priključka projektirane kanaliz. na obstoječ jašek kanalizacije in zatesnitev priključka, vključno z dobavo in vgradnjo LTŽ vodotesnega pokrova jaška nosilnosti 400kN na obstoječem jašku kanalizacije oJ1_RJ24 | kompl. | 1 | 0 | 0
6 | Črpanje vode iz jarka za čas gradnje | ur | 12 | 0 | 0
| B1.2/ MONTAŽNA IN KANALIZACIJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| B1/ KANAL 1 (odsek oJ1_RJ24-RJ10) in KANAL 1.1 SKUPAJ: |  |  |  | 0