KAZALO VSEBINE NAČRTA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME  št.

# 4.1 NASLOVNA STRAN NAČRTA

# 4.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA

# 4.3 KAZALO VSEBINE PROJEKTA

# 4.4 IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAČRTA

# 4.5 TEHNIČNO POROČILO

- I.	TEHNIČNI DEL

- II.	IZRAČUNI

- III.	PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERO

# 4.6 RISBE

01	Trasni načrt predvidenih energetskih vodov – M 1:500

02	Enočrtna shema TP Taborje

03	Enočrtna shema priključno razdelilne omarice PRO

04	Montažni načrt priključno razdelilne omarice PRO

05	Načrt temelja priključno razdelilne omarice PRO

06	Vezalna shema priključno merilne omarice PMO-JR

07	Načrt kandelabra razsvetljave s svetilko in pripadajočim temeljem

08	Načrt priključitve kandelabra z detajlom ozemljitve

09	Kabelski razvod cestne razsvetljave

10	Načrt kabelskega jaška J1

11	Načrt armature kabelskega jaška J1

12	Polaganje energetskih kablov

13	Križanje energetskega kabla z ostalimi komunalnimi vodi

I.	TEHNIČNI DEL

1.	SPLOŠNO

Predmet načrta je predelava nizkonapetostnega električnega omrežja 0,4 kV za tri stanovanjske hiše Cesta na Svetino, ter predvideno cestno razsvetljavo v Laškem.

Razpoložljiva električna energija za obstoječe stanovanjske objekte, je na nizkonapetostnih zbiralnicah obstoječe TP 20/0,4 kV Taborje, za predvideno cestno razsvetljavo pa v obstoječem razdelilcu napajališča cestne razsvetljave PMO-JR, ki se napaja iz obstoječe TP 20/0,4 kV Taborje – izvod Razdelilec PO1R JR-Taborje. Nizkonapetostni izvod Razdelilec PO1R JR-Taborje, je v razdelilcu TP Taborje varovan z varovalkami Inv = 3 x 50 A.

Za primarni vod je predviden zemeljski kabel tipa E-AY2Y-J 4x150+1,5 mm2, za sekundarne vode sta predvidena zemeljska kabla tipa E-AY2Y-J 4x70+1,5 mm2, E-AY2Y-J 4x35+1,5 mm2, in PP00-Y 5x6mm2, ter za kabelski razvod cestne razsvetljave kabel tipa E-AY2Y-J 4x16+1,5 mm2.

Predmet načrta ni:

- pridobivanje oziroma sklepanje pogodb o služnostni,

- pridobivanje projektnih pogojev, soglasij, lokacijske informacije in

- pridobivanje ustreznega dovoljenja Upravne enote.

Zaščita pred posrednim dotikom v projektiranem priključku bo izvedena s TN-C sistemom napajanja. Zaščitni ukrep pred udarom električnega toka bo izveden z nad tokovno zaščito.

Pred pričetkom del, si mora investitor pridobiti soglasja k lokaciji komunalnih organizacij, ki so upravljavci komunalnih naprav (telefon, elektrika, vodovod, plinovod, kanalizacija itd.), odstopne izjave lastnikov zemljišč preko katerih potekajo projektirani kablovodi in izposlovati potrdilo o priglasitvi gradnje oziroma gradbeno dovoljenje.

Pred pričetkom zemeljskih del, mora izvajalec z upravljavci eventualnih komunalnih vodov na trasi projektiranih kablovodov zakoličiti le-te (telefon, elektrika, vodovod, plinovod, kanalizacija,…)

2.	TEHNIČNO POROČILO

2.1.	Napajanje objekta z električno energijo

2.1.1	Nizkonapetostni električni priključek

Nizkonapetostni električni priključek zajema primarni vod od obstoječe TP Taborje do predvidene priključno razdelilne omarice PRO, sekundarne vode od razdelilne omarice PRO do priključnih omaric PMO dveh stanovanjskih objektov, ter sekundarni vod od razdelilne omarice PRO do stanovanjskega objekta Cesta na Svetino 40 za katerega bosta glavne varovalke ter števec za merjenje porabe električne energije nameščena v razdelilni omarici PRO.

Za primarni vod od TP Taborje do omarice PRO je predvidena položitev zemeljskega kabla E-AY2Y-J 4x150+1,5 mm2, v skupni dolžini 185 m.

Primarni vod bo v nizkonapetostnem razdelilcu TP Taborje priključen na deveti izvod in bo opremljen s tripolni varovalnim podnožjem LV1D 400-400A, varovalnimi vložki NVII 63 A, ter napisom »PRO CESTA NA SVETINO 3 x 63 A«.

Izvod 1 bo v razdelilni omarici PRO varovan z izvodnimi varovalkami Inv1 = 3 x 25 A in bo preko trifaznega števca napajal stanovanjski objekt Cesta na Svetino 40.

Izvod 2 bo v razdelilni omarici PRO varovan z izvodnimi varovalkami Inv2 = 3 x 35 A in bo napajal priključne omarice PMO stanovanjskega objekta Cesta na Svetino 38.

Izvod 3 bo v razdelilni omarici PRO varovan z izvodnimi varovalkami Inv3 = 3 x 35 A in bo napajal priključno omarico PMO stanovanjskega objekta Cesta na Svetino 36.

Nizkonapetostni električni primarni in sekundarni kabli bodo položeni v zelenih površinah prosto v zemljo, v voznih površinah pa v obbetonirano alkaten cev premera 110 mm.

V kabelskem jarku, bo na delu trase predvidenih primarnega in sekundarnih kablov, za potrebe ozemljitve odvodnikov prenapetosti, položen še pocinkani valjanec Fe-Zn 25x4 mm, ki se polaga ob steni izkopa v minimalni globini 0,5 m.

Od objekta tč.A do objekta tč. G se obstoječe nizkonapetostno nadzemno električno omrežje s cestno razsvetljavo s petimi lesenimi oporišči v celoti demontira ter odstrani.

- Opis razdelilne omarice PRO

Razdelilna omarica PRO bo tipa AF-K5_1080_320, proizvajalca KOSIČ d.o.o. in bo opremljena s tremi tripolnimi varovalčnimi ločilniki NV00-180A, tremi odvodniki prenapetosti MOSIPO 15/275, števcem električne energije, PEN zbiralko ter ožičenjem.

- Registracija porabe električne energije

Porabo električne energije stanovanjskega objekta Cesta na Svetino 40, bo beležil direktni trifazni števec energije z dajalnikom impulza tipa ISKRA MT371-D1A54 grajen za napetosti 3x230/400 V, ter tokovno obremenitev 5-85 A.

2.1.2	Cestna razsvetljava

Za projektirano razsvetljavo dela Ceste na Svetino je električna energija na razpolago v obstoječi omarici napajališča PMO-JR.

Za projektirano osvetlitev je predvidena postavitev 6 vroče pocinkanih konusnih kandelabrov nadzemne višine 5 m. Kandelabri z betonskim temeljem bodo locirani 0,5 m od roba cestišča v največji medsebojni oddaljenosti 44 m in bodo opremljeni s svetilko tipa ST 50 ter z dvema sijalkama TC-L 18 W.

Projektirana razsvetljava bo opremljena s celo nočno osvetlitvijo, vklop pa bo izveden avtomatsko iz obstoječega napajališča PMO-JR, ki je opremljeno s standardno fotocelico za vklop cestne razsvetljave.

Za povezavo napajališča PMO-JR s kandelabri S1-S6 je predvidena položitev zemeljskega kabla tipa E-AY2Y-J 4x16+1,5 mm2 v skupni dolžini 332 m, ki bo položen prosto v zemljo, na križanju voznih površin pa v obbetonirano alkaten cev premera 110 mm.

Izvod 3 bo v razdelilni omarici PMO-JR varovan z izvodnimi varovalkami Inv1 = 1 x 16 A in bo napajal kandelabre S1-S6.

- Izvedba cestne razsvetljave

Kandelabri z betonskim temeljem bodo locirani 0,5 m od roba cestišča in bodo opremljeni s svetilko tipa ST 50 ter z dvema sijalkama TC-L 18 W.

Za napajanje predvidenih kandelabrov je predvidena položitev zemeljskega kabla tipa E-AY2Y-J 4x16+1,5 mm2. V kandelabru bo priključen na priključno varovalni element PVE 4/16. Priključitev svetilke na priključno varovalni element PVE bo izveden s kablom PP-Y 4x2,5 mm2.

Ob predvidenem kablu E-AY2Y-J 4x16+1,5 mm2 bo med svetilkami položen pocinkani valjanec Fe-Zn 25x4 mmv skupni dolžini 177 m. Na položeni valjanec bo vijačno preko vodnika P/F-Y 16 mm2 priključen kandelaber. Odcep bo izveden s križno sponko, ki bo zaščitena pred korozijo z bitumensko prevleko.

- Način in sistem razsvetljave

Vklop cestne razsvetljave bo izveden avtomatsko iz napajališča PMO-JR, ki je opremljeno s standardno fotocelico za vklop cestne razsvetljave.

Cestna razsvetljava se bo prižgala na nivoju osvetljenosti, ki je 10% višja od nivoja, ki se še smatra za dnevno svetlobo (cca 60-80 lx).

- Kandelabri

Za osvetlitev ceste je predvidena montaža vroče pocinkanih konusnih kandelabrov, opremljenih s priključno varovalnim elementom PVE-4/16 in predvidenim pred pripravljenim betonskim temeljem.

Kandelabri bodo tipa KLMK_120_76_5 nadzemne višine 5 m, opremljeni s svetilko tipa ST 50 ter z dvema sijalkama TC-L 18 W.

2.2	Opis trase nizkonapetostnega električnega kabla

2.2.1	Nizkonapetostni električni priključek

Trasa primarnega projektiranega zemeljskega kabla tipa E-AY2Y-J 4x150+1,5 mm2, poteka od TP Taborje po zelenici ter uvoznih površin do krajevne ceste naselja kjer jo križa v kabelski kanalizaciji do jaška J1, nadaljuje po robu cestišču v kabelski kanalizaciji, ter naprej po zelenici do predvidene prostostoječe priključno razdelilne omarice PRO locirane ob robu cestišča in dovozne ceste objekta.

Dolžina primarnega zemeljskega kabla E-AY2Y-J 4x150+1,5 mm2, TP Taborje do PRO

Dolžina trase	173 m

Uvod v TP in PRO	10 m

Zanke in zavoji	2 m

KB  s k u p a j 	185 m

Trasa sekundarnega projektiranega zemeljskega kabla PP00-Y 5x6 mm2, poteka od razdelilne omarice PRO po zelenici ob uvozni cesti do obstoječega objekta Cesta na Svetino 40, kjer na jugo-zahodnem delu preide v objekt do notranjega razdelilca objekta.

Dolžina sekundarnih zemeljskih kablov PP00-Y 5x6 mm2, PRO do objekt Cesta na Svetino 40

Dolžina trase PRO do objekt	25 m

Uvod v PRO in objekt	12 m

Zanke in zavoji	1 m

KB  s k u p a j 	38 m

Trasa sekundarnega projektiranega zemeljskega kabla E-AY2Y-J 4x35+1,5 mm2, poteka od razdelilne omarice PRO po zelenici preko dvorišča do vogala obstoječega objekta Cesta na Svetino 38, kjer se ob prekinitvi obstoječega zemeljskega kabla izvede s spojko-1 navezava na obstoječi kabelski priključek objekta.

Dolžina sekundarnih zemeljskih kablov E-AY2Y-J 4x35+1,5 mm2, PRO do Spojka-1

Dolžina trase PRO do Spojka-1	8 m

Uvod v PRO	2 m

KB  s k u p a j 	10 m

Trasa sekundarnega projektiranega zemeljskega kabla E-AY2Y-J 4x70+1,5 mm2, poteka od razdelilne omarice PRO v bankini cestišča do oporišča Tč.F kjer križa krajevno cesto, nadaljuje ob njej ter pri oporišču tč.E preide v cestišče do oporišča tč.D, kjer se ob prekinitvi obstoječega zemeljskega kabla izvede s spojko-2 navezava na obstoječi kabelski priključek objekta Cesta na Svetino 36.

Dolžina sekundarnih zemeljskih kablov E-AY2Y-J 4x70+1,5 mm2, PRO do Spojka-2

Dolžina trase PRO do Spojka-1	87 m

Uvod v PRO	2 m

Zanke in zavoji	1 m

KB  s k u p a j 	90 m

Alkaten cevi premera 110 mm primarnega in sekundarnih vodov skupaj 107 m.

Dolžina trase kabla in cevi je določena po priloženem trasnem načrtu M 1:500.

2.2.2	Cestna razsvetljava

Trasa sekundarnega projektiranega zemeljskega kabla E-AY2Y-J 4x16+1,5 mm2, od omarice napajališča PMO-JR do posameznih kandelabrov S1-S6 poteka v zelenici ob robu krajevne ceste naselja, ter v kabelski kanalizaciji pri poteku kabla v krajevni cesti.

Dolžina sekundarnih zemeljskih kablov E-AY2Y-J 4x16+1,5 mm2, PMO-JR do S6

Dolžina trase PMO-JR do S6	302 m

Uvod v PMO-JR in S(1-6)	30 m

KB  s k u p a j 	332 m

Dolžina alkaten cevi premera 110 mm znaša 105 m.

Dolžine energetskega kabla so določene po načrtu M 1:500.

3.	ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM

3.1	Zaščita pred neposrednim dotikom

Zaščita pred neposrednim (direktnim) dotikom, preprečuje vsak dotik z deli pod napetostjo električne instalacije.

Zaščita je v obravnavani instalaciji izvedena z:

-	zaščito delov pod napetostjo z izolacijo in

-	zaščito s pregradami in okovi.

3.2	Zaščita pred posrednim dotikom v TN sistemu instalacij

##### - Splošno

Zaščitni ukrep pred posrednim dotikom, je izveden s samodejnim odklopom napajanja (TP, priključna omarica). Zaščita s samodejnim odklopom napajanja v primeru okvare v izolaciji onemogoči, da bi na izpostavljenih prevodnih delih naprav nevarna napetost obstajala dalj časa, kot to dovoljujejo predpisi.

Za pravilno delovanje zaščite s samodejnim odklopom napajanja, je potrebno izpolniti naslednja temeljna načela:

-	Vse izpostavljene prevodne dele (ohišja ščitenih naprav, kovinske mase), je potrebno zvezati z zaščitnim vodnikom, le-tega pa z ozemljitveno točko napajalnega sistema. Ozemljitvena točka je hkrati nevtralna točka sistema. Dostopni izpostavljeni prevodni deli se morajo povezati na isti ozemljitveni sistem.

-	Zaščitna naprava, ki zagotavlja zaščito pred posrednim dotikom tokokroga ali opreme, mora v primeru okvare v izolaciji, med deli pod napetostjo in izpostavljenimi prevodnimi deli, samodejno odklopiti napajanje tokokroga v predpisanem času.

-	Zaščitni vodniki morajo biti ozemljeni v pripadajoči transformatorski postaji in v enakomerno razporejeni razdalji vzdolž NN omrežja zato, da v primeru okvare ostane potencial zaščitnega vodnika čim bliže potencialu zemlje.

Da se izpolni zahteva pod točko “b”, mora biti izpolnjen naslednji pogoj:

Zs x Ia < Uo

kjer pomeni:

Zs	impedanca okvare zanke (), ki zajema energetski vir, fazni vodnik do mesta okvare in zaščitni vodnik med mestom okvare in energetskim virom

Uo	nazivna napetost proti zemlji (V)

Ia	izklopilni tok, zagotavlja delovanje zaščitne naprave za avtomatski izklop naprave v predpisanem času (A)

### - Izklopilni čas

Izklopilni čas za končne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, mora biti krajši od 5 sek.

Po končani montaži, je potrebno z meritvami preveriti učinkovitost zaščite proti nevarni napetosti dotika.

4.	POLAGANJE KABLOV

Na mestu, kjer se kabel polaga v obbetonirano PVC cev, mora biti višina nad zgornjim robom kabelske kanalizacije in niveleto ceste vsaj 0,8 m. Debelina betona pod in nad cevjo kabelske kanalizacije naj ne bo manjša od 10 cm. Cevi morajo biti nepoškodovane in sestavljene z ustreznimi spojkami. Pred uvlečenjem kabla v cevi, je potrebno v cevi uvleči vlečno vrv Al-Fe 35 mm2.

Na mestu, kjer se kabel polaga prosto v zemljo, je globina izkopa jarka najmanj 0,8 m. Kabel se polaga direktno na dno jarka, ki mora biti izravnano in očiščeno. V nasprotnem primeru je potrebno odbrati drobnozrnato zemljo iz izkopa in z njo izdelati posteljico debeline 0,1 m. Posteljica se izdela tudi na mestih s tršo (skalnato) podlago, ki praviloma ni gladka. Kabel se prekrije z 0,1 m debelo plastjo odbrane, drobnozrnate zemlje, nato pa z ostalim izkopanim materialom.

Kot dodatni varnostni ukrep, bo nad predvidenim energetskim kablom na celotni trasi položen v globini 0,3 m opozorilni trak: POZOR! ENERGETSKI KABEL!

Dodatni zaščitni ukrep z položitvijo ščitnikov GAL 0,1 m nad kablom ni potreben zaradi trše izvedbe plašča kabla s PE izolacijo.

V kabelskem jarku bo na trasi med kandelabri položen še pocinkani valjanec Fe-Zn 25x4 mm, ki se polaga ob steni izkopa v minimalni globini 0,5 m.

Pri polaganju kabla je potrebno upoštevati, da je minimalni polmer krivljenja 12 DKB in da je minimalna še dopustna temperatura zraka +5C. Pri polaganju kabla pri nižjih temperaturah, je potrebno kabel na primeren način ogreti.

Minimalni polmer krivljenja za NNKB   16 mm2 je 324 mm.

Minimalni polmer krivljenja za NNKB   35 mm2 je 348 mm.

Minimalni polmer krivljenja za NNKB   70 mm2 je 414 mm.

Minimalni polmer krivljenja za NNKB 150 mm2 je 564 mm.

Po položitvi je potrebno kabel geodetsko posneti in vnesti v kataster podzemnih naprav.

5.	KRIŽANJA

### - Križanje dovoznih cest in voznih površin

Pri poteku kabla v cestnem telesu, je potrebno kabel položiti v obbetonirane alkaten cevi premera 110 mm. Višina nad zgornjim robom kabelske kanalizacije in niveleto ceste mora biti vsaj 0,7m.

### - Križanje fekalne kanalizacije in meteornih voda

Križanje mora biti izvedeno s polaganjem kabla v alkaten cev premera 110 mm. Vertikalna oddaljenost na mestu križanja naj ne bo manjša od 0,3 m. Minimalna medsebojna razdalja približevanja energetskega kabla in cevi ali kanalizacije, mora biti vsaj 0,5 m. V primeru, ko je globina kanalizacije meteorne vode manjša od 0,8 m, je potrebno energetske kable položiti v obbetonirano Fe cev. Polaganje kabla ali kabelske kanalizacije nad ali pod kanalizacijo meteornih vod, ni dopustno, razen na mestih križanj.

### - Križanje vodovoda

Križanje mora biti izvedeno s polaganjem kabla v alkaten cev premera 110 mm. Vertikalna oddaljenost na mestu križanja naj ne bo manjša od 0,5 m, pri križanju kabla s priključnim cevovodom, je ta razdalja 0,3 m. Minimalna medsebojna razdalja približevanja energetskega kabla in cevi, mora biti vsaj 0,5 m. Polaganje kablov skozi, nad, ali ob vodovodnih ventilskih komorah ali hidrantih, ni dovoljeno. V tem primeru mora biti minimalna razdalja 1,5 m.

### - Križanje tk vodov

Križanje energetskega kabla z zemeljskim tk kablom ali kanalizacijo, se izvede v navpični oddaljenosti 0,3 m. Kot križanja ne sme biti manjši od 45. Pri paralelnem poteku kablov, je zahtevana medsebojna oddaljenost 0,5 m. Če teh razdalj ni mogoče doseči, je potrebno ukrepati v smislu navodil tipizacije energetskih kablov za napetosti 1 kV, 10 kV in 20 kV – zvezek št. 5/januar 1981.

Na trasi predvidenih energetskih kablov, ni križanj ostalih komunalnih vodov.

6.	KONČNE DOLOČBE

Po opravljenih delih mora izvajalec del predati investitorju oz. prevzemniku vso dokumentacijo vključno z atesti in garancijskimi listi, kateri predstavljajo dejansko stanje, in predložiti poročila o opravljenih preizkusih neprekinjenosti zaščitnega vodnika, glavnega in dodatnega vodnika za izenačevanje potenciala, izolacijske upornosti električne instalacije, zaščite pred udarom el. toka, ponikalne upornosti in funkcionalnosti.

Rezultati meritev morajo biti v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za nizkonapetostne električne instalacije (Ur. list SFRJ številka 53/88) s pripadajočimi standardi.

Investitor je dolžan določiti upravljavca naprave.

II.	IZRAČUNI

1.	NIZKONAPETOSTNO ELEKTRIČNO OMREŽJE

1.1	Izračun konične moči nizkonapetostnega električnega omrežja

Na obstoječo priključno razdelilno omarico PRO bodo priključeni 3 odjemalci s skupno priključno močjo 48 kW.

Izračun konične moči omarice:

Pk = P x i

Kjer pomeni:

Pk	konična moč (kW)

P	priključna moč (kW)

i	faktor istočasnosti

Na omarico PRO bodo priključena 3 odjemna mesta (i = 0,8).

Pk = P x i

Pk = 48 x 0,8 = 38,4 kW

Ik = 58,3 A

V omarici TP Taborje bodo priključne varovalke za nazivni tok Inv = 63 A

1.2	Izračun trajno zdržnega toka

Po »Navodilih za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV« (referat Elektroinštituta Milan Vidmar, št. 1260) smemo :

v zemljo položen predvideni kabel E-AY2Y-J 4x150+1,5 mm2 obremeniti s tokom 270 A,

v zemljo položen predvideni kabel E-AY2Y-J 4x  70+1,5 mm2 obremeniti s tokom 175 A.

v zemljo položen predvideni kabel E-AY2Y-J 4x  35+1,5 mm2 obremeniti s tokom 120 A.

S korekcijskimi faktorji, ki upoštevajo različnost od standardiziranega polaganja kablov, dopustna tokovna obremenitev (trajni zdržni tok) ne sme prekoračiti vrednosti:

Iz = In x f1 x f2 x f3 (A)

kjer pomeni:

f1	korekcijski faktor glede na specifično toplotno upornost tal, temperaturo zemljišča in faktor obremenitve (70C temp. kabla 20C temp. zemlje, faktor obremenitve 1,0, PVC)	1,00

f2	korekcijski faktor glede na število vodnikov v istem rovu, specifične toplotne upornosti zemljišča in faktorja obremenitve (PVC)	1,00

f3	korekcijski faktor glede na polaganje kabla v cev (cevi daljše od 10 m)	0,82

Trajni zdržni tok v zemljo položenega kabla E-AY2Y-J 4x150+1,5 mm2

Iz = 270 x 1,00 x 1,00 x 0,82 = 221,4 A

Trajni zdržni tok v zemljo položenega kabla E-AY2Y-J 4x70+1,5 mm2

Iz = 175 x 1,00 x 1,00 x 0,82 = 143,5 A

Trajni zdržni tok v zemljo položenega kabla E-AY2Y-J 4x35+1,5 mm2

Iz = 120 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 120 A

1.2.1	Kontrola ustreznosti vodnika glede na varovalko

Nazivni tok varovalke določimo v skladu z JUS N.B2.743 po enačbi:

1,45 x Iz

Invmax =

k

kjer pomeni:

Iz	trajni zdržni tok vodnika oz. kabla

Inv	nazivni tok varovalnega elementa

k	faktor za varovalke (k = 1,6 za varovalke nad 16 A)

1,45 x 221,4

Invmax  =	= 200,6 A

1,6

Iz > Invmax > Inv

221,4 A > 200,6 A > 63 A

Kabel E-AY2Y-J 4x150+1,5 mm2, 1 kV, ustreza !

1,45 x 143,5

Invmax  =	= 130 A

1,6

Iz > Invmax > Inv

143,5 A > 130 A > 35 A

Kabel E-AY2Y-J 4x70+1,5 mm2, 1 kV, ustreza !

1,45 x 120

Invmax  =	= 108,75 A

1,6

Iz > Invmax > Inv

120 A > 108,75 A > 35 A

Kabel E-AY2Y-J 4x35+1,5 mm2, 1 kV, ustreza !

1.3.	Izračun padca napetosti

Padec napetosti kontroliramo glede na napajanje iz TP Taborje, do priključne omarice najbolj oddaljenega stanovanjskega objekta in ga izračunamo po formuli:

u% = Pkon x l x k

kjer pomeni:

Pkon	konična moč (kW)

l	dolžina kabla (km)

k	faktor kabla, ki zavisi od fizičnih lastnosti kabla

(za kabel Al 150 mm2 je 0,171, za kabel Al 70 mm2 je 0,349, za kabel Al 35 mm2 je 0.669)

1.3.1	Izračun padca napetosti od TP Taborje, do priključne omarice najbolj oddaljenega stanovanjskega objekta (TP, PRO, PMO Cesta na svetino 36)

63A		35 A

185m		90m			12 m

TP

k =	0,171		0,349	0,669

38,4 kW			tč.D		16 kW

PRO				PMO

u%  =	(38,4 x 0,185 x 0,171)+16 x ((0,09 x 0,349)+(0,012 x 0,669))

u%  =	(1,21)+(0,62)

u% =	1,83%

Padec napetosti je v predpisanih mejah (1,83 % < 6,0 %) !

1.4.	Kontrola učinkovitosti zaščitnega ukrepa

- Izračun najmanjšega toka kratkega stika

- skupna impedanca kvarne zanke se izračuna po formuli:

ZK = ZTR + ZKB

kjer pomeni:

ZK	skupna impedanca kvarne zanke ()

ZTR	impedanca transformatorja ()

ZKB	impedanca kvarne zanke od transformatorja do omarice stanovanjskega objekta ()

- kratkostični tok izračunamo po formuli:

0,95 x U

Ik =

ZK

kjer pomeni:

Ik	najmanjši tok enopolnega kratkega stika

0,95	faktor, ki upošteva vpliv zanemarjenih impedanc (zbiralk, sponk, varovalk, stikal)

Uf	fazna napetost

ZK	skupna impedanca kvarne zanke

- Termična kontrola vodnika

- pri kratkem stiku in času izklopa varovalnega elementa krajšem od 0,1 sek:

I2 x t < k2 x S2

kjer pomeni:

t	najdaljši dovoljeni čas kratkega stika (sek)

S	presek vodnika (mm2)

Ik	tok kratkega stika (A)

k	faktor za PVC izolacijo vodnikov (literatura: EDM Radenci 90) za Al: 74

I2 x t	energija potrebna za stalitev varovalnega elementa

(»joulovi integrali« – poda proizvajalec varovalnega elementa)

1.4.1	Kontrola učinkovitosti zaščitnega ukrepa zanke TP - PRO

Impedanca ZK:

ZTR: podatek upravljavca	0,039 

ZKB: kabel E-AY2Y-J 4x150+1,5 mm2, 185 m	0,096 

ZK:  S K U P A J	0,135 

Kratkostični tok znaša:

0,95 x U	0,95 x 230

Ik =	=	= 1618 A

ZK	0,135

Po »gL« karakteristiki varovalnih elementov iz proizvodnega programa ELEKTROELEMENT d.d. IZLAKE, bo 63 A varovalka v razdelilcu TP Taborje pregorela v času krajšem od 0,004 sek, kar je manj od tdop = 5 sek.

Termična kontrola vodnika pri kratkem stiku:

I2 x t < k2 x S2	17200 < 123210000

Izbrani vodnik E-AY2Y-J 4x150+1,5 mm2 ustreza !

1.4.2	Kontrola učinkovitosti zaščitnega ukrepa zanke TP - PRO – PMO Cesta na Svetino 36

Impedanca ZK:

ZTR: podatek upravljavca	0,039 

ZKB: kabel E-AY2Y-J 4x150+1,5 mm2, 185 m	0,096 

ZKB: kabel E-AY2Y-J 4x  70+1,5 mm2,   90 m	0,096 

ZKB: kabel E-AY2Y-J 4x  35+1,5 mm2,   12 m	0,025 

ZK:  S K U P A J	0,607 

Kratkostični tok znaša:

0,95 x U	0,95 x 230

Ik =	=	= 360 A

ZK	0,607

Po »gL« karakteristiki varovalnih elementov iz proizvodnega programa ELEKTROELEMENT d.d. IZLAKE, bo 35 A varovalka v razdelilni omarici PRO pregorela v času 0,08 sek, kar je manj od tdop = 5 sek.

Termična kontrola vodnika pri kratkem stiku:

I2 x t < k2 x S2	5900 < 6708100

Izbrani vodnik E-AY2Y-J 4x35+1,5 mm2 ustreza !

1.4.3	Kontrola učinkovitosti zaščitnega ukrepa zanke TP – PRO – PMO Cesta na Svetino 38

Impedanca ZK:

ZNNO: podatek upravljavca	0,039 

ZKB: kabel E-AY2Y-J 4x150+1,5 mm2, 185 m	0,096 

ZKB: kabel E-AY2Y-J 4x  35+1,5 mm2,   37 m	0,077 

ZK:  S K U P A J	0,212 

Kratkostični tok znaša:

0,95 x U	0,95 x 230

Ik =	=	= 1030 A

ZK	0,212

Po »gL« karakteristiki varovalnih elementov iz proizvodnega programa ELEKTROELEMENT d.d. IZLAKE, bo 35 A varovalka v razdelilni omarici PRO pregorela v času krajšem od 0,004 sek, kar je manj od tdop = 5 sek.

Termična kontrola vodnika pri kratkem stiku:

I2 x t < k2 x S2 	5900 < 6708100

Izbrani vodnik E-AY2Y-J 4x35+1,5 mm2 ustreza !

Po končani montaži je potrebno z meritvami preveriti učinkovitost zaščite proti nevarni napetosti dotika.

1.5	Izračun ozemljitve

Za potrebe ozemljitve odvodnikov prenapetosti, je potrebno doseči ponikalno upornost ozemljila manjšo od 5 ohma. Pocinkani valjanec Fe-Zn 25x4 mm se položi v jarku skupaj s predvidenim kablom, kjer se polaga ob steni izkopa v minimalni globini 0,5 m. Pri ocenitvi specifične upornosti tal 150 m in položenem valjancu v dolžini 65 m, bo ponikalna upornost znašala:

ρ	l2	150	652

Rp =	x ln (	)	=	x ln (	) = 4,81 

2 x П x l	h x d	2 x П x 65	0,7 x 0,0125

kjer pomeni:

l	dolžina pocinkanega valjanca (m)

ρ	specifična upornost tal (ocenjena na 150 m)

h	globina polaganja pocinkanega valjanca (m)

d	računski polmer pocinkanega valjanca (m)

Izračunana ponikalna upornost izpolnjuje pogoje zaščite pred posrednim dotikom v TN sistemu napajanja.

Ker so ozemljila posameznih priključnih omaric povezana med seboj in s predvideno razdelilno omarico PRO-R8, bo izmerjena ponikalna upornost ozemljila bistveno manjša !

Pred priklopom projektiranega kablovoda, je potrebno izmeriti dejansko vrednost ponikalne upornosti ozemljila.

2.	CESTNA RAZSVETLJAVA

2.1	Izračun konične moči cestne razsvetljave

Projektirana cestna razsvetljava bo napajana iz obstoječe omarice napajališča PMO-JR. Omarica se napaja iz TP Taborje s kablom PP00-AY 4x70+2,5 mm2, kjer je varovan z varovalko Inv = 1 x 50 A.

Porabo električne energije določimo s številom sijal:

Izvod 1-F1 = 6 sijali	P = 3000 W

Izvod 2-F2 = 6 sijali	P = 3000 W

Izvod 3-F3 = 6 sijali	P =   216 W

Električni tok v enofaznem sistemu določimo po enačbi:

P

I =

U x cos

kjer je:

P	moč (W)

U	fazna napetost (V)

cos	0,85

216

Iizv3-F3  =	=  1,1 A	< Iv = 16 A

230 x 0,85

Zagonski tok ob prižigu razsvetljave:	Istart = 1,1 x 1,45 = 1,59 A  <  16 A

V omarici PMO-JR so nameščene glavne priključne varovalke Ipv = 3 x 25 A na varovalnem podnožju PK00/3 ki omejejo naročnikovo priključno moč P = 6216 W.

2.2	Izračun trajno zdržnega toka

Po »Navodilih za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV« (referat Elektroinštituta Milan Vidmar, št. 1260) smemo :

- v zemljo položen predvideni kabel E-AY2Y-J 4x16+1,5 mm2 obremeniti s tokom 78 A.

S korekcijskimi faktorji, ki upoštevajo različnost od standardiziranega polaganja kablov, dopustna tokovna obremenitev (trajni zdržni tok) ne sme prekoračiti vrednosti:

Iz = In x f1 x f2 x f3 (A)

kjer pomeni:

f1	korekcijski faktor glede na specifično toplotno upornost tal, temperaturo zemljišča in faktor obremenitve (70C temp. kabla 20C temp. zemlje, faktor obremenitve 1,0, PVC)	1,00

f2	korekcijski faktor glede na število vodnikov v istem rovu, specifične toplotne upornosti zemljišča in faktorja obremenitve (PVC)	1,00

f3	korekcijski faktor glede na polaganje kabla v cev (cevi daljše od 10 m)	0,82

Trajni zdržni tok v zemljo položenega kabla E-AY2Y-J 4x16+1,5 mm2 znaša:

Iz = 78 x 1 x 1 x 0,82 = 64 A

2.2.1	Kontrola ustreznosti vodnika glede na varovalko:

Nazivni tok varovalke določimo v skladu z JUS N.B2.743 po enačbi:

Invmax  1,45 x Iz : k

kjer pomeni:

Iz	trajni zdržni tok vodnika oz. kabla

Inv	nazivni tok varovalnega elementa v PRO-R8

Ipv	nazivni tok varovalnega elementa v PMO-JR

k	faktor za varovalke (k = 1,9 za varovalke manjše od 16 A)

1,45 x 64

Invmax  =	= 49 A

1,9

Iz > Invmax > Inv > Ipv > Iv

64 A > 49 A > 50 A > 25 A > 16 A

Kabel E-AY2Y-J 4x16+1,5 mm2, 1 kV, ustreza !

2.3	Izračun padca napetosti

Padec napetosti v enofaznem sistemu izračunamo po formuli:

200 x P x l

u% =

 x S x U2

kjer pomeni:

P	moč (W)

l	dolžina kabla (m)

- specifična prevodnost (S)

(za kabel Al: 36 S)

S	presek vodnika (mm2)

U	fazna napetost (V)

    - Izračun padca napetosti na projektiranem vodu cestne razsvetljave od napajališča PMO-JR do najbolj oddaljene svetilke izvoda 3

16 A

130m	35m	40m	49m	43m	35m

PMO-JR

216 W	180 W	144 W	108 W	72 W	36 W

S1	S2	S3	S4	S5	S6

P x l  =  (216 x 130)+(180 x 35)+(144 x 40)+(108 x 49)+(72 x 43)+(36 x 35) =

28080 + 6300 + 5760 + 5292 + 3096 + 1260 = 49788

200 x 49788

u% =

36 x 16 x 52900

u% = 0,33 %

2.4.	Kontrola učinkovitosti zaščitnega ukrepa

- Izračun najmanjšega toka kratkega stika

Skupna impedanca kvarne zanke se izračuna po formuli:

ZK = ZTR + ZKB

kjer pomeni:

ZK	skupna impedanca kvarne zanke ()

ZTR	impedanca transformatorja ()

ZKB	impedanca kvarne zanke od transformatorja do omarice stanovanjskega objekta ()

Kratkostični tok izračunamo po formuli:

0,95 x U

Ik  =

ZK

kjer pomeni:

Ik	najmanjši tok enopolnega kratkega stika

0,95	faktor, ki upošteva vpliv zanemarjenih impedanc (zbiralk, sponk, varovalk, stikal)

Uf	fazna napetost

ZK	skupna impedanca kvarne zanke

- Termična kontrola vodnika

- pri kratkem stiku in času izklopa varovalnega elementa daljšem od 0,1 sek:

k x S

t =  (	)2

Ik

t	najdaljši dovoljeni čas kratkega stika (sek)

S	presek vodnika (mm2)

Ik	tok kratkega stika (A)

k	faktor za PVC izolacijo vodnikov (literatura: EDM Radenci 90) za Al: 74

I2 x t	energija potrebna za stalitev varovalnega elementa

(»joulovi integrali« – poda proizvajalec varovalnega elementa)

2.4.1	Kontrola učinkovitosti zaščitnega ukrepa zanke TP – PMO-JR – S6

Impedanca ZK:

ZTR: podatek upravljavca	0,039 

ZKB: kabel E-AY2Y-J 4x70+1,5 mm2,   83 m	0,090 

ZKB: kabel E-AY2Y-J 4x16+1,5 mm2, 332 m	1,510 

ZK:  S K U P A J	1,639 

Kratkostični tok znaša:

0,95 x U	0,95 x 230

Ik =	=	= 133,3 A

ZK	1,639

Po »gL« karakteristiki varovalnih elementov iz proizvodnega programa ELEKTROELEMENT d.d. IZLAKE, bo 16 A varovalka v omarici PRO-JR pregorela v času krajšem od 0,15 sek, kar je manj od tdop = 5 sek.

Termična kontrola vodnika pri kratkem stiku:

74 x 16

t = (	)2 = 78,85 sek	>	0,15 sek

133,3

Izbrani vodnik E-AY2Y-J 4x16+1,5 mm2 ustreza !

Po končani montaži je potrebno z meritvami preveriti učinkovitost zaščite proti nevarni napetosti dotika.

2.5	Izračun osvetlitve

Ker je razsvetljava orientacijskega pomena svetlobno tehnični izračun ni podan !

2.6	Izračun ozemljitve

Za potrebe ozemljitve odvodnikov prenapetosti, je potrebno doseči ponikalno upornost ozemljila manjšo od 5 ohma. Pocinkani valjanec Fe-Zn 25x4 mm se položi v jarku skupaj s predvidenim kablom, kjer se polaga ob steni izkopa v minimalni globini 0,5 m. Pri ocenitvi specifične upornosti tal 150 m in položenem valjancu v dolžini 177 m, bo ponikalna upornost znašala:

ρ	l2	150	1772

Rp =	x ln (	)	=	x ln (	) = 2,03 

2 x П x l	h x d	2 x П x 177	0,7 x 0,0125

kjer pomeni:

l	dolžina pocinkanega valjanca (m)

ρ	specifična upornost tal (ocenjena na 150 m)

h	globina polaganja pocinkanega valjanca (m)

d	računski polmer pocinkanega valjanca (m)

Izračunana ponikalna upornost izpolnjuje pogoje zaščite pred posrednim dotikom v TN sistemu napajanja.

Pred priklopom projektiranega kablovoda, je potrebno izmeriti dejansko vrednost ponikalne upornosti ozemljila.

01	 Trasni načrt predvidenih energetskih vodov – M 1:500

02	Enočrtna shema TP Taborje

03	Enočrtna shema priključno razdelilne omarice PRO

04	Montažni načrt priključno razdelilne omarice PRO

05	Načrt temelja priključno razdelilne omarice PRO

06	Vezalna shema priključno merilne omarice PMO-JR

07	Načrt kandelabra razsvetljave s svetilko in pripadajočim temeljem

08	Načrt priključitve kandelabra z detajlom ozemljitve

09	Kabelski razvod cestne razsvetljave

10	Načrt kabelskega jaška J1

11	Načrt armature kabelskega jaška J1

12	Polaganje energetskih kablov

13	Križanje energetskega kabla z ostalimi komunalnimi vodi