## Rekapitulacija
Investitor: | OBČINA LAŠKO
Objekt: | CENTER MLADIH
POPIS DEL
REKAPITULACIJA STROJNIH INŠTALACIJ
5.4.1. | VODOVOD IN KANALIZACIJA
5.4.2. | OGREVANJE
5.4.3. | PREZRAČEVANJE
5.4.4. | HLAJENJE
STROJNE INŠTALACIJE SKUPAJ brez DDV:

## Vodovod,kanalizacija
5.4.1. | VODOVODNA INSTALACIJA
(Proizvod in tip sanitarne opreme izbere investitor !)
Opomba: V popisu niso zajeta zemeljska, zidarska in elektroinstalaterska dela, potrebna za izvedbo sistema. Naprave in opremo lahko izberemo tudi drugih vrst ali tipov, le ustreznih lastnosti, kapacitet in vgradnih mer. Cena materiala naj bo z dobavo in montažo, ki vsebuje vsa pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, prebijanje in vrtanje zidov in AB plošč, zaščita cevi med gradnjo, gradbenimi odri, usposobitev sistema do popolne funkcionalnosti.
|  | enota | količina | cena/enoto | SKUPAJ
1. | Kompleten stenski umivalnik sestoječ iz:
umivalnika iz bele sanitarne keramike vel.600/450 mm
kromiranega odtočnega ventila DN 32 z zapiralom
kromiranega medeninastega sifona DN 32 "S" oblike z obvezno cevjo in rozeto
kromirane medeninaste stoječe enoročne mešalne baterije DN 15
dveh regulacijskih kotnih ventilov DN 15/10 z rozetama in veznima cevkama
dveh enojnih PF baterijskih priključkov za Alumplast cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
nosilne plošče za pritrditev dveh baterijskih priključkov
vključno ves tesnilni in pritrdilni material
|  | kompl. | 2
2. | Kompleten stenski umivalnik sestoječ iz:
umivalnika iz bele sanitarne keramike vel.730/450 mm
kromiranega odtočnega ventila DN 32 z zapiralom
kromiranega medeninastega sifona DN 32 "S" oblike z obvezno cevjo in rozeto
kromirane medeninaste stoječe enoročne mešalne baterije DN 15
dveh regulacijskih kotnih ventilov DN 15/10 z rozetama in veznima cevkama
dveh enojnih PF baterijskih priključkov za Alumplast cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
nosilne plošče za pritrditev dveh baterijskih priključkov
vključno ves tesnilni in pritrdilni material
|  | kompl. | 1
3. | Kompletno stranišče sestoječe iz:
konzolna školjke iz bele sanitarne keramike z zadnim iztokom DN 110
sedežne deske
standardnega podometnega izplakovalnega kotlička z varčno tipko in vsemi priključnimi in odtočnimi elementi
regulacijskega kotnega ventila DN 15/10 z rozeto in vezno cevko
enojnega PF baterijskega priključka za Alumplast cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
nosilne plošče za pritrditev enega baterijskega priključka
vključno ves tesnilni in pritrdilni material
|  | kompl. | 4
4. | Kompleten stenski pisoar, sestoječ iz:
pisoarne školjke iz sanitarne keramike bele barve, zidne izvedberavnega prepustnega ventila za vzidavo f 1/2", rozete, kromirane zvezne cevke in kromirane rozete, kromiranega "S" sifona f 50 z zidno rozeto, kompletno s tesnilnim materialom ter skupaj z elektronsko napravo za proženje izpiranja pisoarja, fotocelico, magnetnim ventilom, podometno komandno omarico
|  | kompl. | 1
5. | Talni pretočni sifon Ø 50 s pokromano pohodno ploščo in vel. 15/15 cm
|  | kom | 3
6. | Držalo za toaletni papir - kromirano v roli s pritrdilnimi vijaki (dobavi se če ni v opremi posebej opredeljeno)
|  | kom | 4
7. | Posoda z WC metlico - kromirano komplet s pritrdilnim materialom.(dobavi se če ni v opremi posebej opredeljeno)
|  | kom | 4
8. | Etažera z nosilci in stekleno ploščo (dobavi se če ni v opremi posebej opredeljeno) s pritrdilnimi vijaki in montažo
|  | kom | 3
9. | Ogledalo (dobavi se če ni v opremi posebej opredeljeno) s pritrdilnimi vijaki in montažo
|  | kom | 3
10. | Držalo za papir pri umivalnikih - s pritrdilnimi vijaki in montažo (dobavi se če ni v opremi posebej opredeljeno)
|  | kom | 3
11. | Milniki pri umivalnikih - s pritrdilnimi vijaki in montažo (dobavi se če ni v opremi posebej opredeljeno)
|  | kom | 3
12. | Gasilni aparat na suhi prah komplet z nastavkom za pritrditev na zid in pritrdilnim materialom
| tip S6 | kom | 4
| tio CO2-5 | kom | 1
13. | Armatura za enodelno pomivalno korito sestoječa iz:
kromirane medeninaste stoječe enoročne mešalne baterije DN 15 s premičnim izpustom
kromiranega odtočnega ventila DN 32 s čepom na verižici in držalom
PVC sifona DN 40/50 "S" oblike z obvezno cevjo in rozeto skupaj s priključkom za odtok pomivalnega stroja
enodelne PVC odtočne garniture DN 40
dveh regulacijskih ventilov DN 15 z rozetama in veznima cevkama
dveh enojnih PF baterijskih priključkov za Alumplast cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
nosilne plošče za pritrditev dveh baterijskih priključkov
vključno ves tesnilni in pritrdilni material
|  | kompl. | 1
14. | Električni bojler za ogrevanje sanitarne vode za vgradnjo pod umivalnik, proizvod GORENJE ali podoben. Bojler je izoliran z izolacijo povprečne debeline 31 mm; električna moč grelca je Pe= 2 kW; stopnja zaščite pred vlago je IP 24; komplet s varnostno skupino, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| GT 10 U, V= 50 L 3 odjemna mesta | kom | 1
| TEG 5 U, V= 5 L | kom | 1
15. | Vodovodna cev iz umetne mase dobavljena v kolutu (do prmera DN 20) ali palicah, tip Alumplast, tovarniško toplotno predizolirana (hladna voda 9 mm, topla voda 13 mm) - sistem Thermopipe (ali druga ustrezna) vključno s fitingi, spojnimi kosi, tesnilnim in montažnim materialom
| AL 14/18 (DN 15) | m | 40
| AL 20/25 (DN 20) | m | 10
16. | Pocinkana navojna cev za hladno vodo izolirana z izolacijskimi cevaki, vključno s fitingi, spojnimi kosi, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DN 20 | m | 2
17. | Kroglični navojni ventil z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 15 | kom | 2
| DN 20 | kom | 2
18. | PP ali PE odtočna kanalizacijska cev za horizontalno ali vertikalno montažo komplet s fazoni in spojnim materialom
| Ø 32 | m | 16
| Ø 50 | m | 20
| Ø 75 | m | 14
| Ø 110 | m | 10
| Ø 125 | m | 8
| Ø 160 | m | 5
19. | Podometni krogelni ventil, polni prehod z krom kapo in rozeto DN 15
|  | kom | 6
20. | Sifon za pomivalni stroj, odporne
na vročo vodo z odvodnim priključkom
| DN 50, tip. LIV 5-224 | kom | 1
21. | Čistilni kos PE ali PP skupaj z vratci za vzidavo v steno (za vertikalne odtočne cevi) vključno s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| Ø 110 | kom | 1
22. | Strešna kapa skupaj z obrobo za oddušno cev:
| Ø 110 | kom | 1
23. | Ventilna vratica dim. 30x30 cm, s protiokvirjem
|  | kom | 2
24. | Demontaža in prevezave obstoječe opreme inštalacije, skupaj z vertikalno ter horizontalno kanalizacijo, z blindiranjem priključkov in odtokov v tlaku in odvoz na deponijo, zaporo vode v objektu, zarisovanje, tlačna preizkušnja, uregulacija in zaključna dela, zaščita cevi med gradnjo, preboji, izsek tal - cca 4m
|  | ocena | 1
25. | Čiščenje in izpiranje vodovodne instalacije, izvedba dezinfekcije in bakteriološke analize
|  | kompl. | 1
SKUPAJ VODOVODNA INSTALACIJA:
SKUPAJ:

## Ogrevanje
5.4.2. | OGREVANJE
Opomba: V popisu niso zajeta zemeljska, zidarska in elektroinstalaterska dela, potrebna za izvedbo sistema. Naprave in opremo lahko izberemo tudi drugih vrst ali tipov, le ustreznih lastnosti, kapacitet in vgradnih mer. Cena materiala naj bo z dobavo in montažo, ki vsebuje vsa pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, prebijanje in vrtanje zidov in AB plošč, zaščita cevi med gradnjo, gradbenimi odri, usposobitev sistema do popolne funkcionalnosti.
|  | enota | količina | cena/enoto | SKUPAJ
1. | Radiatorski grelniki iz jeklene pločevine s spodnjim priključkom, proizvod VOGEL-NOOT ali podobni, skupaj s vgrajenim radiatorskim ventilom s termostatsko glavo z ustreznim adapterjem, kotnim radiatorskim priključkom, konzolami ter odzračevalnim ventilom
tip 22 KV
| 600/520 | kom | 1
| 600/920 | kom | 5
| 600/1120 | kom | 3
tip 22 KV
| 900/1200 | kom | 5
| SKUPAJ RADIATORJEV: |  | 14
2. | Bakrena cev po DIN 1786 za lotane spoje za centralno ogrevanje, vključno s fitingi, prehodnimi kosi za navojne spoje, koleni, fiksirnim, tesnilnim in obešalnim materialom
| Cu 15x1 | m | 80
| Cu 18x1 | m | 75
| Cu 22x1 | m | 10
| Cu 28x1,2 | m | 12
| Cu 35x1,5 | m | 10
3. | Črna jeklena navojna šivna cev po DIN 2440, za povezavo z obstoječo cevjo do črpalke za levi in desni del objekta, skupaj z izolacijo 19 mm, z vsem tesnilnim, varilnim in obešalnim materialom
| DN 32 | m | 2
4. | Navojne krogelne pipe skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 32 | kom | 6
5. | Toplotna izolacija razvoda tople vode s cevno izolacijo, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur Armacell AF Armaflex debeline 13 mm
za cevi
| Cu 15x1 | m | 80
| Cu 18x1 | m | 75
| Cu 22x1 | m | 10
| Cu 28x1,2 | m | 12
| Cu 35x1,5 | m | 10
6. | Kroglične polnilne pipe z nastavkom za gumi cev in kapo, vključno z varilnim kolčakom in tesnilnim materialom
| DN 20 | kom | 2
7. | Navojne protipovratne lopute skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 32 | kom | 2
8. | Balansirni ventil za ogrevalno vodo s funkcijo zapiranja in prednastavitve ter nastavki za merjenje ustreza proizvod TA hydronics tip STAD (ali drugi ustrezni) skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 32 | kom | 1
9. | Termometer za vgradnjo v cev v medeninasti stročnici skupaj z razširjenim kosom cevi za vgraditev z merilnim območjem 0-100°C.
|  | kom | 2
10. | Manometer premera 100 mm, do 4 bar, komplet s tesnilnim materialom
|  | kom | 2
11. | Regulacijska proga na razdelilcu v omarici za dovod ogrevne vode iz kotlovnice do radiatorjev, opremljena z obtočno črplako GRUNDFOS ALPHA 25-60, regulacijskim ventilom, termostatom, termometroma, armaturami, izolacijo, povezovalnimi elementi, povezavo z regulacijo, skupaj s priklopnim stikalom - termostatom z uro, kabelsko povezavo, skupaj z dobavo in montažo ter servisnim zagonom
|  | kom | 1
12. | Podometna omarica za kompaktni razdelilnik za priključitev armatur ogrevanja, skupaj z potrebnim montažnim materialom
| 800x800x150 | kos | 1
13. | Odzračevalni lonček V=2 l, izdelan iz črne brezšivne cevi in cevnimi pokrovi DN 80, z vgrajenim avtomatskim odzračevalnim ventilom DN 10 in kroglično pipo DN 10, pobarvan s temeljno in belo barvo.
|  | kom | 2
14. | Avtomatski odzračevalni lonček z ventilom komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
| DN 10 | kom | 4
15. | Polnjenje, praznenje sistema in izvedba tlačnega preizkusa
|  | komp. | 1
SKUPAJ OGREVANJE:
SKUPAJ:

## Prezračevanje
5.4.3. | PREZRAČEVANJE
Opomba: V popisu niso zajeta zemeljska, zidarska in elektroinstalaterska dela, potrebna za izvedbo sistema. Naprave in opremo lahko izberemo tudi drugih vrst ali tipov, le ustreznih lastnosti, kapacitet in vgradnih mer. Cena materiala naj bo z dobavo in montažo, ki vsebuje vsa pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, prebijanje in vrtanje zidov in AB plošč, zaščita cevi med gradnjo, gradbenimi odri, usposobitev sistema do popolne funkcionalnosti.
|  | enota | količina | cena/enoto | SKUPAJ
1. | Stenski ventilator s hrbtnim priključkom Ø100 za vgradnjo v pisarno in prostor za kontejnerje, opremljeni s timerjem in protipovratno loputo komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom, priključen na električno instalacijo s karakteristikami:
Q = max. 100 m3/h
H = 80 Pa
U=230V/50Hz; P=60W
|  | kom | 2
2. | Prezračevalni ventili za vgradnjo v kanal vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, proizvod Hidria Godovič ali drugi enakovredni tip:
| PV-1-100 (Ø100 ) | kom | 7
| PV-1-100 (Ø100 ) | kom | 7
3. | Aluminijaste prezračevalne rešetke za montažo v vrata, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom, proizvod HIDRIA ali drugi enakovredni), tip AR-4/P velikost:
| 325x125 | kom | 2
| 425x125 | kom | 1
| 425x125 | kom | 1
4. | Prezračevalne rešetke, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom, proizvod Hidria Godovič tip:
| JR-3/2-G 425x125 | kom | 2
| SR-5/V-F 425x125 | kom | 2
| SK-2/V-T 1025x125 | kom | 3
5. | Dobava in montaža kanalov izdelanih iz jeklene pocinkane pločevine, standardne debeline po DIN 1946 kompletno s fazonskimi kosi, usmerjevalnimi lopaticami, ojačitvami, regulacijskimi loputami, prirobnicami, revizijskimi odprtinami, tesnilnim in spojnim materialom
Kanali se izdelajo po DIN24190 do DIN24194 - razred II.
|  | kg | 230
6. | Izolacija prezračevalnih kanalov z izolacijskimi ploščami iz sintetičnega kavčuka s parozaporno celi-čno strukturo ustrezne debeline, vključno z lepi-lom in samolepilnimi trakovi za tesnjenje spojev, s predhodnim čiščenjem in razmastitvijo prezračevalnih kanalov
Ustreza proizvod Kaiman tip Kaiflex ST debeline 19 mm (ali drugi ustrezni).
|  | m2 | 12
7. | PREZRAČEVALNA NAPRAVA - kavarna
prezračevalna naprava za dovod in odvod zraka v izoliranem ohišju, za montažo na steno, z protihrupnimi podstavki, ki vključuje :
- energetsko učinkovite ventilatorje s EC elektromotorji ( zvezna nastavitev pretoka, regulacija konstantnega pretoka / regulacija konstantnega tlaka ).
- ploščni menjalnik toplote ( izkoristek 70 do 90% )
- by-pass
- električnii grelec zraka 0,4 kW
- filtra G4
- dimenzije: 780 x 900 x 465 mm
Qdov = 490 m3/h
pext = 240 Pa
Pmot= 240 W/1,6A/240V
Qodv = 470 m3/h
pext = 244 Pa
Pmot= 240 W/1,6A/240V
Ustreza proizv.: PROVENT, tip: DUPLEX ECV 540 ali podoben
|  | kompl. | 1
8. | REGULACIJSKI SISTEM
Kompleten regulacijski sistem za klimatsko napravo z naslednjimi funkcijami:
- stenski krmilnik CP 08 RD
- izbira med trmi možnimi hitrostmi dovodnega in tremi možnimi hitrostmi odvodnega ventilatorja, ki omogoča nastavitev želenega razmerja med pretokoma ventilatorjev v dveh stopnjah delovanja klimatske naprave,
- sistem regulacije temperature,
- regulacija by-passa za hlajenje z zunanjim zrakom,
- tedenska ura z 32 spominskimi polji za vklop in izklop naprave,
- vhod za priklop požarne zaščite s funkcijo reseta,
- nizkonapetostni krmilni panel KAB (napetost 24 V) za vgradnjo v poljuben prostor s funkcijami: preklop med pretoki, izbira ročnega ali avtomatičnega načina delovanja klimatske naprave, korekcija temperature, signalna lučka za zamenjavo filtra
|  | kos | 1
9. | DUŠILEC ZVOKA
za dušenje šuma ventilatorja iz pocinkane pločevine z dušilnimi kulisami polnjenimi z negorljivim absorbcijskim materialom.
Proizvod: Hidria
tip: MDZ-1
| dim: n200/300 mm, L=1000 mm | kos | 2
10. | Razslojevalnik toplega zraka SABIANA DNS-450/6, opremljen s priklopnim stikalom komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom, priključen na električno instalacijo s karakteristikami:
Q = max. 2500 m3/h
H = 60 Pa
U=400V/50Hz; P=75W
|  | kom | 1
11. | Fasadna zaščitna rešetka, barvana v barvi po izbiri arhitekta, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, proizvod Hidria Godovič ali drugi enakovredni, tip:
| Ø125 | kom | 2
| Ø160 | kom | 1
| Ø200 | kom | 2
12. | Kanalski odvodni ventilator (odvod sanitarije), skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom za pod strop, ožičenjem, tri stopenjskim stikalom za vklop, proizvajalca VORTICE ali podoben, dobava in montaža
tip: VORTICE LINEO 160
Q=280m3/h,
dp=160 Pa
Pel=90W/230V
|  | kom | 1
13. | Kanalski odvodni ventilator (odvod dvorana), skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom za pod strop, ožičenjem, tri stopenjskim stikalom za vklop, proizvajalca VORTICE ali podoben, dobava in montaža
tip: VORTICE LINEO 300 VO
Q=1200m3/h,
dp=200 Pa
Pel=220W/230V/0,88A
|  | kom | 1
14. | Obešala za vodoravno, poševni in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega jekla in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo
|  | kompl. | 1
15. | Izpušna fajfa za odovd zraka iz sanitarij fi 200, z strešnimi obrobami in vsem pritrdilnim in montažnim materialom
|  | kom | 2
SKUPAJ PREZRAČEVANJE:
SKUPAJ:

## Hlajenje
5.4.4. | HLAJENJE
Opomba: V popisu niso zajeta zemeljska, zidarska in elektroinstalaterska dela, potrebna za izvedbo sistema. Naprave in opremo lahko izberemo tudi drugih vrst ali tipov, le ustreznih lastnosti, kapacitet in vgradnih mer. Cena materiala naj bo z dobavo in montažo, ki vsebuje vsa pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, prebijanje in vrtanje zidov in AB plošč, zaščita cevi med gradnjo, gradbenimi odri, usposobitev sistema do popolne funkcionalnosti.
|  | enota | količina | cena/enoto | SKUPAJ
1. | Zunanja hladilno grelna enota- toplona črpalka - Inverter Multisplit sistem (razred A), sestoječa iz: pločevinasto ohišje, dvojni rotacijski batni kompresor, zračni ventilatorski kondenzator z elektromotorjem, freonska instalacija (termostatiski ventili, varnostna tlačna stikala, varnostni ventili), skupaj z dobavo in montažo.
TOSHIBA ali podoben
RAS-4M27GAV-E
Medij: R410A
Qh= 8,0 kW
Qg= 9,0 kW
Pel= 2,5 kW (230 V)
Temperatura zunajega zraka - hlajenje: -10÷43°C
|  | kos | 1
2. | Notraja hladilno grelna enota za stensko montažo - vidna, sestoječa iz: maskirno plastično ohišje, ventilator z elektromotorjem, lovilno korito za kondez, filter, maskirno ohišje z zajemno in vpihoval, skupaj z dobavo in montažo
TOSHIBA ali podoben
RAS-M13SKV-E
Qh= 3,5 kW, Qg= 4,2 kW
|  | kos | 1
3. | Notraja hladilno grelna enota za stensko montažo - vidna, sestoječa iz: maskirno plastično ohišje, ventilator z elektromotorjem, lovilno korito za kondez, filter, maskirno ohišje z zajemno in vpihoval, skupaj z dobavo in montažo
TOSHIBA ali podoben
RAS-M10SKV-E
Qh= 2,5 kW, Qh= 3,5 kW
|  | kos | 2
4. | Krmilna avtomatika hladilne enote - daljinski upravljalec brezžična povezava, komplet z drobnim pritrdilnim materialom, skupaj z dobavo in montažo
TOSHIBA ali podoben
|  | kos | 3
5. | Bakrena brezšivna cev v roli, za instalacijo hlajenja - FREON, po ANSI, komplet z parozaporno izolacijo (negoriljivost - klasa B1), skupaj z dobavo in montažo
| Cu Ø1/4" | m | 60
| Cu Ø3/8" | m | 30
| Cu Ø1/2" | m | 30
6. | Bakrena brezšivna cev v palicah (L= 5 m) za odvod kondenza, po SIST EN 1057, komplet s fazonskimi kosi (loki, odcepi, redukcije…), ter materialom za trdo lotanje in izolacijo
| Cu 22×1 | m | 5
7. | Polnjenje DX hladilnega sistema z freonom R410A, komplet z dobavo freona in preizkusnim zagonom
|  | kos | 1
8. | Nosilci - konzola zunanje enote | komp | 1
9. | Kabel 4 x 1,5 mm za povezavo med enotami | m | 20
SKUPAJ HLAJENJE:
SKUPAJ: