## Splošno
SPLOŠNI OPIS:
Vsi elementi vodovoda in vertikalne kanalizacije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
Pred dobavo sanitarnih elementov in njihovo montažo je potrebno vse tipe sanitarnih elementov uskladiti z željami investitorja ali arhitekta in jih uskladiti s projektom notranje opreme.
Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene strojne opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti.
Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme (enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen potjevanja opreme niso sprejemljive).
Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme.
lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
Prav tako se mora držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te oprerne in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi, tlačnemu preizkusu, dezinfekciji sitemov in in pisnem obvestilu investitorju, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon.
Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju z predstavniki tehničnih služb, poblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem električnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
V času preskusa mora sistem obratovati z predvidemini zahtevami glede pretoka in tlaka v omrežju sanitarne kot hidrantne vode.
Sodelovanje vseh izvajalcev na validaciji funkcionalnem testiranju s sistemskimi integratorji.
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. Možno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih. Posebno pozornost posvetiti gabaritom alternativno ponujene opreme.
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami PGD in PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PGD in PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega če tudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PGD in PZI projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PGD in PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PGD in PZI projekta. Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
Vse vrednosti instalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti. Skupna ponudbena vrednost mora vključevati vse stroške morebitnega sušenja in gretja objekta konstrukcij, tlakov ali estrihov.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- | vsa potrebna pripravljalna dela
- | vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- | vse potrebno delo
- | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- | čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- | plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- | vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- | merjenje na objektu
- | skladiščenje materiala na gradbišču
- | preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- | ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material
- | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- | vse potrebne zaščitne premaze
- | merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- | popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- | izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- | izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- | izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- | priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
- | izpiranje/izpihovanje cevovodov, meritve, uregulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
- | tlačni preizkus vodovodne instalacije s hladnim vodnim tlakom 12 bar ali 1,5x maksimalnega tlaka, za vodovodno instalacijo, ki bo po preizkusu takoj prešla v uporabo, po standardu SIST EN 805
- | tlačni preizkus vodovodne instalacije z inertnim plinom, za vodovodno instalacijo, ki po preizkusu NE bo takoj prišla v uporabo
- | dezinfekcija celotnega cevovoda z ustreznim sredstvom
- | gradbena pomoč in nadzorovanje izdelave izkopa za polaganje novih zunanjih vodovodnih cevi, niveliranje dna jarka, zasipanje v plasteh, polaganje opozorilnega traku (gradbena dela so zajeti v gradbenih delih in niso predmet tega projekta)
- | prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih cevi, fazonskih kosov in armatur za zunanji vodovod v pripravljen jarek, ter poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri
- | deponija vodovodnih in kanaizacijskih cevi, sanitarnih elementov vključno z zavarovanjem materiala
- | ustrezno izobraževanje vzdrževalcev objekta za manjša popravila oz. vzdrževanja vgrajenih senzorskih armature

## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
B2) | POPIS DEL IN MATERIALA ZA STROJNE INSTALACIJE IN STROJNO OPREMO - DOZIDAVA
investitor:
OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
objekt:
OŠ Rimske Toplice - 2.FAZA DOZIDAVA
1. | VODOVODNA INSTALACIJA
2. | OGREVANJE
3. | PREZRAČEVANJE
| SKUPAJ brez DDV | 0

## vodovod - 2. faza
|  | e.m. | količina |  | cena/enoto | SKUPAJ
1. | NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA
1. | Komponente stenskega umivalnika sestoječ iz:
- | dveh regulacijskih kotnih ventilov DN 15/10 z rozetama in veznima cevkama
- | dveh enojnih PF baterijskih priključkov za Alumplast cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
- | nosilne plošče za pritrditev dveh baterijskih priključkov
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material
- | umivalnika iz bele sanitarne keramike vel. 500/400 mm
- | kromiranega odtočnega ventila DN 32 z zapiralom
- | kromiranega medeninastega okroglega sifona DN 32 z obvezno cevjo in rozeto
- | kromirane medeninaste stoječe enoročne mešalne baterije DN 15 | kpl | 4
2. | Električni bojler za sanitarno vodo za vgradnji pod umivalnik z el. grelnikom moči 2,0 kW skupaj z varnostnim ventilom in nepovratno loputo. Bojler ima prigrajen delovni in nastavitveni termostat. V= 10 L | kom | 2 | 157.85
3. | Električni bojler za sanitarno vodo za vgradnji pod umivalnik z el. grelnikom moči 2,0 kW skupaj z varnostnim ventilom in nepovratno loputo. Bojler ima prigrajen delovni in nastavitveni termostat. V= 15 L | kom | 1 | 157.85
4. | Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT) tovarniško predizolirana z izolacijo deb. 13 mm in zaščitnim zunanjim ovojem, dobavljena v kolutu primerna za kletne razvode, dvižne vode in priključne razvode pri vodovodu. Normalno vnetljivo, klasifi kacija materiala B2 skladno s standardom DIN 4102.
Maksimalna temperatura: 95°C,
maksimalni trajni obratovalni tlak: 10 barov pri trajni obratovalni temperaturi 70°C,
testirana odpornost proti pretrganju: 50 let,
varnostni faktor 1,5,
komplet fazoni, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in končnimi elementi za priključitev sanitarnih elementov.
Ustreza proizvod UPONOR, tip MLCP (ali drugi enakovredni).
| DN 15 (d 20×2,25) | m | 30
| DN 20 (d 25×2,5) | m | 10 | 0
5. | PP ali PE odtočna cev za horizontalno ali vertikalno montažo komplet s fazoni in spojnim materialom.
| ø 40 | m | 15
6. | Priključitev na obstoječo vodovodno instalacijo v objektu. | kpl | 1 | 480
7. | Priključitev na obstoječo fekalno kanalizacijo v objektu. | kpl | 1 | 480
8. | Čiščenje in izpiranje vodovodne instalacije, izvedba dezinfekcije in bakteriološke analize. | kpl | 1
SKUPAJ:
1275.7

## ogrevanje - 2. faza
|  | e.m. | količina | cena/enoto | SKUPAJ
2. | OGREVANJE
1. | Radiatorski grelniki iz jeklene pločevine, model T6 s sredinskim priključkom, proizvod VOGEL & NOOT skupaj s tovarniško vgrajenim radiatorskim ventilom s termostatsko glavo DANFOSS RA 2990, kotnim radiatorskim priključkom (iz stene), spojkami za Alumplast cevi, konzolami VONOMAT ter odzračevalnim ventilom.
- | tip 11VM
| 900/600 | kom | 4
- | tip 22VM
| 600/720 | kom | 12
| SKUPAJ: |  | 16
2. | Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT) dobavljena v kolutu primerna za razvode v spuščenem stropu, dvižne vode in priključne razvode pri vodovodu, hlajenju in ogrevanju. Normalno vnetljivo, klasifi kacija materiala B2 skladno s standardom DIN 4102. Maksimalna temperatura: 95°C, maksimalni trajni obratovalni tlak: 10 barov pri trajni obratovalni temperaturi 70°C, testirana odpornost proti pretrganju: 50 let, varnostni faktor 1,5, komplet fazoni, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza proizvod UPONOR, tip MLCP (ali drugi enakovredni)
Izolacija cevi z izolacijo iz sintetičnega kavčuka s koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501, debelina izolacije 19 mm, (proizvod Kaiman, tip ST ali drugi enakovredni).
| d 20×2,25 (DN 15) | m | 385
| d 25×2,50 (DN 20) | m | 10
| d 32×3,00 (DN 25) | m | 140
3. | Podometni razdelilnik iz medenine tip H 422 mm za radiatorje z 8-mi cevnimi priključki komplet s:
- | podometno omarico tip UPONOR dim. 710x820-910x120-180 mm
- | odvodnim razdelilnikom DN 25 z ventili za montažo elektrotermičnih pogonov za posamezne veje
- | dovodnim razdelilnikom DN 25 z dušilniki pretoka za regulacijo pretoka za posamezne veje
- | termometrom na dovodu in odvodu
- | manometrom
- | 2 kom avtomatskim odzračevalnim ventilom
- | polnilno pipo
- | 8 kom krogelno pipo DN 25
- | nosilcem razdelilnika.
| Ustreza proizvod UPONOR ali drugi enakovredni tip. | kom | 2
4. | Rezervoar za gorivo V = 2000 L izdelan iz umetne mase, dvoplaščni, prirejen za vkop v teren, tlorisne dim. 1400x1530mm, komplet z lovilno posodo, z naslednjimi priključki:
- | polnilna cev
- | merilnik nivoja
- | odzračevalna cev (odduh)
- | dvojni skozni priključek
- | dvojni priključek za sesalno in povratno cev s sesalnim košem in hitrozaporne medeninaste zaporne pipe DN 10
| Ustreza proizvod Regeneracija, V= 2m3 | kpl | 1
5. | Avtomatski odzračevalni ventil za odduh ATE komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kom | 1
6. | Bakrena cev za dovod in povratek goriva do kotlovnice komplet s spojnim materialom
| Cu 22×1 | m | 40
7. | Krogelna pipa DN 10 za gorivo komplet s spojnim in tesnilnim materialom. | kom | 1
8. | Oljni filter kurilnega olja skupaj z odzračevalnikom kurilnega olja, za gorivo (ELKO) z vložkom 50 mm, z integriranim protipovratnim ventilom, za pretok do 50 kg/h komplet s spojnim in tesnilnim materialom | kom | 1
9. | Jeklene srednjetežke navojne cevi po DIN 2440 iz jekla St33 za razvod ogrevalne vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom.
Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka s debeline 32 mm koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501. Izolacija zaščitena pred mehanskimi poškodbami, podnebnimi vplivi in sončnimi žarki.
| DN 65 | m | 8
| DN 80 | m | 3
10. | Tripotni navojni mešalni ventil (poz. 15) skupaj z elektromotornim pogonom z možnostjo priključitve na avtomatiko, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom Q = 16 m3/h kvs = 63 m3/h dp = 6,5 kPa DN 65 PN 16 Ustreza proizvod Danfoss • ventil tip VL3 DN 65 • pogon tip AMV 435 (230 V) ali drugi enakovredni. | kpl | 1
11. | Tripotni navojni mešalni ventil za nastavljanje temperature ogrevalne vode v ogrevalnem sistemu radiatorskega ogrevanja prizidka (poz. 18) skupaj z elektromotornim pogonom z možnostjo priključitve na avtomatiko, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom in priključitvijo na signalno in električno omrežje.
Q=0,78 m3/h
kvs=4,0 m3/h
dp=3,6 kPa
DN 15 PN 16
| Ustreza proizvod Danfoss, tip VRG 3 DN 15 PN 16 s pogonom AMV 435 (230V) ali drugi enakovredni. | kpl | 1
12. | Kroglične polnilne pipe z nastavkom za gumi cev in kapo, vključno z varilnim kolčakom in tesnilnim materialom
| DN 15 | kom | 3
13. | Prirobnična protipovratna loputa, dobaviti skupaj s protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 65 | kom | 1
14. | Navojna protipovratna loputa, dobaviti skupaj s protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 25 | kom | 2
15. | Navojna krogelna pipa, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 25 | kom | 4
16. | Prirobnična krogelna pipa, dobaviti skupaj s protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 65 | kom | 1
17. | Navojni lovilec nesnage, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 25 | kom | 1
18. | Prirobnični lovilec nesnage, dobaviti skupaj s protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 65 | kom | 1
19. | Prirobnična krogelna pipa brez ročice, dobaviti skupaj s protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 65 | kom | 1
20. | Elektronsko regulirana visoko učinkovita obtočna črpalka za nadzor temperature povratka iz kotla na ELKO nameščena v kotlovnici za razmere:
Q=3,5 m3/h
p=10 kPa
U=230 V/50 Hz
P=75W
| Ustreza tip GHN 25/70-180 proizvod IMP (ali druga enakovredna), dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kom | 1
21. | Elektronsko regulirana visoko učinkovita obtočna črpalka za cirkulacijo ogrevalne vode nove radiatorske veje namenjene prizidku nameščena v kotlovnici za razmere:
Q=0,78 m3/h
p=25 kPa
U=230 V/50 Hz
P=0,0191kW
| Ustreza tip Stratos PICO 25/1-4, proizvod WILO (ali druga enakovredna), dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kom | 1
22. | Manometer premera 100 mm, do 6 bar, komplet s tesnilnim materialom | kom | 1
23. | Termometer z merilnim območjem 0-100°C, okrogle izvedbe skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 4
24. | Vzmetni varnostni ventil DN 20, tlak odpiranja 3,5 bar komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom | kom | 1
25. | Kotlovska avtomatika : -vklop preko eksternega vklopa -vklop črpalke sistema minimalne temperature povratka -nadzor temperature povratka preko dveh temperaturnih senzorjev -vklop nove glavne obtočne črpalke kotla - komplet s temperaturnimi tipali (3kom)
| Ustreza proizvod Viessmann, tip VITOTRONIC 100: | kom | 1
26. | Zaprta ekspanzijska posoda stoječe izvedbe po DIN 4807 in odobreno po EU 97/23/EC (tlačne naprave).
koristni volumen 450 l
priključek DN 25
| Max. delovni tlak 6 bar, predtlak 1,5 bar, tlak odpiranja VV 2,5 bar. Ustreza proizvod Reflex, tip N 800 ali drugi enakovredni. | kom | 2
27. | Servisni ventil za ekspanzijsko posodo (brez ročice) z izpustno pipico za nastavkom za gumi cev komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 25 | kom | 2
28. | Razno profilno železo, vroče pocinkano za pritrditev cevi, izdelavo fiksnih točk in bočnih vodil | kg | 40
29. | Polnjenje ogrevalnega sistema. | kpl. | 1
30. | Priključitev na obstoječo ogrevalno instalacijo v objektu. | kpl. | 2
31. | Razne napisne tablice za označevanje naprav in cevovodov. | kom | 5
32. | Tlačni preizkus ogrevalnega sistema. | kpl | 1
OPOMBA: gradbena in elektroinstalacijska dela niso zajeta v tem popisu.
SKUPAJ OGREVANJE:

## prezračevanje - 2. faza
|  | e.m. | količina | cena/enoto | SKUPAJ
3. | PREZRAČEVANJE
1. | Kompaktna prezračevalna enota z rekuperatorjem primerna za montažo v hodnik pritličja pod stropom.
Prezračevalna enota je sestavljena iz pločevinastega ohišja izoliranega z mineralno volno, visoko učinkovitega prenosnika za rekuperacijo toplote z učinkovitostjo min. 80%, ventilatorjev, priključkov za zajem in izpuh.
Dovod in odvod zraka urejena neposredno na napravi. Naprava omogoča by-pass prezračevanje Zajem in izpuh iz naprave urejen preko prebojev v zunanji steni tik nad napravo.
Prezračevalna enota sestavljena iz:
- | filtra za zunanji zrak F6
- | filtra za odvajen zrak G3
- | okvir za hitro zamenjavo filtrov
- | tipalo CO2 plina v prostoru z regulacijo izmenjave zraka na podlagi količine CO2 plina v ozračju
- | tablo z regulacijo prezračevalne enote nameščen na steni učilnice
- | preboj v fasadi 1000x380mm za zajem svežega zraka
- | preboj v fasadi 1000x380mm za izpuh onesnaženega zraka
- | fasadna rešetka na zajemu IMP klima, AZR-4 1200x400
- | fasadna rešetka na izpuhu IMP klima, AZR-4 1200x400
- | odtok kondenza opremiti s protismradno zaporo "kroglico"
OPOMBA:
GLASNOST NAPRAVE PROTI PROSTORU (PREKO OHIŠJA) NE SME PRESEGATI 45 dB.
|  | kpl. | 1
Vključno s transportom na objekt, postavitvijo in priključitvijo na električno in signalno omrežje, priključitvijo kanalov za zajem in izpuh in prvim zagonom s strani pooblaščenega serviserja.
Kondenz se v sklopu energetske prenove vodi, pod na novo postavljeno izolacijo, po fasadi do žleba in se priključi na meteorno kanalizacijo. V ceni enote se vključi 5m kanalizacijske cevi Ø32.
2. | Kompaktna prezračevalna enota z rekuperatorjem primerna za montažo v hodnik nadstropja pod stropom.
Prezračevalna enota je sestavljena iz pločevinastega ohišja izoliranega z mineralno volno, visoko učinkovitega prenosnika za rekuperacijo toplote z učinkovitostjo min. 80%, ventilatorjev, priključkov za zajem in izpuh.
Dovod in odvod zraka urejena neposredno na napravi. Naprava omogoča by-pass prezračevanje Zajem in izpuh iz naprave urejen preko prebojev v zunanji steni tik nad napravo.
Prezračevalna enota sestavljena iz:
- | filtra za zunanji zrak F6
- | filtra za odvajen zrak G3
- | okvir za hitro zamenjavo filtrov
- | tipalo CO2 plina v prostoru z regulacijo izmenjave zraka na podlagi količine CO2 plina v ozračju
- | tablo z regulacijo prezračevalne enote nameščen na steni učilnice
- | preboj v fasadi 1000x380mm za zajem svežega zraka
- | preboj v fasadi 1000x380mm za izpuh onesnaženega zraka
- | preboj v plošči 400x400mm za zajem svežega zraka
- | preboj v plošči 400x400mm za izpuh onesnaženega zraka
- | fasadna rešetka na zajemu IMP klima, AZR-4 1200x400
- | fasadna rešetka na izpuhu IMP klima, AZR-4 1200x400
- | odtok kondenza opremiti s protismradno zaporo "kroglico"
OPOMBA:
GLASNOST NAPRAVE PROTI PROSTORU (PREKO OHIŠJA) NE SME PRESEGATI 45 dB.
|  | kpl. | 1
Vključno s transportom na objekt, postavitvijo in priključitvijo na električno in signalno omrežje, priključitvijo kanalov za zajem in izpuh in prvim zagonom s strani pooblaščenega serviserja.
Kondenz se v sklopu energetske prenove vodi, pod na novo postavljeno izolacijo, po fasadi do žleba in se priključi na meteorno kanalizacijo. V ceni enote se vključi 5m kanalizacijske cevi Ø32.
3. | Dušilnik zvoka prirejen za vgradnjo v zračni kanal, narejen iz ohišja iz pocinkane pločevine s priključnimi prirobnicami, tesnilnim in pritrdilnim materialom, dušilne kulise z okvirjem iz pocinkane pločevine in polnilom iz mineralne volne zaščitene proti odnašanju.
Ustreza proizvod TROX (ali drugi enakovredni) tip:
- | MSA200 - 160-1PF | kom | 4
4. | Zračni kanali za dovod, odvod, zajem in izpuh zraka iz klimata, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, stopnje 10, oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki.
Pri vseh spremembah smeri za več kot 30° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala.
Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem.
Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša:
DN 100-530 mm 0,6 mm
DN 560-1000 mm 0,8 mm
DN 1060-2000 mm 1,0 mm
Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov in vgrajene opreme (v tem primeru požarnih loput, tipal).
Revizijske odprtine so praviloma nameščene na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju kanalov, pri spremembi smeri z dvema lokoma 45°, pred in za regulacijskim elementom (loputo, žaluzijo) ter na najvišjem in najnižjem mestu navpično vodenih kanalov.
Velikosti revizijskih odprtin ustreza tabeli 2 standarda SIST ENV 12097.
Skupna površina zračnih kanalov, vključno z obešalnim in pritrdilnim materijalom z lastnostmi, odgovarjajoč zahtevam SIST prEN 12236, znaša:
- | debeline 0,6 mm | m2 | 55
- | debeline 0,8 mm | m2 | 0
- | debeline 1,0 mm | m2 | 0
5. | Delno fleksibilni okrogli dušilni zračni kanali narejeni iz notranje fleksibilne perforirane večpastne aluminijaste cevi in zunanje fleksibilne večpastne aluminijaste cevi ter zvočno dušilnega materiala med njima.
Cevi morajo zagotavljati visoko stopnjo zvočnega dušenja. Opremljene z nastavki za priključitev na spiro kanale in vpihovalne elemnte, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom (objemke).
- | Ø250, dolžina 1000mm
| dušenje zvoka pri 250Hz = 23,1db | kom | 16
Ustreza proizvod DEC Internatinal, tip AKUDEC ali drugi enakovredni.
6. | Prezračevalna rešetka v steni za odvod zraka iz prostora, barvana v barvi po izbiri arhitekta, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Proizvod Hidria IMP Klima ali drugi enakovredni tip:
- | AR-3F 625x325 | kom | 4
7. | Stropni vrtinčni zračni difuzor za prezračevanje bivalnih prostorov, komplet s priključno komoro maksimalne višine 300 cm, toplotno izolirano s paronepropustno izolacijo debeline 5 mm, regulacijsko loputo in pločevinasto kvadratno masko. Difuzorje dobaviti z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod Hidria IMP Klima (ali drugi enakovredni) tip:
dovod:
- | OD-8/K1/Z/S/M/I5 600x24 (250m3/h) | kom | 16
8. | Okrogli spiralni kanali iz pocinkane pločevine za dovod in odvod zraka, vključno s spojkami, reducirkami, T komadi, koleni, obešalnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, z upoštevanim dodatkom za odrez, gumijastimi tesnili:
- | Ø200 | m | 27
- | Ø250 | m | 15
- | Ø315 | m | 27
9. | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov za zajem, izpuh in dovod zraka, postavljeni v kotlovnici z izolacijskimi ploščami z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,034 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>10000.
| Izolacija samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501, debelina izolacije 19 mm (proizvod Kaiman, tip ST ali drugi enakovredni), in zaščita izolacije z Al pločevino vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom, ali druga alternativna rešitev. | m2 | 60
10. | Razne napisne tablice za označevanje naprav in cevovodov. | kom | 6
11. | Pritrdilni material | kg | 25
OPOMBA: gradbena in elektroinstalacijska dela niso zajeta v tem popisu.
SKUPAJ: