## Splošno
SPLOŠNI OPIS:
Vsi elementi vodovoda in vertikalne kanalizacije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
Pred dobavo sanitarnih elementov in njihovo montažo je potrebno vse tipe sanitarnih elementov uskladiti z željami investitorja ali arhitekta in jih uskladiti s projektom notranje opreme.
Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene strojne opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti.
Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme (enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen potjevanja opreme niso sprejemljive).
Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme.
lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
Prav tako se mora držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te oprerne in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi, tlačnemu preizkusu, dezinfekciji sitemov in in pisnem obvestilu investitorju, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon.
Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju z predstavniki tehničnih služb, poblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem električnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
V času preskusa mora sistem obratovati z predvidemini zahtevami glede pretoka in tlaka v omrežju sanitarne kot hidrantne vode.
Sodelovanje vseh izvajalcev na validaciji funkcionalnem testiranju s sistemskimi integratorji.
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. Možno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih. Posebno pozornost posvetiti gabaritom alternativno ponujene opreme.
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami PGD in PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PGD in PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega če tudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PGD in PZI projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PGD in PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PGD in PZI projekta. Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
Vse vrednosti instalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti. Skupna ponudbena vrednost mora vključevati vse stroške morebitnega sušenja in gretja objekta konstrukcij, tlakov ali estrihov.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- | vsa potrebna pripravljalna dela
- | vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- | vse potrebno delo
- | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- | čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- | plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- | vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- | merjenje na objektu
- | skladiščenje materiala na gradbišču
- | preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- | ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material
- | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- | vse potrebne zaščitne premaze
- | merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- | popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- | izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- | izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- | izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- | priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
- | izpiranje/izpihovanje cevovodov, meritve, uregulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
- | tlačni preizkus vodovodne instalacije s hladnim vodnim tlakom 12 bar ali 1,5x maksimalnega tlaka, za vodovodno instalacijo, ki bo po preizkusu takoj prešla v uporabo, po standardu SIST EN 805
- | tlačni preizkus vodovodne instalacije z inertnim plinom, za vodovodno instalacijo, ki po preizkusu NE bo takoj prišla v uporabo
- | dezinfekcija celotnega cevovoda z ustreznim sredstvom
- | gradbena pomoč in nadzorovanje izdelave izkopa za polaganje novih zunanjih vodovodnih cevi, niveliranje dna jarka, zasipanje v plasteh, polaganje opozorilnega traku (gradbena dela so zajeti v gradbenih delih in niso predmet tega projekta)
- | prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih cevi, fazonskih kosov in armatur za zunanji vodovod v pripravljen jarek, ter poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri
- | deponija vodovodnih in kanaizacijskih cevi, sanitarnih elementov vključno z zavarovanjem materiala
- | ustrezno izobraževanje vzdrževalcev objekta za manjša popravila oz. vzdrževanja vgrajenih senzorskih armature

## 1.faza ogrevanje
|  | e.m. | količina | cena/enoto | SKUPAJ
1. | OGREVANJE
1. | Demontaža obstoječega kotla in opreme, ki je namenjena delovanju kotla (dotok goriva, gorilec, ventili, …). Demontaža obstoječih ekspanzijskih posod na dimniku.
| Komplet z razrezom, odvozom na deponijo in plačilom potrebnih dajatev in taks. | kpl | 1
2. | Priključitev novega ogrevalnega sistema na biomaso (po priloženi funkcionalni shemi) na obstoječe priključke odstranjenega kotla.
| Komplet s fazonskimi kosi, pritrdilnim, nosilnim in tesnilnim materialom. | kpl. | 1
3. | Praznjenje, čiščenje, razplinjevanje, osušitev in pregled obstoječe cisterne za ELKO. | kom | 1
4. | Vgradnja polža v obstoječo vkopano cisterno za ELKO (do dolžine 8 m). | kom | 1
5. | Polnilna pipa za pelete.
| Dobava polnilne pipe za vpihovanje peletov v skladišče za pelete, brez montaže. | kom | 1
6. | Sesalni sistem za odvzem pelet, komplet s cevno povezavo med zalogovnikom in kotlom.
- | PST Odpraševalni ciklon za sesalni sistem vgrajen na povratnem vodu sesalne cevi od kotla proti zalogovniku za pelete, ki filtrira in zadrži prah v povratnem zraku in ga odstrani v posebno posodo, enostavno za praznenje.
- | Sesalna cev 25 m
- | Protipožarne manšete (kom 2)
- | Komplet s priključitvijo na kotel, električno in signalno omrežje ter s prvim zagonom s strani pooblaščenega serviserja. | kpl | 1
7. | Predelava cisterne za potrebe hrambe pelet (pogon za polža, priključitev na el. omrežje, izdelava priključkov,..) | kom | 1
8. | Kotel na lesne pelete nazivne moči 100 kW FRÖLING P4 100kW (s PTS) kotel na pelete z regulacijo:
S 3200 (14010)
Avtomatski kotel za kurjenje pelet z lambda regulacijo, avtomatskim čiščenjem, sesalnim ventilatorjem, mikro procesorskim krmiljenjem temp. bojlerja, avtomatskim vžigom ter sesalno turbino za pelete, z regulacijo prvega vremensko vodenega hišnega kroga in možnostjo regulacije do 18. mešalnih krogov .
Komplet s temperaturnimi tipali na dovodu in povratku iz kotla, razširitveni kaskadni modul (2 kom), temperaturnim tipalom na zalogovniku.
|  | kom | 1
Komplet s priključitvijo na ogrevalno instalacijo, elektriko in signalno omrežje ter s prvim zagonom s strani pooblaščenega serviserja.
9. | Odzračevalni lonček V=2 l, izdelan iz črne brezšivne cevi in cevnimi pokrovi DN 80, z vgrajenim avtomatskim odzračevalnim ventilom in kroglično pipo DN 10.
Pobarvan s temeljno in belo barvo in izoliran s toplotno izolacijo debeline 32 mm, ki je zaščitena pred mehanskimi poškodbami.
| Dobaviti komplet s povezovalno kapilarno cevjo, pritrdilnim spojnim in tesnilnim materialom. | kom | 2
10. | Jeklene srednjetežke navojne cevi po DIN 2440 iz jekla St33 za razvod ogrevalne vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom.
Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka s debeline 32 mm koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501. Izolacija zaščitena pred mehanskimi poškodbami, podnebnimi vplivi in sončnimi žarki.
| DN 25 | m | 2
| DN 50 | m | 30
11. | Navojni lovilec nesnage, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 50 | kom | 1
12. | Manometer premera 100 mm, do 6 bar, komplet s tesnilnim materialom | kom | 1
13. | Termometer z merilnim območjem 0-100°C, okrogle izvedbe skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 4
14. | Navojna krogelna pipa, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 50 | kom | 3
| DN 50 (montirano brez ročice) | kom | 3
15. | Navojna protipovratna loputa, dobaviti skupaj s protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 50 | kom | 1
16. | Vzmetni varnostni ventil DN 20, tlak odpiranja 3,5 bar komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom | kom | 1
17. | Hranilnik toplote - akumulator ogrevalne vode, pokončne izvedbe, izdelan iz jeklene pločevine, toplotno izoliran s toplotno izolacijo debeline min. 20 cm in ovit z AL pločevino (ali drugo zaščito pred mehanskimi poškodbami).
Dobaviti komplet s termometrom, manometrom, avtomatskim odzračevalnim ventilom, višinsko porazdeljenimi priključki za ogrevalno vodo in višinsko porazdeljenimi priključki za merilne in odzračevalne elemente skladno s funkcionalno shemo.
| V = 4.000 L | kom | 2
18. | Avtomatski odzračevalni ventil SPIROTECH, tip Spirotop DN 10 in kroglična pipa DN 10, pobarvan, dobaviti komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kom | 2
19. | Elektronsko regulirana visoko učinkovita obtočna črpalka za cirkulacijo ogrevalne vode med kotlom in hranilnikom toplote nameščena v kotlovnici za razmere:
Q=4,3 m3/h
p=25 kPa
U=230 V/50 Hz
P=61W
| Ustreza tip Stratos 30/1-6 CAN PN 10 proizvod WILO (ali druga enakovredna), dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kom | 1
20. | Kroglične polnilne pipe z nastavkom za gumi cev in kapo, vključno z varilnim kolčakom in tesnilnim materialom
| DN 15 | kom | 2
21. | Zamenjava obstoječih ventilov na vseh radiatorjih z novimi radiatorskimi termostatskimi ventili s prednastavitvijo. Zamenjava vključuje demontažo obstoječega ventla, prilagoditev za montažo novega ventila, montažo novega ventila.
|  | kpl. | 134
Komplet z vsemi fazonskimi kosi, tesnilnim, nosilnim in pritrdilnim materialom.
22. | Radiatorski termostatski ventili s prednastavitvijo za zamenjavo ventilov iz prejšnje postavke. Vključno s termostatsko glavo.
Ustreza proizvod Danfoss, tip RA 2990 (termostatska glava) in RA-N 15 kotni (ventil) ali drugi enakovredni.
|  | kpl. | 134
Komplet z vsemi tesnilnim, nosilnim in pritrdilnim materialom.
23. | Sanacija obstoječega dimnika in priključitev na kotel | kom | 1
24. | Praznenje in ponovno polnjenje ogrevalnega sistema z mehčano vodo skladno z navodili proizvajalca opreme, po predhodnem izpiranju in čiščenju lovilcev nesnage. | kpl. | 1
25. | Grelni preizkus ogrevalnega sistema za ugotavljanje doseganja projektnih temperatur po posameznih prostorih | kpl. | 1
26. | Šolanje vzdrževalcev s strani pooblaščenih serviserjev in dobaviteljev naprav. | kpl. | 1
27. | Shema kotlovnice in navodila za vzdrževanje in obratovanje naprav. | kom | 1
28. | Razno profilno železo, vroče pocinkano za pritrditev cevi, izdelavo fiksnih točk in bočnih vodil | kg | 50
SKUPAJ OGREVANJE:

## 1.faza prezračevanje
|  | e.m. | količina | cena/enoto | SKUPAJ
2. | PREZRAČEVANJE
1. | KLIMAT
1.1. | KLIMAT N1 - jedilnica in garderobe
Ohišje klimatske naprave je izdelano iz aluminijastega okvirja, ki ga sestavljajo toplotno izolirani aluminijasti profili in tlačno liti aluminijasti vogalniki ter dvostenski pokrovi debeline 50 mm. Aluminijasti okvir izveden s prekinitvijo toplotnega mostu. Vogalniki so vijačeni na osnovne profile, kar zagotavlja ustrezno togost in zračno tesnost ogrodja.
Stene pokrovov so izdelane iz:
• zunanja stena: barvana pločevina
• notranja stena: barvana pločevina
• notranja stena - dno: barvana pločevina
Med stenama pokrovov in vrat se nahaja negorljiva toplotna izolacija.
Vsi pokrovi in vrata so izvedeni s prekinitvijo toplotnega mostu.
Požarna odpornost izolacije ustreza razredu A1 po DIN 4102. Vlakna toplotne izolacije so prilepljena na steni pokrova in orientirana pravokotno na steno, s čimer je zagotovljena potrebna togost in preprečeno posedanje zaradi lastne teže in vibracij zraka v napravi
TOPAIR >> Koeficient toplotne prehodnosti naprave: U = 0,9 W/m2K. Zvočna izolacija pokrovov po EN 1886.
Ohišje klimatske naprave je postavljeno na nosilni podstavek iz pocinkane pločevine, z izdelanimi luknjami Ø 53 mm za dvigovanje z dvigalom.
H klimatski napravi so priložene noge iz pocinkane pločevine, nastavljive po višini in opremljene z gumijastimi dušilci vibracij.
Pretok zraka skozi napravo:
dovod: 4.500 m3/h
odvod: 4.500 m3/h
Smer posluževanja: leva (glede na smer zraka v dovodnem delu naprave)
POPIS FUNKCIJSKIH ENOT (v smeri toka zraka) - dovodni del
sesalna (tlačna) enota
sesalna (tlačna) enota dolžine 210,0 mm.
priključek: položaj C - zgoraj
standardna regulacijska žaluzija - priključek C
jadrovinasti nastavek - priključek C
kasetni filter:
V filtrski enoti so nameščene kasete širine 100 mm s filtrskim medijem iz sintetičnih vlaken, utrjenim z umetnimi smolami in ojačenim s pocinkano jekleno mrežico. Filtrski medij ustreza razredu filtracije F5 po standardu DIN EN 779. Kasete so vstavljene v okvir, pritrjen na ohišje. Okvir je izdelan iz barvane pločevine in tesnjen proti ohišju s trajno elastičnim kitom. Na okviru je nalepljen tesnilni trak, na katerega so pritisnjene kasete s posebnim zapiralnim profilom. Posluževanje filtra je možno preko vrat na filtrski enoti.
prazna enota:
Prazna enota dolžine 90,0 mm.
prostotekoči ventilator:
V enoti je nameščen prostotekoči ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami. Motor ventilatorja je montiran na nosilni plošči, ki je pritrjena na okvir ventilatorja. Rotor ventilatorja je dinamično balansiran. Ventilatorski sklop je montiran na nosilnem okvirju iz vzdolžnih in prečnih profilov in preko izolatorjev vibracij elastično pritrjen na ohišje enote.
tehnični podatki:
- | eksterni padec tlaka: 400 Pa
- | št. vrtljajev ventilatorja: 3.331 min-1
- | moč elektromotorja: 2,20 kW
priključek: položaj L - ventilator, vodoravni
ploščni rekuperator
Rekuperativna enota je sestavljena iz ploščnega rekuperatorja, sestavljenega iz vložkov iz ravnih aluminijastih lamel. Rekuperator je v ohišje enote vstavljen diagonalno. Sveži in odpadni zrak se gibljeta skozi rekuperator v križnem toku. Na izstopu odpadnega zraka iz enote je vgrajen eliminator vodnih kapljic, izdelan iz okvira iz barvane pločevine, v katerega so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polipropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Okvir eliminatorja je izvlačljiv, kar omogoča njegovo redno periodično čiščenje. Enota je opremljena z obvodom (by-passom) zraka na strani svežega zraka. Obvod zraka je opremljen s povezanima, protismerno delujočima žaluzijama. Za odtok kondenzata sta v enoti na straneh dovodnega in odvodnega zraka nameščeni koriti iz nerjaveče pločevine 1.4301 s priključkom za odtok Ø 40 mm in sifonom.
tehnični podatki:
- | okvir/lamele: pocinkana pločevina/aluminij
zimski režim:
- | temp. zraka - sveži zrak: -3,00 °C
- | rel. vlažnost - sveži zrak: 41,0 %
- | temp. zraka - odpadni zrak: 20,00 °C
- | rel. vlažnost - odpadni zrak: 40,0 %
- | izkoristek: 70,4 %
letni režim:
- | temp. zraka - sveži zrak: 32,00 °C
- | rel. vlažnost - sveži zrak: 40,0 %
- | temp. zraka - odpadni zrak: 20,50 °C
- | rel. vlažnost - odpadni zrak: 91,2 %
- | izkoristek: 68,4 %
protizmrzovalna zaščita
V enoti je nameščen izvlačljiv okvir iz pocinkane pločevine, ki omogoča pritrditev kapilare protizmrzovalne zaščite. Okvir omogoča periodično preizkušanje delovanja kapilare.
vodni grelnik:
V enoti se nahaja vodni grelnik, zaščitni termostat in varnostni omejilnik temperature. Grelnik je sestavljen iz okvira iz pocinkane jeklene pločevine, vodnega grelnega telesa s hladilnimi rebri iz nerjaveče pločevine 1.4301 in priključne doze.
tehnični podatki:
- | temp. grelnega medija: 70/50°C
- | grelna moč: 11,85 kW
kompresor
direktni uparjalnik
Direktni uparjalnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa s cevmi ter zbiralne in razdelilne cevi. Spoj lamel in cevi je izveden z mehanskim ekspandiranjem. Direktni uparjalnik je v enoti postavljen na vodila iz barvane pločevine, pritrjena na ohišje. Zbiralna cev, ki je nameščena znotraj ohišja klimatske naprave ima lotan priključek. Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz barvane pločevine, v katerega so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polipropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Okvir eliminatorja je izvlačljiv, kar omogoča njegovo redno periodično čiščenje. Za odtok kondenzata je v enoti vgrajeno korito iz nerjaveče pločevine 1.4301 s priključkom za odtok Ø 40 mm in sifonom.
tehnični podatki:
- | okvir/zbir. cev/cevi/lamele: pocinkana pločevina / baker / baker / aluminij
- | hladilni medij: R407C
- | temp. zraka (vstop/izstop): 24,10/17,00 °C
- | rel. vlažnost (vstop/izstop): 64,0/92,0 %
- | temp. uparjanja: 9,50 °C
- | hladilna moč: 11,30 kW
kasetni filter
V filtrski enoti so nameščene kasete širine 100 mm s filtrskim medijem iz sintetičnih vlaken, utrjenim z umetnimi smolami in ojačenim s pocinkano jekleno mrežico. Filtrski medij ustreza razredu filtracije F7 po standardu DIN EN 779. Kasete so vstavljene v okvir, pritrjen na ohišje. Okvir je izdelan iz barvane pločevine in tesnjen proti ohišju s trajno elastičnim kitom. Na okviru je nalepljen tesnilni trak, na katerega so pritisnjene kasete s posebnim zapiralnim profilom. Posluževanje filtra je možno preko vrat na filtrski enoti
priključek: položaj E - čelni
jadrovinasti nastavek - priključek E
POPIS FUNKCIJSKIH ENOT (v smeri toka zraka) - odvodni del
sesalna (tlačna) enota
priključek: položaj E - čelni
jadrovinasti nastavek - priključek E
kasetni filter
V filtrski enoti so nameščene kasete širine 100 mm s filtrskim medijem iz sintetičnih vlaken, utrjenim z umetnimi smolami in ojačenim s pocinkano jekleno mrežico. Filtrski medij ustreza razredu filtracije F5 po standardu DIN EN 779. Kasete so vstavljene v okvir, pritrjen na ohišje. Okvir je izdelan iz barvane pločevine in tesnjen proti ohišju s trajno elastičnim kitom. Na okviru je nalepljen tesnilni trak, na katerega so pritisnjene kasete s posebnim zapiralnim profilom. Posluževanje filtra je možno preko vrat na filtrski enoti.
kontaktni vlažilnik
V vlažilni enoti je montiran kontaktni vlažilnik Munters FA6-95 z eliminatorjem vodnih kapljic. Vlažilna kaseta kontaktnega vlažilnika debeline 300 mm ima visoko sposobnost absorpcije vode in veliko kontaktno površino med tokoma zraka in vode. Medij v vlažilni kaseti je samočistljiv, izdelan iz negorljivega materiala in montiran v nerjavečem ohišju. Za odtok vode je v enoti vgrajeno korito iz nerjaveče pločevine 1.4301 s priključkom za odtok Ø 40 mm in sifonom. Vlažilnik obratuje v obtočnem načinu (potopna črpalka dovaja izhlapelo količino vode za vlaženje).
tehnični podatki:
temp. zraka (vstop/izstop): 26,00/20,50 °C
rel. vlažnost (vstop/izstop): 55,0/91,2 %
izkoristek vlaženja: 84,9 %
ploščni rekuperator
kondenzator
Kondenzator je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa s cevmi ter zbiralne in razdelilne cevi. Spoj lamel in cevi je izveden z mehanskim ekspandiranjem. Kondenzator je v enoti postavljen na vodila iz barvane pločevine, pritrjena na ohišje. Zbiralna in razdelilna cev, ki sta nameščeni znotraj ohišja klimatske naprave cev imata lotan priključek.
tehnični podatki:
- | okvir/zbir. cev/cevi/lamele: pocinkana pločevina / baker / baker / aluminij
- | grelni medij: R407C
- | temp. zraka (vstop/izstop): 28,40/40,30 °C
- | temp. kondenzacije: 52,00 °C
- | grelna moč: 14,28 kW
eliminator vodnih kapljic
prazna enota
Prazna enota dolžine 90,0 mm.
prostotekoči ventilator
V enoti je nameščen prostotekoči ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami. Motor ventilatorja je montiran na nosilni plošči, ki je pritrjena na okvir ventilatorja. Rotor ventilatorja je dinamično balansiran. Ventilatorski sklop je montiran na nosilnem okvirju iz vzdolžnih in prečnih profilov in preko izolatorjev vibracij elastično pritrjen na ohišje enote.
tehnični podatki:
- | eksterni padec tlaka: 350 Pa
- | št. vrtljajev ventilatorja: 3.144 min-1
- | moč elektromotorja: 1,50 kW
- | priključek: položaj E - čelni
- | standardna regulacijska žaluzija, vgrajena znotraj ohišja - priključek E
- | jadrovinasti nastavek - priključek E
- | priključek: položaj L - ventilator, vodoravni
REGULACIJA
Avtomatika z elektro omaro je prigrajema klimatu.
Ožičenje elementov izven klima naprave je predmet izvedbe izvajalca elektirčnih inštalacij
Avtomatika zajema
- | kontrola na konstanten tlak
- | daljinski tablo
- | vmesna serijska kartica – ModBus
- | regulacija temperature odvedenega zraka
Vgrajeni senzorji v napravi:
- | tipalo temperature zunanjega, vtočnega in odtočnega zraka
- | tipalo tlačne razlike na filtrih zunanjega, vtočnega in odtočnega zraka
Senzorji za vgradnjo izven naprave:
- | zunanje tipalo temperature in vlage
- | tlačno kanalsko tipalo
| Ustreza proizvod HIDRIA IMP Klima, tip KNND 9/6 | kpl. | 1
1.2. | Dušilnik zvoka prirejen za vgradnjo v zračni kanal, narejen iz ohišja iz pocinkane pločevine s priključnimi prirobnicami, tesnilnim in pritrdilnim materialom, dušilne kulise z okvirjem iz pocinkane pločevine in polnilom iz mineralne volne zaščitene proti odnašanju.
Ustreza proizvod IMP KLIMA (ali drugi enakovredni) tip:
- | DZ-2-200-640-600-1250-120-2 | kom | 2
1.3. | Zračni kanali za dovod, odvod, zajem in izpuh zraka iz klimata, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, stopnje 10, oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki.
Pri vseh spremembah smeri za več kot 30° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala.
Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem.
Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša:
DN 100-530 mm 0,6 mm
DN 560-1000 mm 0,8 mm
DN 1060-2000 mm 1,0 mm
Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov in vgrajene opreme (v tem primeru požarnih loput, tipal).
Revizijske odprtine so praviloma nameščene na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju kanalov, pri spremembi smeri z dvema lokoma 45°, pred in za regulacijskim elementom (loputo, žaluzijo) ter na najvišjem in najnižjem mestu navpično vodenih kanalov.
Velikosti revizijskih odprtin ustreza tabeli 2 standarda SIST ENV 12097.
Skupna površina zračnih kanalov, vključno z obešalnim in pritrdilnim materijalom z lastnostmi, odgovarjajoč zahtevam SIST prEN 12236, znaša:
- | debeline 0,6 mm | m2 | 0
- | debeline 0,8 mm | m2 | 53
- | debeline 1,0 mm | m2 | 48
1.4. | Fasadna zaščitna rešetka, barvana v barvi po izbiri arhitekta, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Proizvod Hidria IMP Klima ali drugi enakovredni tip:
- | AZR-4 800x500 (4.500 m3/h) | kom | 2
1.5. | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov za zajem, izpuh in dovod zraka, postavljeni v kotlovnici z izolacijskimi ploščami z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,034 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>10000.
| Izolacija samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501, debelina izolacije 19 mm (proizvod Kaiman, tip ST ali drugi enakovredni), in zaščita izolacije z Al pločevino vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom, ali druga alternativna rešitev. | m2 | 74
2. | PREZRAČEVANJE V OBJEKTU
2.1. | Zračni kanali vodeni v objektu za dovod in odvod zraka iz prostorov, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, stopnje 10, oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki.
Pri vseh spremembah smeri za več kot 30° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala.
Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem.
Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša:
DN 100-530 mm 0,6 mm
DN 560-1000 mm 0,8 mm
DN 1060-2000 mm 1,0 mm
Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov in vgrajene opreme (v tem primeru požarnih loput, tipal).
Revizijske odprtine so praviloma nameščene na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju kanalov, pri spremembi smeri z dvema lokoma 45°, pred in za regulacijskim elementom (loputo, žaluzijo) ter na najvišjem in najnižjem mestu navpično vodenih kanalov.
Velikosti revizijskih odprtin ustreza tabeli 2 standarda SIST ENV 12097.
Skupna površina zračnih kanalov, vključno z obešalnim in pritrdilnim materijalom z lastnostmi, odgovarjajoč zahtevam SIST prEN 12236, znaša:
- | debeline 0,6 mm | m2 | 142
- | debeline 0,8 mm | m2 | 0
- | debeline 1,0 mm | m2 | 189
2.2. | Okrogli spiralni kanali iz pocinkane pločevine za dovod in odvod zraka, vključno s spojkami, reducirkami, T komadi, koleni, obešalnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, z upoštevanim dodatkom za odrez, gumijastimi tesnili:
- | Ø160 | m | 16
- | Ø250 | m | 38
2.3. | Toplotna izolacija dovodnih prezračevalnih kanalov in spiralnih kanalov iz zgornje postavke, postavljeni na prostem (streha) z izolacijskimi ploščami z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,034 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>10000.
| Izolacija samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501, debelina izolacije 19 mm (proizvod Kaiman, tip ST ali drugi enakovredni), s tesnilnim in pritrdilnim materialom, ali druga alternativna rešitev. | m2 | 151
2.4. | Stropni vrtinčni zračni difuzor za prezračevanje bivalnih prostorov, komplet s priključno komoro maksimalne višine 300 cm, toplotno izolirano s paronepropustno izolacijo debeline 19 mm, regulacijsko loputo in pločevinasto kvadratno masko. Difuzorje dobaviti z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod Hidria IMP Klima (ali drugi enakovredni) tip:
dovod:
- | OD-8/K1/Z/S/M/I5 600x24 (500m3/h) | kom | 9
2.5. | Stropni vrtinčni zračni difuzor za prezračevanje bivalnih prostorov, komplet s priključno komoro maksimalne višine 300 cm, regulacijsko loputo in pločevinasto kvadratno masko. Difuzorje dobaviti z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod Hidria IMP Klima (ali drugi enakovredni) tip:
odvod:
- | OD-8/K1/A/S/M 400x16 (250m3/h) | kom | 12
- | OD-8/K1/A/S/M 600x24 (650m3/h) | kom | 1
- | OD-8/K1/A/S/M 600x24 (850m3/h) | kom | 1
2.6. | Prezračevalna rešetka v vratih, barvana v barvi po izbiri arhitekta, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Proizvod Hidria IMP Klima ali drugi enakovredni tip:
- | AR-4P 325x225 | kom | 1
- | AR-4P 425x225 | kom | 1
- | AR-4P 425x325 | kom | 2
- | AR-4P 525x325 | kom | 1
3. | PREZRAČEVANJE
3.1. | Kompaktna prezračevalna enota z rekuperatorjem primerna za montažo v učilnice pod stropom.
Prezračevalna enota je sestavljena iz pločevinastega ohišja izoliranega z mineralno volno, visoko učinkovitega prenosnika za rekuperacijo toplote z učinkovitostjo min. 80%, ventilatorjev, priključkov za zajem in izpuh.
Dovod in odvod zraka urejena neposredno na napravi. Naprava omogoča by-pass prezračevanje Zajem in izpuh iz naprave urejen preko prebojev v zunanji steni tik nad napravo.
Prezračevalna enota sestavljena iz:
- | filtra za zunanji zrak F6
- | filtra za odvajen zrak G3
- | okvir za hitro zamenjavo filtrov
- | tipalo CO2 plina v prostoru z regulacijo izmenjave zraka na podlagi količine CO2 plina v ozračju
- | tablo z regulacijo prezračevalne enote nameščen na steni učilnice
- | preboj v fasadi Ø250 za zajem svežega zraka
- | preboj v fasadi Ø250 za izpuh onesnaženega zraka
- | fasadna rešetka na zajemu IMP klima, AZR-4 400x300
- | fasadna rešetka na izpuhu IMP klima, AZR-4 400x300
- | odtok kondenza opremiti s protismradno zaporo "kroglico"
OPOMBA:
GLASNOST NAPRAVE PROTI PROSTORU (PREKO OHIŠJA) NE SME PRESEGATI 45 dB.
|  | kpl. | 18
Vključno s transportom na objekt, postavitvijo in priključitvijo na električno in signalno omrežje, priključitvijo kanalov za zajem in izpuh in prvim zagonom s strani pooblaščenega serviserja.
Kondenz se v sklopu energetske prenove vodi, pod na novo postavljeno izolacijo, po fasadi do žleba in se priključi na meteorno kanalizacijo. V cebi enote se vključi 5m kanalizacijske cevi Ø32.
3.2. | Delno fleksibilni okrogli dušilni zračni kanali narejeni iz notranje fleksibilne perforirane večpastne aluminijaste cevi in zunanje fleksibilne večpastne aluminijaste cevi ter zvočno dušilnega materiala med njima.
Cevi morajo zagotavljati visoko stopnjo zvočnega dušenja. Opremljene z nastavki za priključitev na spiro kanale in vpihovalne elemnte, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom (objemke).
- | Ø250, dolžina 1000mm
| dušenje zvoka pri 250Hz = 23,1db | kom | 36
Ustreza proizvod DEC Internatinal, tip AKUDEC ali drugi enakovredni.
3.3. | Stropni vrtinčni zračni difuzor za prezračevanje bivalnih prostorov, komplet s priključno komoro maksimalne višine 300 cm, toplotno izolirano s paronepropustno izolacijo debeline 5 mm, regulacijsko loputo in pločevinasto kvadratno masko. Difuzorje dobaviti z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod Hidria IMP Klima (ali drugi enakovredni) tip:
dovod:
- | OD-8/K1/Z/S/M/I5 400x16 (300m3/h) | kom | 36
3.4. | Okrogli spiralni kanali iz pocinkane pločevine za dovod in odvod zraka, vključno s spojkami, reducirkami, T komadi, koleni, obešalnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, z upoštevanim dodatkom za odrez, gumijastimi tesnili:
- | Ø200 | m | 90
- | Ø250 | m | 306
3.5. | Toplotna izolacija prezračevalnih kanalov za zajem, izpuh in dovod zraka, postavljeni v kotlovnici z izolacijskimi ploščami z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,034 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>10000.
| Izolacija samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501, debelina izolacije 19 mm (proizvod Kaiman, tip ST ali drugi enakovredni), in zaščita izolacije z Al pločevino vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom, ali druga alternativna rešitev. | m2 | 311
4. | OSTALO
4.1. | Razne napisne tablice za označevanje naprav in cevovodov. | kom | 8
4.2. | Pritrdilni material | kg | 80
OPOMBA: gradbena in elektroinstalacijska dela niso zajeta v tem popisu.
SKUPAJ: