|  | NASLOVNA STRAN NAČRTA |
| --- | --- |

| 3.1 | ## NAČRTI GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI |  |
| --- | --- | --- |
| INVESTITOR: | OBČINA LAŠKO Mestna ulica 2 3270 Laško |  |
| NAROČNIK: | OBČINA LAŠKO Mestna ulica 2 3270 Laško |  |
| OBJEKT: | VODOVOD MALA BREZA |  |
| VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE | PZI |  |
| IN NJENA ŠT.: | Št.: 3461/13 |  |
| Številka rednika/zvezka | 1/2 |  |
| ZA GRADNJO: | NOVA GRADNJA |  |
| PROJEKTANT: | VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o, Glavni trg 19c, 2000 Maribor, Direktor: Stanislav Bukovnik, udig | M.P. podpis |
| ODGOVORNI PROJEKTANT: | Vera STRMŠEK, udig.,G-0498 | M.P. Podpis |
| ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: | Vera STRMŠEK, udig.,G-0498 | M.P. Podpis |
| ŠTEVILKA NAČRTA | 3461/13 |  |
| KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA: | Maribor, september 2013 |  |
| IZVOD št. | 1 2 3 4 5 -arhiv |  |

| 3.2 | KAZALO VSEBINE NAČRTA št. 3461/13 |
| --- | --- |

| 3.1 | Naslovna stran |
| --- | --- |
| 3.2 | Kazalo vsebine načrta |
| 3.3 | Tehnično poročilo 3.3.1 Uvod 3.3.2 Trasa vodovodnega cevovoda 3.3.3 Tehnične rešitve 3.3.4 Izvedba 3.3.4.1 Izkopi 3.3.4.2 Vodovodni cevovod 3.3.4.3 Križanja 3.3.5 Zaključek 3.3.6 Popis del in projektantski predračun |
| 3.4 | Risbe G SITUACIJE G. 0 Oznake cevovodov in armatur na cevovodih G. 1 Pregledna situacija M 1 : 5000 G. 2 Situacija 1 - DOF M 1 : 2500 G 3.1 Situacija 1 M 1 : 1000 G 3.2 Situacija 2 M 1 : 1000 G 3.3 Situacija 3 M 1 : 1000 G 4.0 VZDOLŽNI PROFILI G 4.1 Vzdolžni profil 1 M 1 : 1000/100 G 4.2 Vzdolžni profil 2 M 1 : 1000/100 G 4.3 Vzdolžni profil 3 M 1 : 1000/100 G 4.4 Vzdolžni profil 4 M 1 : 1000/100 G 4.5 Vzdolžni profil 5 M 1 : 1000/100 G 4.6 Vzdolžni profil 6 M 1 : 1000/100 G 4.7 Vzdolžni profil 7 M 1 : 1000/100 G 5.0 Sheme vozlišč G 6.0 DETAJLI G 6.1 Prečkanje vodovoda s komunalnimi vodi in potokom G 6.2 Detajl sidrnih blokov za sidranje lokov in vozlišč G 6.3 Detajl izpusta v ravnem terenu IZ-C G 6.4 Detajl izpusta v potok IZ-D G 6.5 Situacija prečkanja vodovoda s potokom Lahomnica M 1 : 250 G 6.6 Vzdolžni in prečni prerez potoka Lahomnica na mestu prečk. M 100/100 G 7.0 Tabela izkopov |

| 3.3 | TEHNIČNO POROČILO |
| --- | --- |

3.3.1		UVOD

Na osnovi naročila občine Laško smo izdelali projektno dokumentacijo PZI za vodovod naselja Mala Breza.

Krajani Male Breze že več let v sušnih obdobjih trpijo pomanjkanje pitne vode. Zgrajeno imajo zajetje, rezervoar , vendar jim ob vsaki suši ostanejo brez vode. Zaradi neustrezne vodooskrbe na obravnavanem območju smo predvideli nov vodovod, ki se naveže na obstoječi cevovod  PE dn 80 v točki 526465.68, 112393.58.

Od priključka na obstoječi vodovod poteka trasa projektiranega cevovoda vzporedno s cesto proti Trobnemu dolu do Mladinskega strelskega doma, kje cevovod prečka cesto Laško – Šentrupert ter poteka dalje po robu cestišča in brežinah do vasi Mala Breza.

3.3.2		TRASA VODOVODNEGA CEVOVODA

Trasa projektiranega vodovodnega cevovoda je razvidna iz priloženih situacij. Sestavljena je iz primarnega cevovoda - veja A in sekundarnih cevovodov - veje A-1, A-2, A-3  in  A-4.

Veja »A« - poteka od priključka na obstoječi vodovod (vozlišče 68 proti vozlišču 41) v levem robu ceste, ki pelje proti Trobnemu dolu. Pred križiščem prečka cesto Laško – Šentrupert (regionalno cesto RIII-681/4006). Prečkanje je izvedeno s podvrtanjem (med vozlišči 41 in 40 in med vozlišči 39 in 37). Od vozlišča  35 do vozlišča 30 poteka trasa vodovoda v bankini  cestišča. Od vozlišča 30 pa poteka trasa projektiranega vodovoda po travnikih, prečka dovozno cesto in lokalno cesto. Od vozlišča  17 poteka trasa v levem robu ceste, prečka dovozno cesto in v vozlišču  1 se trasa veje A zaključi z hidrantom in zračnikom. Vsa prečkanja z dovozi so zaščitena z zaščitno PE cevjo. Prečkanja so označena v grafičnih prilogah G 3.1, G 3.2 in G 3.3 ter v vzdolžnih profilih.

Dovodni cevovod veja »A«, je predviden iz cevi  PE-80, DN 110/12,5 bar  dolžine cca 1510 m.

Veja »A1« - se odcepi iz veje A v vozlišču  3. Trasa vodovoda poteka po grebenu do hiš. V vozlišču  80 se zaključi z izpustom.

Dovodni cevovod veja »A1«, je predviden iz cevi PE-80, DN 63/12,5 bar , dolžine cca 62 m.

Veja »A2« - se odcepi iz veje A v vozlišču 18 . Trasa vodovoda poteka v desnem robu cestišča med vozliščema 18 in 87, dalje poteka trasa vodovoda po travniku. V vozlišču  84 se zaključi s hidrantom in zračnikom.

Dovodni cevovod veja »A2«, je predviden iz cevi PE-80, DN 110/12,5 bar , dolžine cca 158 m.

Veja »A3« - se odcepi iz veje A v vozlišču 28 . Trasa vodovoda poteka čez travnike do vozlišča 97. Naprej poteka  trasa v dovozni cesti do vozlišča 89, kjer se trasa zaključi z zračnikom.

Dovodni cevovod veja »A3«, je predviden iz cevi PE-80, DN 63/12,5 bar , dolžine cca 311 m.

Veja »A4« - se odcepi iz veje A v vozlišču 37 . Trasa vodovoda poteka po travnikih do vozlišča  99, kjer se zaključi z izpustom.

Dovodni cevovod veja »A4«, je predviden iz cevi PE-80, DN 63/12,5 bar, dolžine cca 100 m.

3.3.3		TEHNIČNE REŠITVE

Vodovodni cevovod smo dimenzionirali na osnovi navodil  naročnika,  upravljalca vodovoda, ter potreb po požarni vodi, ki jih narekuje hidrantno omrežje.

Zaradi razgibanosti terena, bo potrebno vodovodno omrežje razdeliti na dve ali tri tlačne cone.

Ker nismo imeli na razpolago podatke o številu prebivalcev, je bila osnova za  dimenzioniranje cevovodov prognoza potreb po vodi za obravnavano območje.

Hidrantno omrežje na projektiranem cevovodu narekuje minimalni premer cevovoda  110 mm.

3.3.4		IZVEDBA

3.3.4.1	IZKOPI

### Predviden je strojno – ročni izkop v III. ktg zemljišča. Minimalna globina izkopa znaša 1,4 m, kar je potrebno iz temperaturnih in prometnih razlogov. Minimalna širina izkopa je  80 cm. V vozliščih, kjer so nameščeni fazonski komadi, zasuni ali hidranti je potrebna razširitev izkopa na 100 cm.

Razpiranje izkopa je potrebno ob neugodnih atmosferskih vplivih pa tudi v primeru, ko bodo izkopi dalj časa odprti.

Robove izkopov  ni dovoljeno obremenjevati s prometom, gradbenimi stroji ali deponijami. Pred polaganjem cevi v izkop je potrebno vgraditi peščeno posteljico debeline 10 cm. Pred zasipavanjem cevovoda se izvede tlačni preizkus na tlak, kot predvidevajo obstoječi predpisi.

Tlačna preizkušnja za cevi se izvaja pri delnem zasipu cevi brez zasipa stikov.

Pri zasipavanju cevi se cev zasipa do 30 cm nad temenom cevi s peščenim materialom z ročnim nabijanjem. Nad ročnim zasipom je predviden strojni zasip s komprimiranjem v plasteh po 30 cm.

Do višine 1,0 m nad temenom cevi uporabljamo lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa se lahko komprimira s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo.

3.3.4.2	VODOVODNI CEVOVOD

Cevovodi so predvideni iz cevi PE-80 ali 100, dimenzij DN 110 in 63 mm.

Polaganje in spajanje cevi mora potekati skladno z navodili proizvajalca cevi ter z njihovimi predpisi o izvajanju montažnih del.

Spajanje PE  cevi se izvede s prirobnicami »sistem 2000« (Hawle ali podobni, pri katerih ni potrebno sidranje z betonskimi bloki).

V primerih potrebe redukcije pritiska na mestih odvzemov, odcepov za razdelilne cevovode ali direktnih hišnih priključkov je potrebno vgraditi reducirne ventile (Hawle ali podobni).

Na najvišjih mestih vodovodnega  cevovoda so za  odzračevanje cevovoda predvideni avtomatski zračniki ( HAWLE).

Na najnižjih točkah cevovoda so nameščeni izpusti za praznitev oz. za izplakovanje cevovoda. Izpust je opremljen s tremi zasuni.

Cevovod je opremljen s hidranti za požarne namene. Nameščeni so ob cesti, njihova  lokacija je razvidna iz priložene situacije.

Hidranti, nameščeni na cevi s pritiskom nad 5 bar so namenjeni za direktno gašenje, pri pritisku manj kot 5 bar, so hidranti namenjeni za posredno gašenje.

Cestne kape zasunov in podzemnih hidrantov je potrebno stabilizirati z betonskimi podstavki in označiti s tablicami.

Vsa  vozlišča in lome cevovoda je potrebno pred ustrezno tlačno preizkušnjo sidrati z betonskimi sidrnimi bloki.

V strmem terenu je potrebno stabilizirati cevovod z betonskimi pragovi na ustrezni razdalji od 20-50 m v odvisnosti od naklona terena.

Pred predajo cevovoda v obratovanje je potrebno cevovod izprati, dezinficirati ter izvesti klorirni šok po navodilih proizvajalca  cevi.

3.3.4.3	KRIŽANJA

Na odsekih, kjer  poteka cevovod pod cesto, bo potrebno narediti zaporo ustreznega dela ceste pri prekopu ali izvesti podvrtanje ceste. Prečkanje cevovoda s cesto je potrebno izvesti v zaščitni betonski cevi, katera prenese prometne obremenitve ter sunke zaradi prometa.

Pri križanju s cesto je potrebno v območju cestnega telesa  narediti zasip iz prodno peščenih materialov, boljših mehansko fizikalnih karakteristik.

Pri križanju cevovoda s potokom zaščitimo dno potoka nad cevovodom z zloženim lomljencem D =30 cm  (veja A-2).

Na veji A je predvideno prečkanje potoka s podvrtanjem.

3.3.5   ZAKLJUČEK

Po izgradnji projektiranega vodovoda se naredijo hišni priključki na projektiran cevovod. Hišni priključki niso stvar tega projekta. Ob izvajanju je potrebno narediti samo obvezni del hišnih priključkov, kateri posega v cestno telo.

V predračunu  smo upoštevali tudi izdelavo prevezav obstoječih sekundarnih vodov in hišnih priključkov  na projektiran cevovod. Lokacija predvidenih prevezav je razvidna iz priloženih situacij M 1:1000 in vzdolžnih profilov M 1 : 1000/100.

Pred uvedbo v obratovanje je potrebno preveriti pritiske na cevovodu.

Istočasno s polaganjem projektiranega cevovoda je potrebno izvesti hišne priključke.

Sestavila:

Vera Strmšek, udig.

| 3.3.6 | POPIS DEL IN PROJEKTANTSKI PREDRAČUN |
| --- | --- |

| 3.4 | RISBE |
| --- | --- |